## Hoja1
CallID | NumberOT | TaskNumber | Status | SourceSystem | ServiceType | id | Eng_Type | RepairDate | FinalRepairDate | DuratioMin | TaskType | CompletionDate | OpenDate | EarlyStart | DueDate | DispatchDate | TravelDate | OnSiteDate | Subsidiary | Region | District | TreeServiceGroup | ServiceGroup | ServiceLine | BusinessLine | town | Latitude | Longitude | Priority | IncompleteReason | CrewGeneralComments | RepairCode | W6Key | IdEPM | Empresa
M_EPM_EN_4050431 | 3362408 | 1 | No Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0035 | CU-TyD-Camioneta_MttoDaños_X3 |  |  | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 00:49 | 2020-03-31 23:21 | 2020-03-31 23:21 | 2020-04-01 07:20 | 2020-03-31 23:23 | 2020-04-01 00:44 |  | EPM | Occidente | Santa Fe de Antioquia TyD | SA_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Medellín | 6439635 | -75726734 | 1 | TyD_623_Informacion errada o incompleta | Se deja pendiente por falta de información....pertenece a un ccto de occidente...603--3 y no presida el sitio.... |  | 1579106308 | 1682252 | EPM
M_EPM_EN_4050411 | 3362402 | 1 | No Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0028 | CU-TyD-Camioneta_MttoDaños_X3 |  |  | 40 | TRABACOMSECUN | 2020-04-01 00:52 | 2020-03-31 22:22 | 2020-03-31 22:22 | 2020-04-02 22:22 | 2020-04-01 00:45 | 2020-04-01 00:49 |  | EPM | Metropolitana | Sur TyD | MS_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Medellín | 6193141 | -75559273 | 3 | TyD_626_Cancelado por el despacho | Se cancela por orden del despacho |  | 1579089926 | 1682250 | EPM
M_EPM_EN_4050417 | 3362407 | 2 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0622 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 00:10 | 2020-04-01 00:50 | 30 | INSPECSEGURIDAD | 2020-04-01 00:55 | 2020-03-31 23:07 | 2020-03-31 23:07 | 2020-04-01 07:07 | 2020-03-31 23:14 | 2020-03-31 23:18 | 2020-04-01 00:02 | EPM | Suroeste | Tamesis TyD | TM_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | La pintada | 5747122 | -75606257 | 1 |  | Se encontraron cuatro postes secundario de concreto revtados,daño ocacuonsd vehículo tipo contaniner se requiere intervención usgente ya que es en la parte urbana, no se afecto el servicio se requiere tres cuadrillas. M-25 se adjuntan imágenes.. | CAMBIAR/ASEGURAR POSTE SECUNDARIO | 1579106306 | 1682351 | EPM
M_EPM_EN_4050417 | 3362407 | 2 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0622 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 00:10 | 2020-04-01 00:50 | 30 | INSPECSEGURIDAD | 2020-04-01 00:55 | 2020-03-31 23:07 | 2020-03-31 23:07 | 2020-04-01 07:07 | 2020-03-31 23:14 | 2020-03-31 23:18 | 2020-04-01 00:02 | EPM | Suroeste | Tamesis TyD | TM_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | La pintada | 5747122 | -75606257 | 1 |  | Se encontraron cuatro postes secundario de concreto revtados,daño ocacuonsd vehículo tipo contaniner se requiere intervención usgente ya que es en la parte urbana, no se afecto el servicio se requiere tres cuadrillas. M-25 se adjuntan imágenes.. | CAMBIAR/ASEGURAR RED SECUNDARIA | 1579106306 | 1682351 | EPM
M_EPM_EN_4050417 | 3362407 | 2 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0622 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 00:10 | 2020-04-01 00:50 | 30 | INSPECSEGURIDAD | 2020-04-01 00:55 | 2020-03-31 23:07 | 2020-03-31 23:07 | 2020-04-01 07:07 | 2020-03-31 23:14 | 2020-03-31 23:18 | 2020-04-01 00:02 | EPM | Suroeste | Tamesis TyD | TM_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | La pintada | 5747122 | -75606257 | 1 |  | Se encontraron cuatro postes secundario de concreto revtados,daño ocacuonsd vehículo tipo contaniner se requiere intervención usgente ya que es en la parte urbana, no se afecto el servicio se requiere tres cuadrillas. M-25 se adjuntan imágenes.. | ASEGUARAR/REUBICAR ACOMETIDAS DOMICILIARIAS | 1579106306 | 1682351 | EPM
M_EPM_EN_4050417 | 3362405 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0667 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 00:10 | 2020-04-01 00:49 | 30 | INSPECSEGURIDAD | 2020-04-01 00:55 | 2020-03-31 22:31 | 2020-03-31 22:30 | 2020-04-01 06:30 | 2020-03-31 23:14 | 2020-03-31 23:16 | 2020-04-01 00:01 | EPM | Suroeste | Tamesis TyD | TM_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | La pintada | 5747122 | -75606257 | 1 |  | Se apoyo a la ED-0622 se encontró 4 postes secundarios, de concreto reventados por vehículo, se requiere intervención urgente, es en la zona urbana no se afecto el servició. Para esta reparación se requiere 3 cuadrillas M-25 | ASEGUARAR/REUBICAR ACOMETIDAS DOMICILIARIAS | 1579114496 | 1682202 | EPM
M_EPM_EN_4050417 | 3362405 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0667 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 00:10 | 2020-04-01 00:49 | 30 | INSPECSEGURIDAD | 2020-04-01 00:55 | 2020-03-31 22:31 | 2020-03-31 22:30 | 2020-04-01 06:30 | 2020-03-31 23:14 | 2020-03-31 23:16 | 2020-04-01 00:01 | EPM | Suroeste | Tamesis TyD | TM_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | La pintada | 5747122 | -75606257 | 1 |  | Se apoyo a la ED-0622 se encontró 4 postes secundarios, de concreto reventados por vehículo, se requiere intervención urgente, es en la zona urbana no se afecto el servició. Para esta reparación se requiere 3 cuadrillas M-25 | CAMBIAR/ASEGURAR POSTE SECUNDARIO | 1579114496 | 1682202 | EPM
M_EPM_EN_4050417 | 3362405 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0667 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 00:10 | 2020-04-01 00:49 | 30 | INSPECSEGURIDAD | 2020-04-01 00:55 | 2020-03-31 22:31 | 2020-03-31 22:30 | 2020-04-01 06:30 | 2020-03-31 23:14 | 2020-03-31 23:16 | 2020-04-01 00:01 | EPM | Suroeste | Tamesis TyD | TM_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | La pintada | 5747122 | -75606257 | 1 |  | Se apoyo a la ED-0622 se encontró 4 postes secundarios, de concreto reventados por vehículo, se requiere intervención urgente, es en la zona urbana no se afecto el servició. Para esta reparación se requiere 3 cuadrillas M-25 | CAMBIAR/ASEGURAR RED SECUNDARIA | 1579114496 | 1682202 | EPM
M_EPM_EN_4050408 | 3362397 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0016 | CU-TyD-Camioneta_MttoDaños_X3 | 2020-04-01 00:05 | 2020-04-01 01:11 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 01:12 | 2020-03-31 21:43 | 2020-03-31 21:42 | 2020-04-01 03:42 | 2020-03-31 21:45 | 2020-03-31 22:30 | 2020-03-31 22:55 | EPM | Metropolitana | Norte TyD | MN_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Bello | 6318231 | -75557961 | 1 |  | AN02271 y AN02272 se repusieron fusibles de 40T fase Rdespués de reparar barra primaria rota al Trafo 52839 quedo en servicio a las 1.00 No toco esperar por lluvia | REPARAR BARRA PRIMARIA A TRANSFORMADOR - Transformador | 1579089924 | 1682136 | EPM
M_EPM_EN_4050408 | 3362397 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0016 | CU-TyD-Camioneta_MttoDaños_X3 | 2020-04-01 00:05 | 2020-04-01 01:11 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 01:12 | 2020-03-31 21:43 | 2020-03-31 21:42 | 2020-04-01 03:42 | 2020-03-31 21:45 | 2020-03-31 22:30 | 2020-03-31 22:55 | EPM | Metropolitana | Norte TyD | MN_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Bello | 6318231 | -75557961 | 1 |  | AN02271 y AN02272 se repusieron fusibles de 40T fase Rdespués de reparar barra primaria rota al Trafo 52839 quedo en servicio a las 1.00 No toco esperar por lluvia | CAMBIAR FUSIBLES EN CASCADA - Ramales | 1579089924 | 1682136 | EPM
M_EPM_EN_4050406 | 3362394 | 1 | No Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0016 | CU-TyD-Camioneta_MttoDaños_X3 |  |  | 30 | INSPECSEGURIDAD | 2020-04-01 01:25 | 2020-03-31 21:38 | 2020-03-31 21:37 | 2020-04-01 05:37 | 2020-03-31 21:39 | 2020-04-01 01:12 | 2020-04-01 01:23 | EPM | Metropolitana | Norte TyD | MN_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Medellín | 6310562 | -75570575 | 1 | TyD_406_Problemas de orden público | Esta dirección es para el dia por seguridad |  | 1579089922 | 1682249 | EPM
M_EPM_EN_4050432 | 3362410 | 1 | No Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0016 | CU-TyD-Camioneta_MttoDaños_X3 |  |  | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 01:51 | 2020-03-31 23:25 | 2020-03-31 23:24 | 2020-04-01 05:23 | 2020-03-31 23:25 | 2020-04-01 01:25 | 2020-04-01 01:49 | EPM | Metropolitana | Norte TyD | MN_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Medellín | 6305015 | -75552999 | 1 | TyD_406_Problemas de orden público | Esta dirección es para el día por seguridad |  | 1579114502 | 1682561 | EPM
M_EPM_EN_4050478 | 3362418 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0028 | CU-TyD-Camioneta_MttoDaños_X3 | 2020-04-01 01:11 | 2020-04-01 01:53 | 30 | INSPECSEGURIDAD | 2020-04-01 01:54 | 2020-04-01 01:05 | 2020-04-01 01:05 | 2020-04-01 09:05 | 2020-04-01 01:06 | 2020-04-01 01:07 | 2020-04-01 01:09 | EPM | Metropolitana | Sur TyD | MS_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | La estrella | 6148440 | -75635289 | 2 |  | Se revisa una parte del cto R1244 | EJECUTAR MANIOBRAS (LINEA MUERTA- LINEA VIVA) - Alimentador principal | 1579155457 | 1682510 | EPM
M_EPM_EN_4050337 | 3362355 | 1 | No Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0016 | CU-TyD-Camioneta_MttoDaños_X3 |  |  | 40 | TRABPUENTECONEX | 2020-04-01 02:03 | 2020-03-31 19:26 | 2020-03-31 19:25 | 2020-04-02 19:25 | 2020-03-31 20:44 | 2020-04-01 02:01 | 2020-04-01 02:02 | EPM | Metropolitana | Norte TyD | MN_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Medellín | 6300186 | -75587362 | 4 | TyD_406_Problemas de orden público | Esta dirección es para atender en el día por seguridad |  | 1579024398 | 1682140 | EPM
M_EPM_EN_4050470 | 3362417 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0028 | CU-TyD-Camioneta_MttoDaños_X3 | 2020-04-01 02:13 | 2020-04-01 03:23 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 03:30 | 2020-04-01 00:44 | 2020-04-01 00:44 | 2020-04-01 06:41 | 2020-04-01 00:45 | 2020-04-01 01:55 | 2020-04-01 02:36 | EPM | Metropolitana | Sur TyD | MS_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Medellín | 6219102 | -75569175 | 1 |  | Se encontró medidor quemado queda directo y se informa deben programar el cambio y se aciono breke general par la torre 2 NOTA en este evento se atendió contingencia en guayabal | SE EJECUTAN TRABAJOS Y QUEDAN ACTIVIDADES PENDIENTES | 1579147264 | 1682509 | EPM
M_EPM_EN_4050470 | 3362417 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0028 | CU-TyD-Camioneta_MttoDaños_X3 | 2020-04-01 02:13 | 2020-04-01 03:23 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 03:30 | 2020-04-01 00:44 | 2020-04-01 00:44 | 2020-04-01 06:41 | 2020-04-01 00:45 | 2020-04-01 01:55 | 2020-04-01 02:36 | EPM | Metropolitana | Sur TyD | MS_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Medellín | 6219102 | -75569175 | 1 |  | Se encontró medidor quemado queda directo y se informa deben programar el cambio y se aciono breke general par la torre 2 NOTA en este evento se atendió contingencia en guayabal | CAMBIAR CAPSULA O ACCIONAR BREAKER | 1579147264 | 1682509 | EPM
M_EPM_EN_4050470 | 3362417 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0028 | CU-TyD-Camioneta_MttoDaños_X3 | 2020-04-01 02:13 | 2020-04-01 03:23 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 03:30 | 2020-04-01 00:44 | 2020-04-01 00:44 | 2020-04-01 06:41 | 2020-04-01 00:45 | 2020-04-01 01:55 | 2020-04-01 02:36 | EPM | Metropolitana | Sur TyD | MS_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Medellín | 6219102 | -75569175 | 1 |  | Se encontró medidor quemado queda directo y se informa deben programar el cambio y se aciono breke general par la torre 2 NOTA en este evento se atendió contingencia en guayabal | CONECTAR SERVICIO PROVISIONAL | 1579147264 | 1682509 | EPM
M_EPM_EN_4050451 | 3362415 | 2 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0250 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 01:15 | 2020-04-01 03:38 | 30 | OPEMNBNOPROG | 2020-04-01 03:52 | 2020-04-01 00:14 | 2020-04-01 00:14 | 2020-04-01 04:12 | 2020-04-01 00:15 | 2020-04-01 00:22 | 2020-04-01 01:16 | EPM | Oriente | Cocorná TyD | CO_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Puerto triunfo | 5908239 | -74848285 | 1 |  | Circuito 216-14 rechazado se recorre se retiró rama sobre la línea | CERRAR RECONECTADOR ABIERTO POR FALLA - Alimentador principal | 1579122697 | 1682354 | EPM
M_EPM_EN_4050451 | 3362414 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0294 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 01:17 | 2020-04-01 03:38 | 30 | INSPECSEGURIDAD | 2020-04-01 03:57 | 2020-04-01 00:13 | 2020-04-01 00:12 | 2020-04-01 08:12 | 2020-04-01 00:18 | 2020-04-01 00:31 | 2020-04-01 01:26 | EPM | Oriente | Cocorná TyD | CO_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Puerto triunfo | 5908239 | -74848285 | 1 |  | Cto 216-14 rechazado. Se revisó y se retiro ramas de las líneas. Se normaliza servicio en coordinación con cld , se realiza trabajo en compañía de ed 0250 | INSPECCIONAR CIRCUITO | 1579130883 | 1682355 | EPM
M_EPM_EN_4050451 | 3362414 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0294 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 01:17 | 2020-04-01 03:38 | 30 | INSPECSEGURIDAD | 2020-04-01 03:57 | 2020-04-01 00:13 | 2020-04-01 00:12 | 2020-04-01 08:12 | 2020-04-01 00:18 | 2020-04-01 00:31 | 2020-04-01 01:26 | EPM | Oriente | Cocorná TyD | CO_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Puerto triunfo | 5908239 | -74848285 | 1 |  | Cto 216-14 rechazado. Se revisó y se retiro ramas de las líneas. Se normaliza servicio en coordinación con cld , se realiza trabajo en compañía de ed 0250 | EJECUTAR MANIOBRAS (LINEA MUERTA- LINEA VIVA) - Alimentador principal | 1579130883 | 1682355 | EPM
M_EPM_EN_4050451 | 3362414 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0294 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 01:17 | 2020-04-01 03:38 | 30 | INSPECSEGURIDAD | 2020-04-01 03:57 | 2020-04-01 00:13 | 2020-04-01 00:12 | 2020-04-01 08:12 | 2020-04-01 00:18 | 2020-04-01 00:31 | 2020-04-01 01:26 | EPM | Oriente | Cocorná TyD | CO_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Puerto triunfo | 5908239 | -74848285 | 1 |  | Cto 216-14 rechazado. Se revisó y se retiro ramas de las líneas. Se normaliza servicio en coordinación con cld , se realiza trabajo en compañía de ed 0250 | RETIRAR OBJETOS DE LA LINEA (ARBOL,RAMAS,COLAS DE COMETA,OTROS) - Alimentador principal | 1579130883 | 1682355 | EPM
MX_EPM_0133_DE_2666243 | 2666243 | 1 | Realizada | EAM | Mto. Ener. Actividades Forestales | E_MP062 | CU-TyD-Camioneta_Poda_X4 |  |  | 120 | PODARED02PLANES | 2020-04-01 06:07 | 2020-03-27 13:28 | 2020-03-30 08:00 | 2020-03-30 10:00 | 2020-03-31 15:51 | 2020-04-01 06:02 | 2020-04-01 06:03 | EPM | Metropolitana | Sur TyD | MS_TyD Mantenimiento | TyD Mantenimiento | TyD | Mantenimiento TyD | Itagüí | 6171549 | -75629274 | 7 |  | Está dirección ya se trabajo |  | 1576763397 | 1675989 | Enecon
MX_EPM_0133_DE_2666571 | 2666571 | 1 | Realizada | EAM | Mto. Ener. Actividades Forestales | E_MP068 | CU-TyD-Camioneta_Poda_X4 |  |  | 510 | PODARED02PLANES | 2020-04-01 06:10 | 2020-03-27 15:12 | 2020-03-27 15:00 | 2020-04-03 17:00 | 2020-03-31 15:46 | 2020-04-01 06:07 | 2020-04-01 06:07 | EPM | Metropolitana | Sur TyD | MS_TyD Mantenimiento | TyD Mantenimiento | TyD | Mantenimiento TyD | Caldas | 6093905 | -75632139 | 7 |  | El circuito ya se termino |  | 1576796191 | 1677329 | Enecon
MX_EPM_0133_DE_2666682 | 2666682 | 1 | Realizada | EAM | Mto. Ener. Actividades Forestales | E_MP064 | CU-TyD-Moto_Poda_X2 |  |  | 540 | PODARED01 | 2020-04-01 06:12 | 2020-03-27 15:22 | 2020-03-27 15:15 | 2020-04-03 17:00 | 2020-03-31 15:48 | 2020-04-01 06:04 | 2020-04-01 06:11 | EPM | Metropolitana | Sur TyD | MS_TyD Mantenimiento | TyD Mantenimiento | TyD | Mantenimiento TyD | Caldas | 6093905 | -75632139 | 7 |  | Se candela.la ot porque ya se terminó el circuito |  | 1576812575 | 1665087 | Enecon
M_EPM_EN_4049328 | 3361576 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_P003 | CU-TyD-Camioneta_MttoDaños Prepago_x2 | 2020-03-31 15:26 | 2020-03-31 15:34 | 45 | ATEMEDATC | 2020-04-01 06:18 | 2020-03-30 19:39 | 2020-03-30 19:39 | 2020-04-01 19:38 | 2020-03-31 05:38 | 2020-03-31 13:21 | 2020-03-31 15:28 | EPM | Metropolitana | Norte TyD | MN_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Medellín | 6300520 | -75555904 | 4 |  | Se visita instalación sin servicio se recupera recarga a la vida 130 kw m21 se le explicó el consumo alto 2.5 amp E_p003 | REVISIÓN POR CALIDAD DEL SERVICIO | 1578459139 | 1666796 | INGEOMEGA
MX_EPM_0133_DE_2089915 | 2089915 | 1 | Realizada | EAM | Mto. Ener. Actividades Forestales | E_MP060 | CU-TyD-Camioneta_Poda_X4 |  |  | 510 | PODARED02PLANES | 2020-04-01 06:28 | 2019-12-19 05:10 | 2019-12-19 12:00 | 2019-12-23 12:00 | 2020-03-31 15:51 | 2020-04-01 06:20 | 2020-04-01 06:21 | EPM | Metropolitana | Sur TyD | MS_TyD Mantenimiento | TyD Mantenimiento | TyD | Mantenimiento TyD | La estrella | 6148625 | -75635569 | 7 |  | Se cancela ot |  | 1521844245 | 1441098 | Enecon
MX_EPM_0133_DE_2666250 | 2666250 | 1 | Realizada | EAM | Mto. Ener. Actividades Forestales | E_MP067 | CU-TyD-Chipper_Poda |  |  | 180 | PODAMANRESVEG | 2020-04-01 06:28 | 2020-03-27 13:29 | 2020-03-27 13:15 | 2020-04-03 17:00 | 2020-03-31 15:48 | 2020-04-01 06:24 | 2020-04-01 06:24 | EPM | Metropolitana | Sur TyD | MS_TyD Mantenimiento | TyD Mantenimiento | TyD | Mantenimiento TyD | Itagüí | 6171549 | -75629274 | 7 |  | Se realizó recolección de residuos de poda sin novedades |  | 1576747075 | 1679971 | Enecon
MX_EPM_0133_DE_2666560 | 2666560 | 1 | Realizada | EAM | Mto. Ener. Actividades Forestales | E_MP065 | CU-TyD-Moto_Poda_X2 |  |  | 510 | PODARED02PLANES | 2020-04-01 06:32 | 2020-03-27 15:01 | 2020-03-27 14:45 | 2020-04-03 17:00 | 2020-04-01 06:18 | 2020-04-01 06:25 | 2020-04-01 06:25 | EPM | Metropolitana | Sur TyD | MS_TyD Mantenimiento | TyD Mantenimiento | TyD | Mantenimiento TyD | Caldas | 6093905 | -75632139 | 7 |  | Se cancela este evento ya fue atendido |  | 1576796187 | 1672189 | Enecon
MX_EPM_0133_DE_2602923 | 2602923 | 1 | Realizada | EAM | Mto. Ener. Actividades Forestales | E_MP066 | CU-TyD-Chipper_Poda |  |  | 180 | PODAMANRESVEG | 2020-04-01 07:08 | 2020-03-17 16:06 | 2020-03-18 08:00 | 2020-03-18 10:00 | 2020-03-31 15:51 | 2020-04-01 07:00 | 2020-04-01 07:02 | EPM | Metropolitana | Sur TyD | MS_TyD Mantenimiento | TyD Mantenimiento | TyD | Mantenimiento TyD | Medellín | 6210158 | -75567259 | 7 |  | Serrado porque ya se había realizado la recolección de residuos bejetales |  | 1570914306 | 1653800 | Enecon
M_EPM_EN_4050165 | 3362369 | 3 | No Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0227 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 |  |  | 45 | ATEMEDATC | 2020-04-01 07:08 | 2020-03-31 20:02 | 2020-03-31 20:02 | 2020-04-02 20:02 | 2020-03-31 20:07 | 2020-04-01 07:04 |  | EPM | Uraba | Apartado TyD | AP_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Chigorodó | 7667968 | -76672988 | 4 | TyD_607_Pedido duplicado para el mismo producto | Ése evento esta siendo atendido por la cuadrillaED-0203 en chicgorodó. Favor asignarme eventos del municipio de Apartado. |  | 1579048963 | 1682535 | EPM
M_EPM_EN_4049737 | 3362066 | 3 | No Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0378 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 |  |  | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 07:10 | 2020-03-31 12:11 | 2020-04-01 07:00 |  | 2020-03-31 16:42 | 2020-04-01 07:03 | 2020-04-01 07:08 | EPM | Bajo Cauca | Caucasia TyD | CA_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Caceri | 7676608 | -75063663 | 1 | TyD_624_Servicio Normal | en este evento se verificó servicio normal conel usuario |  | 1578852352 | 1682154 | EPM
MX_EPM_0133_DE_2602941 | 2602941 | 1 | Realizada | EAM | Mto. Ener. Actividades Forestales | E_MP066 | CU-TyD-Chipper_Poda |  |  | 180 | PODAMANRESVEG | 2020-04-01 07:12 | 2020-03-17 16:10 | 2020-03-18 10:00 | 2020-03-18 12:00 | 2020-03-31 16:07 | 2020-04-01 07:08 | 2020-04-01 07:08 | EPM | Metropolitana | Sur TyD | MS_TyD Mantenimiento | TyD Mantenimiento | TyD | Mantenimiento TyD | Medellín | 6235244 | -75582716 | 7 |  | Serrado porque ya se había realizado la recolección de residuos bejetales |  | 1570906149 | 1653883 | Enecon
M_EPM_EN_4050565 | 3362464 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0028 | CU-TyD-Camioneta_MttoDaños_X3 | 2020-04-01 03:44 | 2020-04-01 06:54 | 30 | OPEMNBNOPROG | 2020-04-01 07:21 | 2020-04-01 06:28 | 2020-04-01 06:28 | 2020-04-01 10:27 | 2020-04-01 06:36 | 2020-04-01 06:44 | 2020-04-01 06:44 | EPM | Metropolitana | Sur TyD | MS_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | La estrella | 6148625 | -75635569 | 2 |  | Se revisa R1244 uno se encontró la posible falla y R1250 una parte y no se encontró nada falto la parte rural que hay que caminar la sector pande azúcar hasta donde cruza la vía la 96sur aproximadamente | EJECUTAR MANIOBRAS (LINEA MUERTA- LINEA VIVA) - Alimentador principal | 1579180048 | 1682591 | EPM
M_EPM_EN_4050565 | 3362464 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0028 | CU-TyD-Camioneta_MttoDaños_X3 | 2020-04-01 03:44 | 2020-04-01 06:54 | 30 | OPEMNBNOPROG | 2020-04-01 07:21 | 2020-04-01 06:28 | 2020-04-01 06:28 | 2020-04-01 10:27 | 2020-04-01 06:36 | 2020-04-01 06:44 | 2020-04-01 06:44 | EPM | Metropolitana | Sur TyD | MS_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | La estrella | 6148625 | -75635569 | 2 |  | Se revisa R1244 uno se encontró la posible falla y R1250 una parte y no se encontró nada falto la parte rural que hay que caminar la sector pande azúcar hasta donde cruza la vía la 96sur aproximadamente | QUEDA PENDIENTE LA REPARACION POR FALTA DE HERRAMIENTAS O MATERIAL ADECUADOS | 1579180048 | 1682591 | EPM
M_EPM_EN_4050449 | 3362416 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0057 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 06:51 | 2020-04-01 07:19 | 40 | TRABACOMSECUN | 2020-04-01 07:25 | 2020-04-01 00:34 | 2020-04-01 00:33 | 2020-04-03 00:33 | 2020-04-01 00:38 | 2020-04-01 06:19 | 2020-04-01 06:50 | EPM | Norte | Santa Rosa TyD | SR_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Santa Rosa De Osos | 6637313 | -75452652 | 3 |  | Se repuso fusible de 25T en aisladero AN04564. fase S | CAMBIAR O INSTALAR FUSIBLE AISLADERO RAMAL - Ramales | 1579139075 | 1682356 | EPM
M_EPM_EN_4050432 | 3362427 | 2 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0014 | CU-TyD-Camioneta_MttoDaños_X3 | 2020-04-01 07:01 | 2020-04-01 07:23 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 07:26 | 2020-04-01 06:09 | 2020-04-01 06:09 | 2020-04-02 05:23 | 2020-04-01 06:10 | 2020-04-01 06:33 | 2020-04-01 06:59 | EPM | Metropolitana | Norte TyD | MN_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Medellín | 6305015 | -75552999 | 1 |  | Se reparo fase rota en el medidor se encontraba quemada se reparo quedan con servició normal 238=117=118 | REPARAR LINEA SECUNDARIA ROTA | 1579180032 | 1682587 | EPM
MX_EPM_0133_DE_2605775 | 2605775 | 1 | Realizada | EAM | Mto. Ener. Actividades Forestales | E_MP066 | CU-TyD-Chipper_Poda |  |  | 180 | PODAMANRESVEG | 2020-04-01 07:26 | 2020-03-18 11:38 | 2020-03-19 12:30 | 2020-03-19 14:30 | 2020-03-31 16:24 | 2020-04-01 07:13 | 2020-04-01 07:14 | EPM | Metropolitana | Sur TyD | MS_TyD Mantenimiento | TyD Mantenimiento | TyD | Mantenimiento TyD | Medellín | 6210541 | -75565427 | 7 |  | Serrado porque ya se había realizado la recolección de residuos bejetales |  | 1571340332 | 1651121 | Enecon
M_EPM_EN_4046817 | 3361325 | 5 | Realizada | MAR | Mantenimiento Energía | E_M0341 | CU-TyD-Camioneta_Mtto_X3 | 2020-04-01 07:15 | 2020-04-01 07:20 | 300 | EVENTOPROGRAM | 2020-04-01 07:29 | 2020-03-30 14:22 | 2020-03-30 14:22 | 2020-04-06 14:21 | 2020-04-01 07:07 | 2020-04-01 07:13 | 2020-04-01 07:14 | EPM | Bajo Cauca | El Bagre TyD | EB_TyD Mantenimiento | TyD Mantenimiento | TyD | Mantenimiento TyD | El Bagre | 7562993 | -74695841 | 9 |  | Se incan 2 postes primarios 10 mts de fibra ,se levantan lineas primarias ,se reponen vientos ,se hace poda y se deja servicio normal apoyado por EDO398 y EDO 311 se acompañó cuadrilla de expansión y reposición ,este evento fue ejecutado el día 31 ,tiempos reales :saida: 11:07 llegada: 12:48 inició: 12:50 energuzacion::15:47 y se cerro 15:54 | CAMBIAR/INSTALAR CONECTOR EN LA RED PRIMARIA - Ramales | 1578311684 | 1662492 | ROR
M_EPM_EN_4046817 | 3361325 | 5 | Realizada | MAR | Mantenimiento Energía | E_M0341 | CU-TyD-Camioneta_Mtto_X3 | 2020-04-01 07:15 | 2020-04-01 07:20 | 300 | EVENTOPROGRAM | 2020-04-01 07:29 | 2020-03-30 14:22 | 2020-03-30 14:22 | 2020-04-06 14:21 | 2020-04-01 07:07 | 2020-04-01 07:13 | 2020-04-01 07:14 | EPM | Bajo Cauca | El Bagre TyD | EB_TyD Mantenimiento | TyD Mantenimiento | TyD | Mantenimiento TyD | El Bagre | 7562993 | -74695841 | 9 |  | Se incan 2 postes primarios 10 mts de fibra ,se levantan lineas primarias ,se reponen vientos ,se hace poda y se deja servicio normal apoyado por EDO398 y EDO 311 se acompañó cuadrilla de expansión y reposición ,este evento fue ejecutado el día 31 ,tiempos reales :saida: 11:07 llegada: 12:48 inició: 12:50 energuzacion::15:47 y se cerro 15:54 | REPARAR O RETIRAR LINEA PRIMARIA CUBIERTA (ECOLOGICA) - Ramales | 1578311684 | 1662492 | ROR
M_EPM_EN_4046817 | 3361325 | 5 | Realizada | MAR | Mantenimiento Energía | E_M0341 | CU-TyD-Camioneta_Mtto_X3 | 2020-04-01 07:15 | 2020-04-01 07:20 | 300 | EVENTOPROGRAM | 2020-04-01 07:29 | 2020-03-30 14:22 | 2020-03-30 14:22 | 2020-04-06 14:21 | 2020-04-01 07:07 | 2020-04-01 07:13 | 2020-04-01 07:14 | EPM | Bajo Cauca | El Bagre TyD | EB_TyD Mantenimiento | TyD Mantenimiento | TyD | Mantenimiento TyD | El Bagre | 7562993 | -74695841 | 9 |  | Se incan 2 postes primarios 10 mts de fibra ,se levantan lineas primarias ,se reponen vientos ,se hace poda y se deja servicio normal apoyado por EDO398 y EDO 311 se acompañó cuadrilla de expansión y reposición ,este evento fue ejecutado el día 31 ,tiempos reales :saida: 11:07 llegada: 12:48 inició: 12:50 energuzacion::15:47 y se cerro 15:54 | PODAR ARBOLES - Ramales | 1578311684 | 1662492 | ROR
M_EPM_EN_4046817 | 3361325 | 5 | Realizada | MAR | Mantenimiento Energía | E_M0341 | CU-TyD-Camioneta_Mtto_X3 | 2020-04-01 07:15 | 2020-04-01 07:20 | 300 | EVENTOPROGRAM | 2020-04-01 07:29 | 2020-03-30 14:22 | 2020-03-30 14:22 | 2020-04-06 14:21 | 2020-04-01 07:07 | 2020-04-01 07:13 | 2020-04-01 07:14 | EPM | Bajo Cauca | El Bagre TyD | EB_TyD Mantenimiento | TyD Mantenimiento | TyD | Mantenimiento TyD | El Bagre | 7562993 | -74695841 | 9 |  | Se incan 2 postes primarios 10 mts de fibra ,se levantan lineas primarias ,se reponen vientos ,se hace poda y se deja servicio normal apoyado por EDO398 y EDO 311 se acompañó cuadrilla de expansión y reposición ,este evento fue ejecutado el día 31 ,tiempos reales :saida: 11:07 llegada: 12:48 inició: 12:50 energuzacion::15:47 y se cerro 15:54 | REPARAR Y/O RETIRAR VIENTOS PRIMARIOS O RETENIDA - Ramales | 1578311684 | 1662492 | ROR
M_EPM_EN_4046817 | 3361325 | 5 | Realizada | MAR | Mantenimiento Energía | E_M0341 | CU-TyD-Camioneta_Mtto_X3 | 2020-04-01 07:15 | 2020-04-01 07:20 | 300 | EVENTOPROGRAM | 2020-04-01 07:29 | 2020-03-30 14:22 | 2020-03-30 14:22 | 2020-04-06 14:21 | 2020-04-01 07:07 | 2020-04-01 07:13 | 2020-04-01 07:14 | EPM | Bajo Cauca | El Bagre TyD | EB_TyD Mantenimiento | TyD Mantenimiento | TyD | Mantenimiento TyD | El Bagre | 7562993 | -74695841 | 9 |  | Se incan 2 postes primarios 10 mts de fibra ,se levantan lineas primarias ,se reponen vientos ,se hace poda y se deja servicio normal apoyado por EDO398 y EDO 311 se acompañó cuadrilla de expansión y reposición ,este evento fue ejecutado el día 31 ,tiempos reales :saida: 11:07 llegada: 12:48 inició: 12:50 energuzacion::15:47 y se cerro 15:54 | REPARAR NEUTRO PRIMARIO - Ramales | 1578311684 | 1662492 | ROR
M_EPM_EN_4046817 | 3361325 | 5 | Realizada | MAR | Mantenimiento Energía | E_M0341 | CU-TyD-Camioneta_Mtto_X3 | 2020-04-01 07:15 | 2020-04-01 07:20 | 300 | EVENTOPROGRAM | 2020-04-01 07:29 | 2020-03-30 14:22 | 2020-03-30 14:22 | 2020-04-06 14:21 | 2020-04-01 07:07 | 2020-04-01 07:13 | 2020-04-01 07:14 | EPM | Bajo Cauca | El Bagre TyD | EB_TyD Mantenimiento | TyD Mantenimiento | TyD | Mantenimiento TyD | El Bagre | 7562993 | -74695841 | 9 |  | Se incan 2 postes primarios 10 mts de fibra ,se levantan lineas primarias ,se reponen vientos ,se hace poda y se deja servicio normal apoyado por EDO398 y EDO 311 se acompañó cuadrilla de expansión y reposición ,este evento fue ejecutado el día 31 ,tiempos reales :saida: 11:07 llegada: 12:48 inició: 12:50 energuzacion::15:47 y se cerro 15:54 | REPONER Y/O ASEGURAR HERRAJES O ACCESORIOS - Ramales | 1578311684 | 1662492 | ROR
M_EPM_EN_4046817 | 3361325 | 5 | Realizada | MAR | Mantenimiento Energía | E_M0341 | CU-TyD-Camioneta_Mtto_X3 | 2020-04-01 07:15 | 2020-04-01 07:20 | 300 | EVENTOPROGRAM | 2020-04-01 07:29 | 2020-03-30 14:22 | 2020-03-30 14:22 | 2020-04-06 14:21 | 2020-04-01 07:07 | 2020-04-01 07:13 | 2020-04-01 07:14 | EPM | Bajo Cauca | El Bagre TyD | EB_TyD Mantenimiento | TyD Mantenimiento | TyD | Mantenimiento TyD | El Bagre | 7562993 | -74695841 | 9 |  | Se incan 2 postes primarios 10 mts de fibra ,se levantan lineas primarias ,se reponen vientos ,se hace poda y se deja servicio normal apoyado por EDO398 y EDO 311 se acompañó cuadrilla de expansión y reposición ,este evento fue ejecutado el día 31 ,tiempos reales :saida: 11:07 llegada: 12:48 inició: 12:50 energuzacion::15:47 y se cerro 15:54 | CAMBIAR/ASEGURAR POSTE PRIMARIO - Ramales | 1578311684 | 1662492 | ROR
M_EPM_EN_4046817 | 3361325 | 5 | Realizada | MAR | Mantenimiento Energía | E_M0341 | CU-TyD-Camioneta_Mtto_X3 | 2020-04-01 07:15 | 2020-04-01 07:20 | 300 | EVENTOPROGRAM | 2020-04-01 07:29 | 2020-03-30 14:22 | 2020-03-30 14:22 | 2020-04-06 14:21 | 2020-04-01 07:07 | 2020-04-01 07:13 | 2020-04-01 07:14 | EPM | Bajo Cauca | El Bagre TyD | EB_TyD Mantenimiento | TyD Mantenimiento | TyD | Mantenimiento TyD | El Bagre | 7562993 | -74695841 | 9 |  | Se incan 2 postes primarios 10 mts de fibra ,se levantan lineas primarias ,se reponen vientos ,se hace poda y se deja servicio normal apoyado por EDO398 y EDO 311 se acompañó cuadrilla de expansión y reposición ,este evento fue ejecutado el día 31 ,tiempos reales :saida: 11:07 llegada: 12:48 inició: 12:50 energuzacion::15:47 y se cerro 15:54 | CAMBIAR O INSTALAR FUSIBLE AISLADERO RAMAL - Ramales | 1578311684 | 1662492 | ROR
M_EPM_EN_4050625 | 3362497 | 1 | No Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0237 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 |  |  | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 07:30 | 2020-04-01 06:52 | 2020-04-01 06:51 | 2020-04-01 14:47 | 2020-04-01 06:54 | 2020-04-01 07:27 | 2020-04-01 07:27 | EPM | Oriente | Rionegro TyD | RN_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Marinilla | 6216689 | -75299303 | 1 | TyD_626_Cancelado por el despacho | Se cancela ot pertenece a San Pedro De los Milagros,se verifico con usuario direccionar a dicha localidad |  | 1579171876 | 1682518 | EPM
M_EPM_EN_4050565 | 3362466 | 2 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0035 | CU-TyD-Camioneta_MttoDaños_X3 | 2020-04-01 02:31 | 2020-04-01 07:29 | 30 | OPEMNBNOPROG | 2020-04-01 07:30 | 2020-04-01 06:28 | 2020-04-01 06:28 | 2020-04-01 10:27 | 2020-04-01 06:36 | 2020-04-01 06:51 | 2020-04-01 07:06 | EPM | Metropolitana | Sur TyD | MS_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | La estrella | 6148625 | -75635569 | 2 |  | Se realizaron maniobra de transferencia para normalizar R05--04, Habriendo CTs...3061 y 3059 y cerrando CT 0195 de R05-08 y el interruptor principal............del R05-04 hay daño por hurto de cables en cámara en eje de vía 30mts al sur De las CT.3059...cr 52 x cl 10 cámara con tapa corredinne...hay persona accidentada pero no hay dactos personales......,.,...........................reviso R12-53 de Ancón a caldas | EJECUTAR MANIOBRAS (LINEA MUERTA- LINEA VIVA) - Alimentador principal | 1579180049 | 1682889 | EPM
M_EPM_EN_4050565 | 3362466 | 2 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0035 | CU-TyD-Camioneta_MttoDaños_X3 | 2020-04-01 02:31 | 2020-04-01 07:29 | 30 | OPEMNBNOPROG | 2020-04-01 07:30 | 2020-04-01 06:28 | 2020-04-01 06:28 | 2020-04-01 10:27 | 2020-04-01 06:36 | 2020-04-01 06:51 | 2020-04-01 07:06 | EPM | Metropolitana | Sur TyD | MS_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | La estrella | 6148625 | -75635569 | 2 |  | Se realizaron maniobra de transferencia para normalizar R05--04, Habriendo CTs...3061 y 3059 y cerrando CT 0195 de R05-08 y el interruptor principal............del R05-04 hay daño por hurto de cables en cámara en eje de vía 30mts al sur De las CT.3059...cr 52 x cl 10 cámara con tapa corredinne...hay persona accidentada pero no hay dactos personales......,.,...........................reviso R12-53 de Ancón a caldas | SE EJECUTAN TRABAJOS Y QUEDAN ACTIVIDADES PENDIENTES | 1579180049 | 1682889 | EPM
M_EPM_EN_4050565 | 3362466 | 2 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0035 | CU-TyD-Camioneta_MttoDaños_X3 | 2020-04-01 02:31 | 2020-04-01 07:29 | 30 | OPEMNBNOPROG | 2020-04-01 07:30 | 2020-04-01 06:28 | 2020-04-01 06:28 | 2020-04-01 10:27 | 2020-04-01 06:36 | 2020-04-01 06:51 | 2020-04-01 07:06 | EPM | Metropolitana | Sur TyD | MS_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | La estrella | 6148625 | -75635569 | 2 |  | Se realizaron maniobra de transferencia para normalizar R05--04, Habriendo CTs...3061 y 3059 y cerrando CT 0195 de R05-08 y el interruptor principal............del R05-04 hay daño por hurto de cables en cámara en eje de vía 30mts al sur De las CT.3059...cr 52 x cl 10 cámara con tapa corredinne...hay persona accidentada pero no hay dactos personales......,.,...........................reviso R12-53 de Ancón a caldas | QUEDA PENDIENTE LA REPARACION POR FALTA DE HERRAMIENTAS O MATERIAL ADECUADOS | 1579180049 | 1682889 | EPM
MX_EPM_0133_DE_2605852 | 2605852 | 1 | Realizada | EAM | Mto. Ener. Actividades Forestales | E_MP066 | CU-TyD-Chipper_Poda |  |  | 180 | PODAMANRESVEG | 2020-04-01 07:31 | 2020-03-18 12:04 | 2020-03-19 08:00 | 2020-03-19 10:00 | 2020-03-31 16:45 | 2020-04-01 07:27 | 2020-04-01 07:30 | EPM | Metropolitana | Sur TyD | MS_TyD Mantenimiento | TyD Mantenimiento | TyD | Mantenimiento TyD | Medellín | 6212753 | -75564035 | 7 |  | Serrado porque ya se había realizado la recolección de residuos bejetales |  | 1571364904 | 1651189 | Enecon
M_EPM_EN_4050308 | 3362332 | 1 | No Realizada | MAR | Daños Energía | E_M0089 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X2 |  |  | 30 | INSPECQOS | 2020-04-01 07:35 | 2020-03-31 18:36 | 2020-03-31 18:36 | 2020-04-03 18:36 | 2020-04-01 07:13 | 2020-04-01 07:24 | 2020-04-01 07:24 | EPM | Metropolitana | Sur TyD | MS_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Medellín | 6235142 | -75541867 | 4 | TyD_600_El cliente o solicitante pide anular solicitud | La usuaria por vía telefónica me informa que ya no es necesaria la visita porque la luminaria ya está bien |  | 1579016205 | 1682084 | Enecon
M_EPM_EN_4050416 | 3362404 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0058 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 07:17 | 2020-04-01 07:30 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 07:36 | 2020-03-31 22:30 | 2020-03-31 22:30 | 2020-04-01 06:30 | 2020-03-31 22:32 | 2020-04-01 06:04 | 2020-04-01 07:08 | EPM | Norte | Santa Rosa TyD | SR_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Santa Rosa De Osos | 6638687 | -75458140 | 1 |  | Se repuso fusible al F31138 de 25T,causa atmosférica | CAMBIAR O INSTALAR FUSIBLE AISLADERO RAMAL - Ramales | 1579098122 | 1682558 | EPM
M_EPM_EN_4050577 | 3362444 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0004 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X2 | 2020-04-01 07:28 | 2020-04-01 07:39 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 07:39 | 2020-04-01 06:17 | 2020-04-01 06:17 | 2020-04-01 12:08 | 2020-04-01 07:22 | 2020-04-01 07:24 | 2020-04-01 07:26 | EPM | Metropolitana | Sur TyD | MS_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Caldas | 6092535 | -75625685 | 1 |  | Se llega al sector, interior 212 no se logra ubicar, se llama al numero de contacto y no contestan, se pregunta en el sector e informan que en la madrugada se fue el servicio pero que ya se restablecio y se encuentra normal | NO SE ENCONTRÓ NADA ANORMAL (VISITA FALLIDA) | 1579180038 | 1682520 | EPM
M_EPM_EN_4050292 | 3362330 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_P002 | CU-TyD-Camioneta_MttoDaños Prepago_x2 | 2020-04-01 06:53 | 2020-04-01 07:35 | 45 | ATEMEDATC | 2020-04-01 07:39 | 2020-03-31 18:30 | 2020-03-31 18:30 | 2020-04-02 18:30 | 2020-04-01 06:20 | 2020-04-01 06:30 | 2020-04-01 06:46 | EPM | Metropolitana | Sur TyD | MS_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Medellín | 6274149 | -75627700 | 4 |  | Se repara conexiones de acometida flojos en bornes del medidor en poste , se ingreso pin desbloqueo y se deja teclado funcionando y la instalación con servicio normal de energía. EH P002. | SOLICITUD DE PIN PARA DESBLOQUEO MEDIDOR PREPAGO | 1579008020 | 1681790 | INGEOMEGA
M_EPM_EN_4050292 | 3362330 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_P002 | CU-TyD-Camioneta_MttoDaños Prepago_x2 | 2020-04-01 06:53 | 2020-04-01 07:35 | 45 | ATEMEDATC | 2020-04-01 07:39 | 2020-03-31 18:30 | 2020-03-31 18:30 | 2020-04-02 18:30 | 2020-04-01 06:20 | 2020-04-01 06:30 | 2020-04-01 06:46 | EPM | Metropolitana | Sur TyD | MS_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Medellín | 6274149 | -75627700 | 4 |  | Se repara conexiones de acometida flojos en bornes del medidor en poste , se ingreso pin desbloqueo y se deja teclado funcionando y la instalación con servicio normal de energía. EH P002. | ASEGURAR/REPARAR ACOMETIDAS DOMICILIARIAS | 1579008020 | 1681790 | INGEOMEGA
M_EPM_EN_4050292 | 3362330 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_P002 | CU-TyD-Camioneta_MttoDaños Prepago_x2 | 2020-04-01 06:53 | 2020-04-01 07:35 | 45 | ATEMEDATC | 2020-04-01 07:39 | 2020-03-31 18:30 | 2020-03-31 18:30 | 2020-04-02 18:30 | 2020-04-01 06:20 | 2020-04-01 06:30 | 2020-04-01 06:46 | EPM | Metropolitana | Sur TyD | MS_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Medellín | 6274149 | -75627700 | 4 |  | Se repara conexiones de acometida flojos en bornes del medidor en poste , se ingreso pin desbloqueo y se deja teclado funcionando y la instalación con servicio normal de energía. EH P002. | DESCONECTAR/CONECTAR ACOMETIDA SECUNDARIA | 1579008020 | 1681790 | INGEOMEGA
M_EPM_EN_4050600 | 3362469 | 3 | Realizada | MAR | Mantenimiento Energía | E_D0337 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 07:11 | 2020-04-01 07:18 | 240 | EVENTOPROGRAM | 2020-04-01 07:44 | 2020-04-01 06:30 | 2020-04-01 06:30 | 2020-04-08 06:29 | 2020-04-01 06:33 | 2020-04-01 07:02 | 2020-04-01 07:09 | EPM | Bajo Cauca | Caucasia TyD | CA_TyD Mantenimiento | TyD Mantenimiento | TyD | Mantenimiento TyD | Tarazá | 7581752 | -75395690 | 9 |  | Este evento hubo que serrarlo hay que atender unliente gracias x favor no serrar preasignar de nuevo | REALIZAR TRABAJO PROGRAMADO | 1579180050 | 1682736 | EPM
M_EPM_EN_4050131 | 3362193 | 1 | No Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0229 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 |  |  | 45 | ATEMEDATC | 2020-04-01 07:48 | 2020-03-31 15:19 | 2020-03-31 15:18 | 2020-04-02 15:17 | 2020-03-31 15:32 | 2020-04-01 07:08 |  | EPM | Uraba | Turbo TyD | TU_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | San pedro de urabá | 8422121 | -76287685 | 4 | TyD_626_Cancelado por el despacho | Cancelada para atender otro evento de mayor prioridad 4050605 Favor preasignar de nuevo |  | 1578926108 | 1680663 | EPM
M_EPM_EN_4050154 | 3362222 | 1 | No Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0270 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 |  |  | 45 | ATEMEDATC | 2020-04-01 07:49 | 2020-03-31 16:03 | 2020-03-31 16:03 | 2020-04-02 16:02 | 2020-03-31 16:25 | 2020-04-01 07:05 |  | EPM | Uraba | Turbo TyD | TU_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | San pedro de urabá | 8243527 | -76397251 | 4 | TyD_626_Cancelado por el despacho | Se aplasa la atención de esta evento para dar prioridad al evento 4050605 por favor programar más tarde |  | 1578942497 | 1680788 | EPM
M_EPM_EN_4049804 | 3361892 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0220 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 07:24 | 2020-04-01 07:44 | 45 | ATEMEDATC | 2020-04-01 07:49 | 2020-03-31 09:22 | 2020-03-31 09:22 | 2020-03-31 18:21 | 2020-03-31 09:24 | 2020-04-01 07:00 | 2020-04-01 07:25 | EPM | Uraba | Turbo TyD | TU_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | San juan de urabá | 8757354 | -76530767 | 4 |  | Se cambia teclado malo a medidor prepago en la ruta 150900,el usuario tenia servicio normal | CAMBIO TECLADO MEDIDOR PREPAGO | 1578745929 | 1681075 | EPM
M_EPM_EN_4050615 | 3362498 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0042 | CU-TyD-Camioneta_MttoDaños_X3 | 2020-04-01 07:32 | 2020-04-01 07:48 | 40 | TRABPUENTECONEX | 2020-04-01 07:49 | 2020-04-01 06:52 | 2020-04-01 06:52 | 2020-04-03 06:44 | 2020-04-01 06:57 | 2020-04-01 07:19 | 2020-04-01 07:32 | EPM | Metropolitana | Norte TyD | MN_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Girardota | 6383248 | -75455496 | 4 |  | árbol fue retirada por envía no hubo problemas con red primaria | REVISIÓN POR CALIDAD DEL SERVICIO | 1579180060 | 1682594 | EPM
M_EPM_EN_4048955 | 3361249 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_P010 | CU-PER-CONTROL VEHÍCULO | 2020-04-01 06:47 | 2020-04-01 07:51 | 45 | ATEMEDATC | 2020-04-01 07:51 | 2020-03-30 13:00 | 2020-03-30 13:00 | 2020-04-01 12:58 | 2020-04-01 06:37 | 2020-04-01 06:40 | 2020-04-01 06:48 | EPM | Metropolitana | Sur TyD | MS_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Medellín | 6252472 | -75558325 | 4 |  | MR E31 SR 37160447696 SE ENCONTRO MED SIN SERVICIO SE SOLICITO PIN POR LA VIDA SE INSTALO PILAS NUEVAS Y SE NORMALIZO EL SERVICIO ADEMAS SE CAPACITO AL USUARIO (VENEZOLANOS) QUEDO CON 149.6 KW DE RECARGA EJREPO10 | SOLICITUD DE PIN PARA DESBLOQUEO MEDIDOR PREPAGO | 1578262595 | 1679603 | INGEOMEGA
M_EPM_EN_4050339 | 3362356 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_P003 | CU-TyD-Camioneta_MttoDaños Prepago_x2 | 2020-04-01 06:33 | 2020-04-01 07:54 | 45 | ATEMEDATC | 2020-04-01 07:55 | 2020-03-31 19:26 | 2020-03-31 19:26 | 2020-04-02 19:25 | 2020-04-01 06:23 | 2020-04-01 06:40 | 2020-04-01 06:56 | EPM | Metropolitana | Sur TyD | MS_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Medellín | 6263745 | -75559813 | 4 |  | Se visita instalación sin servicio medidor mojado se retira medidor m A2 sr 04208744146 se reintegró para epm se instaló medidor m E31 sr 14346454268 demora lluvia en el sector instalación con servicio E_p003 | CAMBIO TECLADO MEDIDOR PREPAGO | 1579024399 | 1682090 | INGEOMEGA
M_EPM_EN_4050339 | 3362356 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_P003 | CU-TyD-Camioneta_MttoDaños Prepago_x2 | 2020-04-01 06:33 | 2020-04-01 07:54 | 45 | ATEMEDATC | 2020-04-01 07:55 | 2020-03-31 19:26 | 2020-03-31 19:26 | 2020-04-02 19:25 | 2020-04-01 06:23 | 2020-04-01 06:40 | 2020-04-01 06:56 | EPM | Metropolitana | Sur TyD | MS_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Medellín | 6263745 | -75559813 | 4 |  | Se visita instalación sin servicio medidor mojado se retira medidor m A2 sr 04208744146 se reintegró para epm se instaló medidor m E31 sr 14346454268 demora lluvia en el sector instalación con servicio E_p003 | CAMBIO MEDIDOR PREPAGO (Solo medidor) | 1579024399 | 1682090 | INGEOMEGA
M_EPM_EN_4050223 | 3362317 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0637 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 07:22 | 2020-04-01 07:35 | 40 | TRABACOMSECUN | 2020-04-01 07:55 | 2020-03-31 18:10 | 2020-03-31 18:10 | 2020-04-02 18:09 | 2020-03-31 18:12 | 2020-04-01 07:05 | 2020-04-01 07:21 | EPM | Occidente | Santa Fe de Antioquia TyD | SA_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Santa Fé De Antioquia | 6552380 | -75827682 | 3 |  | Se realizó su respectiva revisión y se encontró el transformador en normal estado.el reporte es para una finca no hay forma de entrar porque la reja está cerrada.se llamo al usuario y contesto en medellin.y el mayordomo tiene el celular apagado. | REVISIÓN POR CALIDAD DEL SERVICIO | 1579016195 | 1682307 | EPM
MX_EPM_0133_DE_2683828 | 2683828 | 1 | No Realizada | EAM | Mto. Ener. Actividades Forestales | E_MP198 | CU-TyD-Moto_Poda_X2 |  |  | 540 | PODAMANRESVEG | 2020-04-01 07:56 | 2020-04-01 06:50 | 2020-04-05 07:00 | 2020-04-05 17:00 | 2020-04-01 07:12 | 2020-04-01 07:48 |  | EPM | Suroeste | Andes TyD | AN_TyD Mantenimiento | TyD Mantenimiento | TyD | Mantenimiento TyD | Hispania | 5800272 | -75923369 | 7 | TyD_626_Cancelado por el despacho | Este evento ya fue realizado |  | 1579171873 | 1682461 | Enecon
M_EPM_EN_4050602 | 3362486 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0250 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 07:50 | 2020-04-01 07:56 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 07:57 | 2020-04-01 06:44 | 2020-04-01 07:00 | 2020-04-01 14:31 | 2020-04-01 06:53 | 2020-04-01 07:24 | 2020-04-01 07:51 | EPM | Oriente | Cocorná TyD | CO_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Puerto triunfo | 5905179 | -74761462 | 1 |  | se cambio fusible en F 21354 | CAMBIAR O INSTALAR FUSIBLE AISLADERO RAMAL - Ramales | 1579188253 | 1682643 | EPM
MX_EPM_0133_DE_2663889 | 2663889 | 1 | No Realizada | EAM | Daños Energía | E_D0220 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 07:55 |  | 180 | ATEMEDATCPRE | 2020-04-01 07:59 | 2020-03-27 09:12 | 2020-03-30 07:00 | 2020-03-30 10:00 | 2020-03-31 18:43 | 2020-04-01 07:53 | 2020-04-01 07:55 | EPM | Uraba | Turbo TyD | TU_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Control Pérdidas TyD | San juan de urabá | 8760648 | -76529830 | 5 | TyD_626_Cancelado por el despacho | Este evento se atendió con el 4045033 |  | 1576648705 | 1674294 | EPM
M_EPM_EN_4050118 | 3362182 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0252 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 07:27 | 2020-04-01 08:00 | 45 | ATEMEDATC | 2020-04-01 08:03 | 2020-03-31 15:06 | 2020-03-31 15:06 | 2020-04-02 15:05 | 2020-03-31 15:09 | 2020-04-01 07:00 | 2020-04-01 07:22 | EPM | Uraba | Turbo TyD | TU_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | San juan de urabá | 8759547 | -76536782 | 4 |  | Se reparó cable de señal de medidor preparó en la ruta 206720 y se ingresa recargas Al usuario no se le afecto el servicio | REPARAR/ASEGURAR CABLE DE SEÑAL MEDIDOR PREPAGO | 1578934276 | 1680594 | EPM
M_EPM_EN_4050310 | 3362343 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0501 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 07:34 | 2020-04-01 07:53 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 08:04 | 2020-03-31 18:51 | 2020-03-31 18:51 | 2020-04-01 02:38 | 2020-03-31 20:47 | 2020-04-01 06:18 | 2020-04-01 07:33 | EPM | Metropolitana | Norte TyD | MN_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Barbosa | 6466041 | -75248798 | 1 |  | Se le repuso fusible de 5 k al trafo monofásico # 31082 queda normal el servicio | CAMBIAR FUSIBLE A TRANSFORMADOR - Transformador | 1579016212 | 1682116 | EPM
M_EPM_EN_4050625 | 3362534 | 2 | No Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0231 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 |  |  | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 08:04 | 2020-04-01 07:10 | 2020-04-01 07:09 | 2020-04-01 14:47 | 2020-04-01 07:13 | 2020-04-01 08:02 | 2020-04-01 08:02 | EPM | Oriente | Rionegro TyD | RN_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Marinilla | 6216689 | -75299303 | 1 | TyD_626_Cancelado por el despacho | Se cancela evento es de la localidad de san Pedro . |  | 1579196430 | 1682650 | EPM
M_EPM_EN_4050604 | 3362475 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0135 | CU-TyD-Camioneta_MttoDaños_X3 | 2020-04-01 07:41 | 2020-04-01 08:14 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 08:15 | 2020-04-01 06:35 | 2020-04-01 06:35 | 2020-04-01 14:34 | 2020-04-01 07:12 | 2020-04-01 07:17 | 2020-04-01 08:09 | EPM | Metropolitana | Norte TyD | MN_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Bello | 6352706 | -75566901 | 1 |  | Se revisa AN02171 y se cambia fusible de 40T, enservicio a las 07:58, se verifica servicio normal, daño ocasionado por descarga | CAMBIAR O INSTALAR FUSIBLE AISLADERO RAMAL - Ramales | 1579188249 | 1682642 | EPM
M_EPM_EN_4050070 | 3362128 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_P003 | CU-TyD-Camioneta_MttoDaños Prepago_x2 | 2020-04-01 08:10 | 2020-04-01 08:19 | 45 | ATEMEDATC | 2020-04-01 08:20 | 2020-03-31 13:46 | 2020-03-31 13:45 | 2020-04-02 13:45 | 2020-04-01 06:23 | 2020-04-01 08:04 | 2020-04-01 08:15 | EPM | Metropolitana | Norte TyD | MN_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Medellín | 6275607 | -75545817 | 4 |  | Se visita instalación sin servicio teclado E31 con pilas trocadas se normalizo se ingreso recarga instalación con servicio E_p003 | SOLICITUD DE PIN PARA DESBLOQUEO MEDIDOR PREPAGO | 1578901508 | 1682868 | INGEOMEGA
M_EPM_EN_4050445 | 3362413 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0250 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 08:09 | 2020-04-01 08:14 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 08:21 | 2020-04-01 00:07 | 2020-04-01 00:07 | 2020-04-01 06:07 | 2020-04-01 00:15 | 2020-04-01 07:58 | 2020-04-01 08:09 | EPM | Oriente | Cocorná TyD | CO_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Puerto triunfo | 5876949 | -74636255 | 1 |  | Se verifica en terreno servicio normal |  | 1579130882 | 1682428 | EPM
M_EPM_EN_4050726 | 3362604 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0004 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X2 | 2020-04-01 07:57 | 2020-04-01 08:20 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 08:21 | 2020-04-01 07:45 | 2020-04-01 07:44 | 2020-04-01 15:37 | 2020-04-01 07:46 | 2020-04-01 07:48 | 2020-04-01 07:57 | EPM | Metropolitana | Sur TyD | MS_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Caldas | 6099350 | -75614400 | 2 |  | Se llega al sector, se revisa y se encuentra brazo de árbol bastante grande y alto sobre el ramal monofásico, pendiente enviar cuadrilla de poda para retirar y podar, posteriormente asignar nuevamente el evento para energizar, por seguridad se retira el porta fusible del aisladero, el cual esta sin marcar, pero se encuentra un apoyo diagonal del aisladero que alimenta a empresa friko | PODAR ARBOLES - Ramales | 1579212831 | 1683026 | EPM
M_EPM_EN_4050151 | 3362286 | 2 | No Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0650 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 |  |  | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 08:25 | 2020-03-31 17:16 | 2020-03-31 17:15 | 2020-03-31 23:56 | 2020-03-31 17:20 | 2020-04-01 08:04 | 2020-04-01 08:07 | EPM | Occidente | Frontino TyD | FR_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Dabeiba | 7031101 | -76135755 | 1 | TyD_406_Problemas de orden público | Este evento no se pudo atender por que grupos armado no deja ingresar para ese cañón se les pidió permiso por medio de un numero que me dieron que para cuando fuéramos para aya le describiera para eyos gestionar el permiso y lo que dijeron que por hoy no hay permiso y llame al usuario y le dije el motivo por que no se pudo atender en daño y dijo que había problema |  | 1578983453 | 1681696 | EPM
M_EPM_EN_4050329 | 3362352 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_P120 | CU-TyD-Moto_MttoDaños Prepago_X1 | 2020-04-01 08:19 | 2020-04-01 08:22 | 45 | ATEMEDATC | 2020-04-01 08:26 | 2020-03-31 19:14 | 2020-03-31 19:14 | 2020-04-02 19:13 | 2020-03-31 19:16 | 2020-04-01 07:11 | 2020-04-01 08:17 | EPM | Uraba | Turbo TyD | TU_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Currulao | 7995497 | -76632013 | 4 |  | Instalación presenta caída de voltaje requiere otro tipo de Cuadrilla favor verificar conexión en bornera se deja instalación con servicio usuario que atento a próxima visita | QUEDA PENDIENTE LA REPARACION POR FALTA DE HERRAMIENTAS O MATERIAL ADECUADOS | 1579024397 | 1682527 | INGEOMEGA
M_EPM_EN_4050628 | 3362495 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0415 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 08:10 | 2020-04-01 08:18 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 08:28 | 2020-04-01 06:51 | 2020-04-01 06:50 | 2020-04-01 14:48 | 2020-04-01 06:52 | 2020-04-01 07:08 | 2020-04-01 08:02 | EPM | Uraba | Turbo TyD | TU_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | San pedro de urabá | 8371374 | -76324545 | 1 |  | Se cambio fusible al F 49804 en vereda zumbido abajo quedando los usuarios con servicio normal | CAMBIAR O INSTALAR FUSIBLE AISLADERO RAMAL - Ramales | 1579180059 | 1682616 | EPM
M_EPM_EN_4050311 | 3362344 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_P004 | CU-TyD-Moto_MttoDaños Prepago_X1 | 2020-04-01 07:30 | 2020-04-01 08:29 | 45 | ATEMEDATC | 2020-04-01 08:30 | 2020-03-31 18:52 | 2020-03-31 18:51 | 2020-04-02 18:51 | 2020-04-01 06:31 | 2020-04-01 06:33 | 2020-04-01 07:31 | EPM | Metropolitana | Norte TyD | MN_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Medellín | 6295443 | -75592832 | 4 |  | USUARIO SUGIERE REVISIÓN POR ALTOS CONSUMOS POR LO QUE NO LE DURAN LAS RECARGAS.SE VERIFICA INSTALACION Y NO PRESENTA DAÑO INTERNO. FUN VIVIENDA 4PERSONAS CONCINAN CON ENERGÍA Y CON NEVERA EN MAL ESTADO YA QUE TIENE EL CONTROL MALO Y HACE QUE TRABAJE DIRECTA. MOTIVO CAUSANTE DEL ALTO CONSUMO. SE DEMUESTRA QUE CON TODO DESCONECTADO LA CARGA BAJA A CERO AMP. SE RECOMIENDA CONCINAR CON GAS PIPETA Y REPARAR Ó CAMBIAR NEVERA. QUEDA CON SERVICIO NORMAL | REVISIÓN POR CALIDAD DEL SERVICIO | 1579032578 | 1682091 | INGEOMEGA
M_EPM_EN_4049987 | 3362209 | 2 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0014 | CU-TyD-Camioneta_MttoDaños_X3 | 2020-04-01 07:56 | 2020-04-01 08:27 | 45 | TRABAJOPOSTE | 2020-04-01 08:30 | 2020-03-31 15:53 | 2020-03-31 15:52 | 2020-04-03 15:51 | 2020-04-01 07:12 | 2020-04-01 07:27 | 2020-04-01 07:55 | EPM | Metropolitana | Norte TyD | MN_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Medellín | 6284852 | -75538056 | 2 |  | Se reviso la vivienda en el momento esta sola se hablo con el usuario y nos manifiesta que tiene servicio normal lo que pasa es que le falta la fase al medidor para la lectura siguiendo la acometida esta perforada en el poste que hay cerca ala casa no se reparo porque el usuario no se encuentra favor pasar apersonal de perdidas para la reparasion | REVISIÓN POR CALIDAD DEL SERVICIO | 1578934300 | 1680600 | EPM
M_EPM_EN_4050574 | 3362458 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0220 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 08:26 | 2020-04-01 08:30 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 08:30 | 2020-04-01 06:25 | 2020-04-01 06:24 | 2020-04-01 12:04 | 2020-04-01 06:27 | 2020-04-01 08:13 | 2020-04-01 08:17 | EPM | Uraba | Turbo TyD | TU_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | San juan de urabá | 8757409 | -76523319 | 1 |  | Se reviza todo el sector del tranfo 497035 y todo esta norma | REVISIÓN POR CALIDAD DEL SERVICIO | 1579171858 | 1682361 | EPM
M_EPM_EN_4050575 | 3362428 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0631 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 08:11 | 2020-04-01 08:24 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 08:35 | 2020-04-01 06:11 | 2020-04-01 06:11 | 2020-04-01 14:06 | 2020-04-01 06:12 | 2020-04-01 07:06 | 2020-04-01 07:44 | EPM | Suroeste | Amagá TyD | AM_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Venecia | 5964811 | -75723701 | 1 |  | Se retiro guadua de la linia y se repuso fusible de 10 T en la F 52193 se confirmo servicio y quedó bueno se reparo a las 08/24 am | CAMBIAR FUSIBLES DE DIFERENTES RAMALES - Ramales | 1579171841 | 1682432 | EPM
M_EPM_EN_4050575 | 3362428 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0631 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 08:11 | 2020-04-01 08:24 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 08:35 | 2020-04-01 06:11 | 2020-04-01 06:11 | 2020-04-01 14:06 | 2020-04-01 06:12 | 2020-04-01 07:06 | 2020-04-01 07:44 | EPM | Suroeste | Amagá TyD | AM_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Venecia | 5964811 | -75723701 | 1 |  | Se retiro guadua de la linia y se repuso fusible de 10 T en la F 52193 se confirmo servicio y quedó bueno se reparo a las 08/24 am | PODAR ARBOLES - Ramales | 1579171841 | 1682432 | EPM
MX_EPM_0133_DE_2677035 | 2677035 | 1 | Realizada | EAM | Daños Energía | E_D0223 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 08:04 | 2020-04-01 08:25 | 120 | ATEMEDATCPRE | 2020-04-01 08:35 | 2020-03-30 13:23 | 2020-03-31 10:00 | 2020-03-31 12:00 | 2020-04-01 00:30 | 2020-04-01 07:01 | 2020-04-01 07:39 | EPM | Uraba | Turbo TyD | TU_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Control Pérdidas TyD | Necoclí | 8425702 | -76788108 | 5 |  | Se encontró que el medidor ya fue cambiado por el medidor #1434-6408-298 y el cliente tiene servicio normal | CAMBIO TECLADO MEDIDOR PREPAGO | 1578278966 | 1671617 | EPM
MX_EPM_0133_DE_2677035 | 2677035 | 1 | Realizada | EAM | Daños Energía | E_D0223 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 08:04 | 2020-04-01 08:25 | 120 | ATEMEDATCPRE | 2020-04-01 08:35 | 2020-03-30 13:23 | 2020-03-31 10:00 | 2020-03-31 12:00 | 2020-04-01 00:30 | 2020-04-01 07:01 | 2020-04-01 07:39 | EPM | Uraba | Turbo TyD | TU_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Control Pérdidas TyD | Necoclí | 8425702 | -76788108 | 5 |  | Se encontró que el medidor ya fue cambiado por el medidor #1434-6408-298 y el cliente tiene servicio normal | CAMBIO MEDIDOR PREPAGO (Solo medidor) | 1578278966 | 1671617 | EPM
M_EPM_EN_4050219 | 3362287 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0502 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 07:40 | 2020-04-01 08:25 | 30 | INSPECQOS | 2020-04-01 08:35 | 2020-03-31 17:18 | 2020-03-31 17:18 | 2020-04-03 17:18 | 2020-04-01 06:44 | 2020-04-01 07:05 | 2020-04-01 07:33 | EPM | Metropolitana | Norte TyD | MN_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Medellín | 6303186 | -75551825 | 4 |  | Pendiente para personal de mtto. Se debe trasladar poste de madera de 8mts con redes de teléfonos y energía. Ver fotos adjuntas | QUEDA PENDIENTE LA REPARACION POR FALTA DE HERRAMIENTAS O MATERIAL ADECUADOS | 1578967088 | 1681702 | EPM
M_EPM_EN_4050340 | 3362357 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_P003 | CU-TyD-Camioneta_MttoDaños Prepago_x2 | 2020-04-01 08:24 | 2020-04-01 08:33 | 45 | ATEMEDATC | 2020-04-01 08:36 | 2020-03-31 19:31 | 2020-03-31 19:31 | 2020-04-02 19:30 | 2020-04-01 06:23 | 2020-04-01 08:21 | 2020-04-01 08:31 | EPM | Metropolitana | Norte TyD | MN_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Medellín | 6281428 | -75544668 | 4 |  | Se visita instalación sin servicio se ingreso recarga instalación con servicio E_p003 | SOLICITUD DE PIN PARA DESBLOQUEO MEDIDOR PREPAGO | 1579040769 | 1682173 | INGEOMEGA
M_EPM_EN_4048854 | 3362284 | 4 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0222 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 06:50 | 2020-04-01 08:20 | 40 | TRABACOMSECUN | 2020-04-01 08:38 | 2020-03-31 17:15 | 2020-03-31 17:15 | 2020-04-02 17:14 | 2020-03-31 17:17 | 2020-04-01 06:02 | 2020-04-01 06:36 | EPM | Uraba | Turbo TyD | TU_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Nueva Colonia | 7929262 | -76625421 | 1 |  | Se reparo ramal de linea secundaria y acometidas quemadas, que surte a las instalaciones con ruta nro. 836-665000, 665200 y 600300. Se abrio transformador nro. 400420 de 007:45 a 08:20 para aislar la falla y condición de riesgo. Quedo servicio normalizado. Apoyo. Emmar Mosquera. C416. Materiales. 2 mts de trenza nro. 04 recuperada, 2 conectores OB-10/10 y 3 mts de cable antifraude 2X8+8. | CAMBIAR/INSTALAR CONECTOR EN LA RED SECUNDARIA | 1578967087 | 1681689 | EPM
M_EPM_EN_4048854 | 3362284 | 4 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0222 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 06:50 | 2020-04-01 08:20 | 40 | TRABACOMSECUN | 2020-04-01 08:38 | 2020-03-31 17:15 | 2020-03-31 17:15 | 2020-04-02 17:14 | 2020-03-31 17:17 | 2020-04-01 06:02 | 2020-04-01 06:36 | EPM | Uraba | Turbo TyD | TU_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Nueva Colonia | 7929262 | -76625421 | 1 |  | Se reparo ramal de linea secundaria y acometidas quemadas, que surte a las instalaciones con ruta nro. 836-665000, 665200 y 600300. Se abrio transformador nro. 400420 de 007:45 a 08:20 para aislar la falla y condición de riesgo. Quedo servicio normalizado. Apoyo. Emmar Mosquera. C416. Materiales. 2 mts de trenza nro. 04 recuperada, 2 conectores OB-10/10 y 3 mts de cable antifraude 2X8+8. | ASEGURAR/REPARAR ACOMETIDAS DOMICILIARIAS | 1578967087 | 1681689 | EPM
M_EPM_EN_4048854 | 3362284 | 4 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0222 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 06:50 | 2020-04-01 08:20 | 40 | TRABACOMSECUN | 2020-04-01 08:38 | 2020-03-31 17:15 | 2020-03-31 17:15 | 2020-04-02 17:14 | 2020-03-31 17:17 | 2020-04-01 06:02 | 2020-04-01 06:36 | EPM | Uraba | Turbo TyD | TU_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Nueva Colonia | 7929262 | -76625421 | 1 |  | Se reparo ramal de linea secundaria y acometidas quemadas, que surte a las instalaciones con ruta nro. 836-665000, 665200 y 600300. Se abrio transformador nro. 400420 de 007:45 a 08:20 para aislar la falla y condición de riesgo. Quedo servicio normalizado. Apoyo. Emmar Mosquera. C416. Materiales. 2 mts de trenza nro. 04 recuperada, 2 conectores OB-10/10 y 3 mts de cable antifraude 2X8+8. | ASEGUARAR/REUBICAR ACOMETIDAS DOMICILIARIAS | 1578967087 | 1681689 | EPM
M_EPM_EN_4048854 | 3362284 | 4 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0222 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 06:50 | 2020-04-01 08:20 | 40 | TRABACOMSECUN | 2020-04-01 08:38 | 2020-03-31 17:15 | 2020-03-31 17:15 | 2020-04-02 17:14 | 2020-03-31 17:17 | 2020-04-01 06:02 | 2020-04-01 06:36 | EPM | Uraba | Turbo TyD | TU_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Nueva Colonia | 7929262 | -76625421 | 1 |  | Se reparo ramal de linea secundaria y acometidas quemadas, que surte a las instalaciones con ruta nro. 836-665000, 665200 y 600300. Se abrio transformador nro. 400420 de 007:45 a 08:20 para aislar la falla y condición de riesgo. Quedo servicio normalizado. Apoyo. Emmar Mosquera. C416. Materiales. 2 mts de trenza nro. 04 recuperada, 2 conectores OB-10/10 y 3 mts de cable antifraude 2X8+8. | ENERGIZAR O DESENERGIZAR TRANSFORMADOR | 1578967087 | 1681689 | EPM
M_EPM_EN_4048854 | 3362284 | 4 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0222 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 06:50 | 2020-04-01 08:20 | 40 | TRABACOMSECUN | 2020-04-01 08:38 | 2020-03-31 17:15 | 2020-03-31 17:15 | 2020-04-02 17:14 | 2020-03-31 17:17 | 2020-04-01 06:02 | 2020-04-01 06:36 | EPM | Uraba | Turbo TyD | TU_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Nueva Colonia | 7929262 | -76625421 | 1 |  | Se reparo ramal de linea secundaria y acometidas quemadas, que surte a las instalaciones con ruta nro. 836-665000, 665200 y 600300. Se abrio transformador nro. 400420 de 007:45 a 08:20 para aislar la falla y condición de riesgo. Quedo servicio normalizado. Apoyo. Emmar Mosquera. C416. Materiales. 2 mts de trenza nro. 04 recuperada, 2 conectores OB-10/10 y 3 mts de cable antifraude 2X8+8. | REPARAR LINEA SECUNDARIA ROTA | 1578967087 | 1681689 | EPM
MX_EPM_0133_DE_2681183 | 2681183 | 1 | Realizada | EAM | Mantenimiento Energía | E_D0217 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 |  |  | 120 | MTTORECONEAEREA | 2020-04-01 08:39 | 2020-03-31 07:56 | 2020-03-31 08:00 | 2020-03-31 09:00 | 2020-03-31 11:02 | 2020-04-01 07:26 | 2020-04-01 08:07 | EPM | Uraba | Turbo TyD | TU_TyD Mantenimiento | TyD Mantenimiento | TyD | Mantenimiento TyD | Arboletes | 8837800 | -76434940 | 7 |  | Se revisa R2658 ct 409-12 y se realiza reseteo y el cual no responde ala comunicación. Pendiente programar personal con pc para revisión mas avanzada. |  | 1578713117 | 1680979 | EPM
M_EPM_EN_4050165 | 3362370 | 4 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0203 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 07:48 | 2020-04-01 08:34 | 45 | ATEMEDATC | 2020-04-01 08:41 | 2020-03-31 20:03 | 2020-03-31 20:02 | 2020-04-02 20:02 | 2020-03-31 20:03 | 2020-04-01 07:01 | 2020-04-01 07:39 | EPM | Uraba | Apartado TyD | AP_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Chigorodó | 7667968 | -76672988 | 4 |  | Se cambia medidor prepago quemado retirado 07077025836 con 130kwh instalado 14363573578 con 2kwh y se verifica con los usuarios servicio de energía normalizado en la ruta 173-690500 | CAMBIAR CAPSULA O ACCIONAR BREAKER | 1579057153 | 1682168 | EPM
M_EPM_EN_4050165 | 3362370 | 4 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0203 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 07:48 | 2020-04-01 08:34 | 45 | ATEMEDATC | 2020-04-01 08:41 | 2020-03-31 20:03 | 2020-03-31 20:02 | 2020-04-02 20:02 | 2020-03-31 20:03 | 2020-04-01 07:01 | 2020-04-01 07:39 | EPM | Uraba | Apartado TyD | AP_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Chigorodó | 7667968 | -76672988 | 4 |  | Se cambia medidor prepago quemado retirado 07077025836 con 130kwh instalado 14363573578 con 2kwh y se verifica con los usuarios servicio de energía normalizado en la ruta 173-690500 | SOLICITUD DE PIN PARA DESBLOQUEO MEDIDOR PREPAGO | 1579057153 | 1682168 | EPM
M_EPM_EN_4050165 | 3362370 | 4 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0203 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 07:48 | 2020-04-01 08:34 | 45 | ATEMEDATC | 2020-04-01 08:41 | 2020-03-31 20:03 | 2020-03-31 20:02 | 2020-04-02 20:02 | 2020-03-31 20:03 | 2020-04-01 07:01 | 2020-04-01 07:39 | EPM | Uraba | Apartado TyD | AP_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Chigorodó | 7667968 | -76672988 | 4 |  | Se cambia medidor prepago quemado retirado 07077025836 con 130kwh instalado 14363573578 con 2kwh y se verifica con los usuarios servicio de energía normalizado en la ruta 173-690500 | ASEGURAR/REPARAR ACOMETIDAS DOMICILIARIAS | 1579057153 | 1682168 | EPM
M_EPM_EN_4050165 | 3362370 | 4 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0203 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 07:48 | 2020-04-01 08:34 | 45 | ATEMEDATC | 2020-04-01 08:41 | 2020-03-31 20:03 | 2020-03-31 20:02 | 2020-04-02 20:02 | 2020-03-31 20:03 | 2020-04-01 07:01 | 2020-04-01 07:39 | EPM | Uraba | Apartado TyD | AP_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Chigorodó | 7667968 | -76672988 | 4 |  | Se cambia medidor prepago quemado retirado 07077025836 con 130kwh instalado 14363573578 con 2kwh y se verifica con los usuarios servicio de energía normalizado en la ruta 173-690500 | CAMBIO MEDIDOR PREPAGO (Solo medidor) | 1579057153 | 1682168 | EPM
M_EPM_EN_4050165 | 3362370 | 4 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0203 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 07:48 | 2020-04-01 08:34 | 45 | ATEMEDATC | 2020-04-01 08:41 | 2020-03-31 20:03 | 2020-03-31 20:02 | 2020-04-02 20:02 | 2020-03-31 20:03 | 2020-04-01 07:01 | 2020-04-01 07:39 | EPM | Uraba | Apartado TyD | AP_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Chigorodó | 7667968 | -76672988 | 4 |  | Se cambia medidor prepago quemado retirado 07077025836 con 130kwh instalado 14363573578 con 2kwh y se verifica con los usuarios servicio de energía normalizado en la ruta 173-690500 | ORGANIZAR COLILLAS | 1579057153 | 1682168 | EPM
M_EPM_EN_4050165 | 3362370 | 4 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0203 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 07:48 | 2020-04-01 08:34 | 45 | ATEMEDATC | 2020-04-01 08:41 | 2020-03-31 20:03 | 2020-03-31 20:02 | 2020-04-02 20:02 | 2020-03-31 20:03 | 2020-04-01 07:01 | 2020-04-01 07:39 | EPM | Uraba | Apartado TyD | AP_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Chigorodó | 7667968 | -76672988 | 4 |  | Se cambia medidor prepago quemado retirado 07077025836 con 130kwh instalado 14363573578 con 2kwh y se verifica con los usuarios servicio de energía normalizado en la ruta 173-690500 | REVISIÓN POR CALIDAD DEL SERVICIO | 1579057153 | 1682168 | EPM
M_EPM_EN_4050165 | 3362370 | 4 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0203 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 07:48 | 2020-04-01 08:34 | 45 | ATEMEDATC | 2020-04-01 08:41 | 2020-03-31 20:03 | 2020-03-31 20:02 | 2020-04-02 20:02 | 2020-03-31 20:03 | 2020-04-01 07:01 | 2020-04-01 07:39 | EPM | Uraba | Apartado TyD | AP_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Chigorodó | 7667968 | -76672988 | 4 |  | Se cambia medidor prepago quemado retirado 07077025836 con 130kwh instalado 14363573578 con 2kwh y se verifica con los usuarios servicio de energía normalizado en la ruta 173-690500 | CAMBIO TECLADO MEDIDOR PREPAGO | 1579057153 | 1682168 | EPM
M_EPM_EN_4050580 | 3362445 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0032 | CU-TyD-Camioneta_MttoDaños_X3 | 2020-04-01 08:28 | 2020-04-01 08:41 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 08:42 | 2020-04-01 06:18 | 2020-04-01 06:18 | 2020-04-01 14:18 | 2020-04-01 07:16 | 2020-04-01 08:12 | 2020-04-01 08:27 | EPM | Metropolitana | Sur TyD | MS_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Medellín | 6223180 | -75581584 | 4 |  | Se encontró servicio normal en el sector en la vivienda no hay nadie y tampoco contestan el celular se indagó con los vecinos y nos indican que estuvieron sin servicio de energía mas de 3 horás Pero ya se normalizo falla asociada a la apertura del circuito principal | REVISIÓN POR CALIDAD DEL SERVICIO | 1579188230 | 1682599 | EPM
M_EPM_EN_4050721 | 3362634 | 1 | No Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0632 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 |  |  | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 08:42 | 2020-04-01 08:06 | 2020-04-01 08:06 | 2020-04-01 15:34 | 2020-04-01 08:14 | 2020-04-01 08:18 |  | EPM | Suroeste | Tamesis TyD | TM_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Támesis | 5771615 | -75666102 | 1 | TyD_626_Cancelado por el despacho | Cancelado por falla en trafo potencia subestación Tamesis |  | 1579221002 | 1683283 | EPM
M_EPM_EN_4044151 | 3357545 | 5 | Realizada | MAR | Mantenimiento Energía | E_D0398 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 07:04 | 2020-04-01 08:40 | 180 | EVENTOPROGRAM | 2020-04-01 08:42 | 2020-03-24 12:02 | 2020-03-24 12:02 | 2020-03-31 12:01 | 2020-04-01 06:14 | 2020-04-01 07:02 | 2020-04-01 07:03 | EPM | Bajo Cauca | El Bagre TyD | EB_TyD Mantenimiento | TyD Mantenimiento | TyD | Mantenimiento TyD | El Bagre | 7605277 | -74811343 | 9 |  | Se realizó evento programado | REALIZAR TRABAJO PROGRAMADO | 1574903870 | 1673968 | EPM
M_EPM_EN_4050316 | 3362349 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0112 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 08:19 | 2020-04-01 08:41 | 30 | INSPECQOS | 2020-04-01 08:43 | 2020-03-31 18:59 | 2020-03-31 18:59 | 2020-04-03 18:52 | 2020-03-31 19:01 | 2020-04-01 07:25 | 2020-04-01 08:20 | EPM | Suroeste | Amagá TyD | AM_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Amagá | 6042970 | -75686495 | 4 |  | Programar Cuadrilla de poda para hacer poda en el sector por guaduas cercanas a la línea desde el FR que alimenta el trasformador 124319 | PODAR ARBOLES - Ramales | 1579024395 | 1682089 | EPM
M_EPM_EN_4049938 | 3362056 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0651 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-03-31 13:56 | 2020-03-31 14:45 | 30 | INSPECQOS | 2020-04-01 08:45 | 2020-03-31 12:00 | 2020-03-31 11:59 | 2020-04-03 11:59 | 2020-03-31 22:13 | 2020-04-01 08:34 | 2020-04-01 08:34 | EPM | Occidente | Santa Fe de Antioquia TyD | SA_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Caicedo | 6391378 | -75948857 | 4 |  | Evento atendido ayer viaje 13:05 llegada 13 :40 cerrado en evento 14: 55 no hubo daño en el transformador el cliente llama es por el fusible que esta colgado y no tiene cañuela es una caja vieja y no har cañuelas para montarles hay un pendiente con cambio de poste primario y protecciones nuevas con el evento 4023134 no afecta el servicio se le informa al cliente | ASEGURAR/REPARAR ACOMETIDAS DOMICILIARIAS | 1578827798 | 1681851 | EPM
M_EPM_EN_4049938 | 3362056 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0651 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-03-31 13:56 | 2020-03-31 14:45 | 30 | INSPECQOS | 2020-04-01 08:45 | 2020-03-31 12:00 | 2020-03-31 11:59 | 2020-04-03 11:59 | 2020-03-31 22:13 | 2020-04-01 08:34 | 2020-04-01 08:34 | EPM | Occidente | Santa Fe de Antioquia TyD | SA_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Caicedo | 6391378 | -75948857 | 4 |  | Evento atendido ayer viaje 13:05 llegada 13 :40 cerrado en evento 14: 55 no hubo daño en el transformador el cliente llama es por el fusible que esta colgado y no tiene cañuela es una caja vieja y no har cañuelas para montarles hay un pendiente con cambio de poste primario y protecciones nuevas con el evento 4023134 no afecta el servicio se le informa al cliente | REVISIÓN POR CALIDAD DEL SERVICIO | 1578827798 | 1681851 | EPM
M_EPM_EN_4050178 | 3362309 | 2 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0339 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 07:50 | 2020-04-01 08:40 | 45 | ATEMEDATC | 2020-04-01 08:45 | 2020-03-31 18:01 | 2020-03-31 18:01 | 2020-04-02 18:00 | 2020-03-31 18:03 | 2020-04-01 07:14 | 2020-04-01 07:42 | EPM | Bajo Cauca | Caucasia TyD | CA_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Caucasia | 7965000 | -75173372 | 4 |  | Se cambio medidor en la ruta 157-633400.apoyando E_DO-331.quedando servicio normal. | SOLICITUD DE PIN PARA DESBLOQUEO MEDIDOR PREPAGO | 1578999823 | 1681785 | EPM
M_EPM_EN_4050178 | 3362309 | 2 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0339 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 07:50 | 2020-04-01 08:40 | 45 | ATEMEDATC | 2020-04-01 08:45 | 2020-03-31 18:01 | 2020-03-31 18:01 | 2020-04-02 18:00 | 2020-03-31 18:03 | 2020-04-01 07:14 | 2020-04-01 07:42 | EPM | Bajo Cauca | Caucasia TyD | CA_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Caucasia | 7965000 | -75173372 | 4 |  | Se cambio medidor en la ruta 157-633400.apoyando E_DO-331.quedando servicio normal. | CAMBIO TECLADO MEDIDOR PREPAGO | 1578999823 | 1681785 | EPM
M_EPM_EN_4050178 | 3362309 | 2 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0339 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 07:50 | 2020-04-01 08:40 | 45 | ATEMEDATC | 2020-04-01 08:45 | 2020-03-31 18:01 | 2020-03-31 18:01 | 2020-04-02 18:00 | 2020-03-31 18:03 | 2020-04-01 07:14 | 2020-04-01 07:42 | EPM | Bajo Cauca | Caucasia TyD | CA_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Caucasia | 7965000 | -75173372 | 4 |  | Se cambio medidor en la ruta 157-633400.apoyando E_DO-331.quedando servicio normal. | CAMBIO MEDIDOR PREPAGO (Solo medidor) | 1578999823 | 1681785 | EPM
M_EPM_EN_4050178 | 3362309 | 2 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0339 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 07:50 | 2020-04-01 08:40 | 45 | ATEMEDATC | 2020-04-01 08:45 | 2020-03-31 18:01 | 2020-03-31 18:01 | 2020-04-02 18:00 | 2020-03-31 18:03 | 2020-04-01 07:14 | 2020-04-01 07:42 | EPM | Bajo Cauca | Caucasia TyD | CA_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Caucasia | 7965000 | -75173372 | 4 |  | Se cambio medidor en la ruta 157-633400.apoyando E_DO-331.quedando servicio normal. | DESCONECTAR/CONECTAR ACOMETIDA SECUNDARIA | 1578999823 | 1681785 | EPM
M_EPM_EN_4050178 | 3362310 | 3 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0331 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 07:50 | 2020-04-01 08:41 | 45 | ATEMEDATC | 2020-04-01 08:46 | 2020-03-31 18:01 | 2020-03-31 18:01 | 2020-04-02 18:00 | 2020-03-31 18:05 | 2020-04-01 06:43 | 2020-04-01 07:44 | EPM | Bajo Cauca | Caucasia TyD | CA_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Caucasia | 7965000 | -75173372 | 4 |  | Cambio de medidor prepago. Retirado. 37154519179 por falta de teclado. Se instala 14363584245. Se reconocen 234 kWh. Ya esta actualizado. Servicio normal. | CAMBIO TECLADO MEDIDOR PREPAGO | 1578991639 | 1681717 | EPM
M_EPM_EN_4050178 | 3362310 | 3 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0331 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 07:50 | 2020-04-01 08:41 | 45 | ATEMEDATC | 2020-04-01 08:46 | 2020-03-31 18:01 | 2020-03-31 18:01 | 2020-04-02 18:00 | 2020-03-31 18:05 | 2020-04-01 06:43 | 2020-04-01 07:44 | EPM | Bajo Cauca | Caucasia TyD | CA_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Caucasia | 7965000 | -75173372 | 4 |  | Cambio de medidor prepago. Retirado. 37154519179 por falta de teclado. Se instala 14363584245. Se reconocen 234 kWh. Ya esta actualizado. Servicio normal. | CAMBIO MEDIDOR PREPAGO (Solo medidor) | 1578991639 | 1681717 | EPM
M_EPM_EN_4050692 | 3362553 | 1 | No Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0632 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 |  |  | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 08:47 | 2020-04-01 07:23 | 2020-04-01 07:22 | 2020-04-01 15:21 | 2020-04-01 08:32 | 2020-04-01 08:45 |  | EPM | Suroeste | Tamesis TyD | TM_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Támesis | 5751603 | -75654460 | 1 | TyD_626_Cancelado por el despacho | Se confirma servicio normal |  | 1579204618 | 1683241 | EPM
M_EPM_EN_4050700 | 3362600 | 1 | No Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0632 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 |  |  | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 08:49 | 2020-04-01 07:42 | 2020-04-01 07:42 | 2020-04-01 15:23 | 2020-04-01 08:32 | 2020-04-01 08:47 |  | EPM | Suroeste | Tamesis TyD | TM_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Támesis | 5669985 | -75709211 | 1 | TyD_626_Cancelado por el despacho | Se confirmó servicio normal |  | 1579196474 | 1682674 | EPM
M_EPM_EN_4050603 | 3362476 | 1 | No Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0187 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 |  |  | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 08:50 | 2020-04-01 06:36 | 2020-04-01 06:35 | 2020-04-01 14:33 | 2020-04-01 06:37 | 2020-04-01 08:47 | 2020-04-01 08:48 | EPM | Oriente | Cocorná TyD | CO_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Puerto Nare | 6076417 | -74571136 | 1 | TyD_594_Fuerza Mayor | Este evento por favor asignar por el lado del oriente a los compañeros de puerto perales, ya que este sector lo atiendes los compañeros de este lado. |  | 1579188250 | 1682655 | EPM
M_EPM_EN_4049893 | 3361982 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0041 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X2 | 2020-04-01 08:40 | 2020-04-01 08:50 | 30 | INSPECQOS | 2020-04-01 08:51 | 2020-03-31 10:43 | 2020-03-31 10:43 | 2020-04-03 10:41 | 2020-04-01 07:58 | 2020-04-01 08:22 | 2020-04-01 08:40 | EPM | Metropolitana | Sur TyD | MS_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Medellín | 6257276 | -75599924 | 4 |  | Se visitó dirección y el cliente indica que ya reparó las lineas destempladas. Se dejó información. | NO SE ENCONTRÓ NADA ANORMAL (VISITA FALLIDA) | 1578786851 | 1681898 | EPM
M_EPM_EN_4050696 | 3362586 | 1 | No Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0632 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 |  |  | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 08:52 | 2020-04-01 07:39 | 2020-04-01 07:39 | 2020-04-01 13:23 | 2020-04-01 08:32 | 2020-04-01 08:50 |  | EPM | Suroeste | Tamesis TyD | TM_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Támesis | 5662224 | -75714239 | 1 | TyD_626_Cancelado por el despacho | Se confirmó servicio normal |  | 1579212820 | 1682982 | EPM
M_EPM_EN_4050723 | 3362590 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0004 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X2 | 2020-04-01 08:39 | 2020-04-01 08:53 | 30 | INSPECSEGURIDAD | 2020-04-01 08:54 | 2020-04-01 07:41 | 2020-04-01 07:41 | 2020-04-02 07:40 | 2020-04-01 07:43 | 2020-04-01 08:27 | 2020-04-01 08:38 | EPM | Metropolitana | Sur TyD | MS_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Caldas | 6053804 | -75624265 | 1 |  | Se llega a la dieccion,se encontró poste secundario de madera ladeado, viento destemplado, pendiente programar cuadrilla para enderezar poste y retemplar retenida, si no es posible evaluar cambio de poste | CAMBIAR/ASEGURAR POSTE SECUNDARIO | 1579204643 | 1683247 | EPM
M_EPM_EN_4049887 | 3362308 | 4 | No Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0101 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 |  |  | 45 | ATEMEDATC | 2020-04-01 08:55 | 2020-03-31 17:58 | 2020-03-31 17:57 | 2020-04-02 17:57 | 2020-03-31 18:00 | 2020-04-01 08:49 |  | EPM | Nordeste | Segovia TyD | SG_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Segovia | 7084553 | -74692592 | 4 | TyD_594_Fuerza Mayor | Se ecancela para darle prioridad a otro evento |  | 1578999822 | 1681762 | EPM
M_EPM_EN_4050697 | 3362598 | 1 | No Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0632 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 |  |  | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 08:56 | 2020-04-01 07:42 | 2020-04-01 07:42 | 2020-04-01 15:23 | 2020-04-01 08:32 | 2020-04-01 08:55 |  | EPM | Suroeste | Tamesis TyD | TM_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Támesis | 5685143 | -75681277 | 1 | TyD_626_Cancelado por el despacho | Se confirmó servicio normal |  | 1579212829 | 1682942 | EPM
M_EPM_EN_4050665 | 3362537 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0337 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 08:11 | 2020-04-01 08:32 | 40 | TRABPUENTECONEX | 2020-04-01 08:57 | 2020-04-01 07:14 | 2020-04-01 07:14 | 2020-04-03 07:14 | 2020-04-01 07:16 | 2020-04-01 07:49 | 2020-04-01 08:09 | EPM | Bajo Cauca | Caucasia TyD | CA_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Tarazá | 7581593 | -75396716 | 4 |  | TRAFO 339002 DE 37:5 DETERIDO BORNES SECUNDARIOS CARCASA O TANQUE MAL ESTADO ESTE APTENIDO FUGA DEE ASIEOTE HACE TIEMPO ESTA BOTTANDO CANDELA X LOS BORNES SECUNDARIOS ESTUU ES DE CSRSCTER HURGENTE | QUEDA PENDIENTE LA REPARACION POR FALTA DE HERRAMIENTAS O MATERIAL ADECUADOS | 1579204610 | 1683239 | EPM
M_EPM_EN_4050665 | 3362537 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0337 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 08:11 | 2020-04-01 08:32 | 40 | TRABPUENTECONEX | 2020-04-01 08:57 | 2020-04-01 07:14 | 2020-04-01 07:14 | 2020-04-03 07:14 | 2020-04-01 07:16 | 2020-04-01 07:49 | 2020-04-01 08:09 | EPM | Bajo Cauca | Caucasia TyD | CA_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Tarazá | 7581593 | -75396716 | 4 |  | TRAFO 339002 DE 37:5 DETERIDO BORNES SECUNDARIOS CARCASA O TANQUE MAL ESTADO ESTE APTENIDO FUGA DEE ASIEOTE HACE TIEMPO ESTA BOTTANDO CANDELA X LOS BORNES SECUNDARIOS ESTUU ES DE CSRSCTER HURGENTE | DIAGNOSTICAR TRANSFORMADOR QUEMADO - EPM | 1579204610 | 1683239 | EPM
M_EPM_EN_4050665 | 3362537 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0337 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 08:11 | 2020-04-01 08:32 | 40 | TRABPUENTECONEX | 2020-04-01 08:57 | 2020-04-01 07:14 | 2020-04-01 07:14 | 2020-04-03 07:14 | 2020-04-01 07:16 | 2020-04-01 07:49 | 2020-04-01 08:09 | EPM | Bajo Cauca | Caucasia TyD | CA_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Tarazá | 7581593 | -75396716 | 4 |  | TRAFO 339002 DE 37:5 DETERIDO BORNES SECUNDARIOS CARCASA O TANQUE MAL ESTADO ESTE APTENIDO FUGA DEE ASIEOTE HACE TIEMPO ESTA BOTTANDO CANDELA X LOS BORNES SECUNDARIOS ESTUU ES DE CSRSCTER HURGENTE | SE EJECUTAN TRABAJOS Y QUEDAN ACTIVIDADES PENDIENTES | 1579204610 | 1683239 | EPM
M_EPM_EN_4050344 | 3362361 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0042 | CU-TyD-Camioneta_MttoDaños_X3 | 2020-04-01 08:05 | 2020-04-01 08:57 | 40 | TRABPUENTECONEX | 2020-04-01 08:59 | 2020-03-31 19:38 | 2020-03-31 19:38 | 2020-04-02 19:38 | 2020-03-31 22:52 | 2020-04-01 07:53 | 2020-04-01 08:05 | EPM | Metropolitana | Norte TyD | MN_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Girardota | 6375240 | -75451268 | 4 |  | el transformador 28723 se abrió de 8.05 a 8.54 para reparar barra secundaria y borne flojo quedo ok | ENERGIZAR O DESENERGIZAR TRANSFORMADOR | 1579032599 | 1682124 | EPM
M_EPM_EN_4050344 | 3362361 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0042 | CU-TyD-Camioneta_MttoDaños_X3 | 2020-04-01 08:05 | 2020-04-01 08:57 | 40 | TRABPUENTECONEX | 2020-04-01 08:59 | 2020-03-31 19:38 | 2020-03-31 19:38 | 2020-04-02 19:38 | 2020-03-31 22:52 | 2020-04-01 07:53 | 2020-04-01 08:05 | EPM | Metropolitana | Norte TyD | MN_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Girardota | 6375240 | -75451268 | 4 |  | el transformador 28723 se abrió de 8.05 a 8.54 para reparar barra secundaria y borne flojo quedo ok | APRETAR BORNES TRANSFORMADOR - EPM | 1579032599 | 1682124 | EPM
M_EPM_EN_4050344 | 3362361 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0042 | CU-TyD-Camioneta_MttoDaños_X3 | 2020-04-01 08:05 | 2020-04-01 08:57 | 40 | TRABPUENTECONEX | 2020-04-01 08:59 | 2020-03-31 19:38 | 2020-03-31 19:38 | 2020-04-02 19:38 | 2020-03-31 22:52 | 2020-04-01 07:53 | 2020-04-01 08:05 | EPM | Metropolitana | Norte TyD | MN_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Girardota | 6375240 | -75451268 | 4 |  | el transformador 28723 se abrió de 8.05 a 8.54 para reparar barra secundaria y borne flojo quedo ok | REPARAR BARRAJE SECUNDARIO | 1579032599 | 1682124 | EPM
MX_EPM_0133_DE_2578790 | 2578790 | 1 | Realizada | EAM | Mantenimiento Energía | E_M0205 | CU-TyD-Moto_Calidad_Geo |  |  | 540 | INSPRECORRIDORA | 2020-04-01 08:59 | 2020-03-12 06:57 | 2020-03-16 06:56 | 2020-03-30 06:56 | 2020-04-01 07:49 | 2020-04-01 08:51 | 2020-04-01 08:53 | EPM | Oriente | Sonson TyD | SO_TyD Mantenimiento | TyD Mantenimiento | TyD | Mantenimiento TyD | Sonsón | 5754672 | -75246932 | 7 |  | Está OT. se realizó el día miércoles 25 de marzo 2020 , CT 204-14 del R 1147 de las veredas el cedro y la torre ya que en el lugar no hay señal de celular internet |  | 1567817805 | 1634914 | INGEOMEGA
M_EPM_EN_4050110 | 3362265 | 2 | Realizada | MAR | Mantenimiento Energía | E_D0129 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 08:36 | 2020-04-01 08:51 | 40 | EVENTOPROGRAM | 2020-04-01 09:00 | 2020-03-31 16:51 | 2020-03-31 16:51 | 2020-04-07 16:50 | 2020-03-31 16:51 | 2020-04-01 06:57 | 2020-04-01 08:31 | EPM | Bajo Cauca | El Bagre TyD | EB_TyD Mantenimiento | TyD Mantenimiento | TyD | Mantenimiento TyD | Puerto Claver | 7714707 | -74742983 | 9 |  | Se apoyo ala C-616 en la reparacion de red secundaria rota y se afecto el trafo106817 desde las 8:36 hasta las 8:51 quedando servicio normal y se confirma servicio con los usuarios | CAMBIAR/INSTALAR CONECTOR EN LA RED SECUNDARIA | 1578983436 | 1681804 | EPM
M_EPM_EN_4050110 | 3362265 | 2 | Realizada | MAR | Mantenimiento Energía | E_D0129 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 08:36 | 2020-04-01 08:51 | 40 | EVENTOPROGRAM | 2020-04-01 09:00 | 2020-03-31 16:51 | 2020-03-31 16:51 | 2020-04-07 16:50 | 2020-03-31 16:51 | 2020-04-01 06:57 | 2020-04-01 08:31 | EPM | Bajo Cauca | El Bagre TyD | EB_TyD Mantenimiento | TyD Mantenimiento | TyD | Mantenimiento TyD | Puerto Claver | 7714707 | -74742983 | 9 |  | Se apoyo ala C-616 en la reparacion de red secundaria rota y se afecto el trafo106817 desde las 8:36 hasta las 8:51 quedando servicio normal y se confirma servicio con los usuarios | ENERGIZAR O DESENERGIZAR TRANSFORMADOR | 1578983436 | 1681804 | EPM
M_EPM_EN_4050221 | 3362289 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0414 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 08:27 | 2020-04-01 08:45 | 45 | ATEMEDATC | 2020-04-01 09:01 | 2020-03-31 17:20 | 2020-03-31 17:20 | 2020-04-02 17:20 | 2020-03-31 17:21 | 2020-04-01 07:25 | 2020-04-01 08:19 | EPM | Uraba | Apartado TyD | AP_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Carepa | 7831341 | -76753788 | 4 |  | Se repara teclado de medidor prepago quedando todo con servicio normal. | CAMBIO TECLADO MEDIDOR PREPAGO | 1578983454 | 1681709 | EPM
M_EPM_EN_4049729 | 3362336 | 2 | No Realizada | MAR | Daños Energía | E_P010 | CU-PER-CONTROL VEHÍCULO | 2020-04-01 08:13 | 2020-04-01 08:58 | 45 | ATEMEDATC | 2020-04-01 09:02 | 2020-03-31 18:42 | 2020-03-31 18:42 | 2020-04-02 18:41 | 2020-04-01 06:44 | 2020-04-01 07:54 | 2020-04-01 08:14 | EPM | Metropolitana | Sur TyD | MS_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Medellín | 6241743 | -75538592 | 4 | TyD_595_Requiere otro tipo de cuadrilla | MED EN POSTE EN SISTEMA INTEGRAL SE REVISO SEÑAL SE EVIDENCIA BUENO EN TRAYECTO MED DIRECTO INTERNAMENTE INSTALACION QUEDO CON SERVICIO EJREPO10 | ENERGIZAR O DESENERGIZAR TRANSFORMADOR | 1579016209 | 1682085 | INGEOMEGA
M_EPM_EN_4050449 | 3362577 | 2 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0057 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 08:19 | 2020-04-01 08:54 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 09:04 | 2020-04-01 07:34 | 2020-04-01 07:34 | 2020-04-01 15:33 | 2020-04-01 07:38 | 2020-04-01 07:39 | 2020-04-01 08:07 | EPM | Norte | Santa Rosa TyD | SR_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Santa Rosa De Osos | 6637313 | -75452652 | 3 |  | Se cambiaron los 3 fusibles dé 65 T en aisladero AN 04564 la fase S quemó fusible dé nuevo. Y sé coordinó para fusibles de 65T | CAMBIAR O INSTALAR FUSIBLE AISLADERO RAMAL - Ramales | 1579204631 | 1683244 | EPM
M_EPM_EN_4050671 | 3362556 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0335 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 08:33 | 2020-04-01 08:46 | 30 | INSPECQOS | 2020-04-01 09:04 | 2020-04-01 07:25 | 2020-04-01 07:25 | 2020-04-04 07:24 | 2020-04-01 07:41 | 2020-04-01 08:17 | 2020-04-01 08:29 | EPM | Norte | Santa Rosa TyD | SR_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | San Pedro De Los Milagros | 6458871 | -75560941 | 2 |  | Se coordinó con le centro de control y le aumentaron a la barra de salida se llamo al cliente y manifestó que el voltaje le mejoro | REVISIÓN POR CALIDAD DEL SERVICIO | 1579204620 | 1682722 | EPM
M_EPM_EN_4050388 | 3362388 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0215 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 08:19 | 2020-04-01 09:04 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 09:05 | 2020-03-31 20:46 | 2020-03-31 20:46 | 2020-04-01 04:44 | 2020-03-31 20:52 | 2020-04-01 07:03 | 2020-04-01 08:09 | EPM | Uraba | Turbo TyD | TU_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Turbo | 8120030 | -76694981 | 1 |  | Se reparan conexiones quemada de una fase en el integrador, queda con servicio normal, no se afectó el trafo | REALIZAR TRABAJOS EN INTEGRADOR | 1579065349 | 1682540 | EPM
M_EPM_EN_4050629 | 3362508 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0136 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 08:45 | 2020-04-01 08:57 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 09:06 | 2020-04-01 06:58 | 2020-04-01 06:58 | 2020-04-01 14:49 | 2020-04-01 07:30 | 2020-04-01 07:47 | 2020-04-01 08:39 | EPM | Nordeste | Puerto Berrio TyD | PB_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Puerto Berrío | 6449211 | -74666028 | 1 |  | Se cambio fusible en F~sin marcar un apollo antes del trafo con amarre 98229 en la face T ss e monto fusible de 25T se verifico cervicio normal | CAMBIAR O INSTALAR FUSIBLE AISLADERO RAMAL - Ramales | 1579188259 | 1682922 | EPM
M_EPM_EN_4050698 | 3362599 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0265 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 08:35 | 2020-04-01 08:55 | 40 | TRABACOMSECUN | 2020-04-01 09:07 | 2020-04-01 07:42 | 2020-04-01 07:50 | 2020-04-03 07:42 | 2020-04-01 07:44 | 2020-04-01 08:18 | 2020-04-01 08:34 | EPM | Oriente | Rionegro TyD | RN_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Rionegro | 6150046 | -75374231 | 3 |  | Breakers tripolares quemados el usuario lo va a cambiar Ruta 466300 del R 16-07 | CAMBIAR CAPSULA O ACCIONAR BREAKER | 1579204647 | 1683248 | EPM
M_EPM_EN_4050593 | 3362473 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0145 | CU-TyD-Camioneta_MttoDaños_x1 | 2020-04-01 08:50 | 2020-04-01 09:05 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 09:07 | 2020-04-01 06:33 | 2020-04-01 06:32 | 2020-04-01 14:20 | 2020-04-01 06:35 | 2020-04-01 07:07 | 2020-04-01 08:45 | EPM | Nordeste | Guadalupe TyD | GU_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Gómez Plata | 6800490 | -75207289 | 1 |  | Se le repone fusible al FR1119 se abrió por fuertes lluvias. Se verificó el servicio y ya está normal. K293 conductor. | CAMBIAR O INSTALAR FUSIBLE AISLADERO RAMAL - Ramales | 1579188247 | 1682919 | EPM
M_EPM_EN_4050523 | 3362423 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0221 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 08:41 | 2020-04-01 08:59 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 09:10 | 2020-04-01 07:50 | 2020-04-01 07:50 | 2020-04-01 10:39 | 2020-04-01 07:52 | 2020-04-01 07:55 | 2020-04-01 09:00 | EPM | Uraba | Turbo TyD | TU_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Turbo | 8236167 | -76751285 | 1 |  | Se cambió fusible al aisladero F 44415 fusible de 10T servicio normal | CAMBIAR O INSTALAR FUSIBLE AISLADERO RAMAL - Ramales | 1579204655 | 1683266 | EPM
M_EPM_EN_4049765 | 3361866 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0289 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 07:45 | 2020-04-01 08:50 | 45 | ATEMEDATC | 2020-04-01 09:12 | 2020-03-31 08:59 | 2020-03-31 08:58 | 2020-04-02 08:58 | 2020-04-01 07:05 | 2020-04-01 07:13 | 2020-04-01 07:30 | EPM | Uraba | Apartado TyD | AP_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Apartadó | 7878565 | -76626669 | 4 |  | Se cambió el medidor #04219432418,y se instaló el medidor #14358221498,se reconocen 136 kvts,quedó servicio normalizado y medidor actualizado, ruta 302980-045 | CAMBIO TECLADO MEDIDOR PREPAGO | 1578754065 | 1681543 | EPM
M_EPM_EN_4049765 | 3361866 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0289 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 07:45 | 2020-04-01 08:50 | 45 | ATEMEDATC | 2020-04-01 09:12 | 2020-03-31 08:59 | 2020-03-31 08:58 | 2020-04-02 08:58 | 2020-04-01 07:05 | 2020-04-01 07:13 | 2020-04-01 07:30 | EPM | Uraba | Apartado TyD | AP_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Apartadó | 7878565 | -76626669 | 4 |  | Se cambió el medidor #04219432418,y se instaló el medidor #14358221498,se reconocen 136 kvts,quedó servicio normalizado y medidor actualizado, ruta 302980-045 | CAMBIO MEDIDOR PREPAGO (Solo medidor) | 1578754065 | 1681543 | EPM
M_EPM_EN_4050156 | 3362630 | 2 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0202 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 08:32 | 2020-04-01 09:06 | 45 | ATEMEDATC | 2020-04-01 09:12 | 2020-04-01 08:05 | 2020-04-01 08:05 | 2020-04-03 08:04 | 2020-04-01 08:07 | 2020-04-01 08:13 | 2020-04-01 08:23 | EPM | Uraba | Apartado TyD | AP_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Apartadó | 7887182 | -76634727 | 4 |  | Con este evento se apoyó la ED224 en reparar acometida domiciliaria de medidor prepago | ASEGURAR/REPARAR ACOMETIDAS DOMICILIARIAS | 1579229187 | 1683070 | EPM
M_EPM_EN_4050156 | 3362630 | 2 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0202 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 08:32 | 2020-04-01 09:06 | 45 | ATEMEDATC | 2020-04-01 09:12 | 2020-04-01 08:05 | 2020-04-01 08:05 | 2020-04-03 08:04 | 2020-04-01 08:07 | 2020-04-01 08:13 | 2020-04-01 08:23 | EPM | Uraba | Apartado TyD | AP_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Apartadó | 7887182 | -76634727 | 4 |  | Con este evento se apoyó la ED224 en reparar acometida domiciliaria de medidor prepago | SOLICITUD DE PIN PARA DESBLOQUEO MEDIDOR PREPAGO | 1579229187 | 1683070 | EPM
M_EPM_EN_4050742 | 3362625 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0227 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 08:34 | 2020-04-01 08:44 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 09:12 | 2020-04-01 08:03 | 2020-04-01 08:03 | 2020-04-01 13:49 | 2020-04-01 08:07 | 2020-04-01 08:08 | 2020-04-01 08:24 | EPM | Uraba | Apartado TyD | AP_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Apartadó | 7881050 | -76605980 | 1 |  | Se inspecciona ramal fallado, se cambió fusible de 25-T en F43436 y se normaliza el servicio. Al parecer este F está derritiendo el fusible por carga, se informa al tecnólogo Jose Villarreal para su analisis y coordinación. | CAMBIAR O INSTALAR FUSIBLE AISLADERO RAMAL - Ramales | 1579229185 | 1683290 | EPM
M_EPM_EN_4050270 | 3362318 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_P120 | CU-TyD-Moto_MttoDaños Prepago_X1 | 2020-04-01 08:58 | 2020-04-01 09:10 | 45 | ATEMEDATC | 2020-04-01 09:13 | 2020-03-31 18:12 | 2020-03-31 18:11 | 2020-04-02 18:11 | 2020-03-31 19:16 | 2020-04-01 08:27 | 2020-04-01 08:59 | EPM | Uraba | Turbo TyD | TU_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Currulao | 7998083 | -76633188 | 4 |  | regresa recarga compañía del usuario se restablece el servicio de energía en el inmueble se le explica el correcto funcionamiento del módulo de lectura usuario queda conforme | SOLICITUD DE PIN PARA DESBLOQUEO MEDIDOR PREPAGO | 1579008007 | 1681766 | INGEOMEGA
M_EPM_EN_4049748 | 3362173 | 2 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_P002 | CU-TyD-Camioneta_MttoDaños Prepago_x2 | 2020-04-01 08:01 | 2020-04-01 09:06 | 45 | ATEMEDATC | 2020-04-01 09:13 | 2020-03-31 14:58 | 2020-03-31 14:58 | 2020-04-02 14:57 | 2020-04-01 06:20 | 2020-04-01 07:40 | 2020-04-01 07:58 | EPM | Metropolitana | Sur TyD | MS_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Medellín | 6269752 | -75628975 | 4 |  | Cambio dé teclado y medidor , se retira sr 04208746331 y se instala medidor nuevo mc e31 sr 14363642035 , se reconoce 208kws , se capacita a usuario en manejo de teclado y se deja instalación con servicio hasta la caja de breaks , se recomienda a usuario reparar red interna por eléctrico particular ya que esta en regular estado . EH P002. Nota; usuario no quiso escuchar la capacitación completa del teclado. | CAMBIO TECLADO MEDIDOR PREPAGO | 1578909723 | 1682881 | INGEOMEGA
M_EPM_EN_4049748 | 3362173 | 2 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_P002 | CU-TyD-Camioneta_MttoDaños Prepago_x2 | 2020-04-01 08:01 | 2020-04-01 09:06 | 45 | ATEMEDATC | 2020-04-01 09:13 | 2020-03-31 14:58 | 2020-03-31 14:58 | 2020-04-02 14:57 | 2020-04-01 06:20 | 2020-04-01 07:40 | 2020-04-01 07:58 | EPM | Metropolitana | Sur TyD | MS_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Medellín | 6269752 | -75628975 | 4 |  | Cambio dé teclado y medidor , se retira sr 04208746331 y se instala medidor nuevo mc e31 sr 14363642035 , se reconoce 208kws , se capacita a usuario en manejo de teclado y se deja instalación con servicio hasta la caja de breaks , se recomienda a usuario reparar red interna por eléctrico particular ya que esta en regular estado . EH P002. Nota; usuario no quiso escuchar la capacitación completa del teclado. | REPARAR DANO INTERNO | 1578909723 | 1682881 | INGEOMEGA
M_EPM_EN_4049748 | 3362173 | 2 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_P002 | CU-TyD-Camioneta_MttoDaños Prepago_x2 | 2020-04-01 08:01 | 2020-04-01 09:06 | 45 | ATEMEDATC | 2020-04-01 09:13 | 2020-03-31 14:58 | 2020-03-31 14:58 | 2020-04-02 14:57 | 2020-04-01 06:20 | 2020-04-01 07:40 | 2020-04-01 07:58 | EPM | Metropolitana | Sur TyD | MS_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Medellín | 6269752 | -75628975 | 4 |  | Cambio dé teclado y medidor , se retira sr 04208746331 y se instala medidor nuevo mc e31 sr 14363642035 , se reconoce 208kws , se capacita a usuario en manejo de teclado y se deja instalación con servicio hasta la caja de breaks , se recomienda a usuario reparar red interna por eléctrico particular ya que esta en regular estado . EH P002. Nota; usuario no quiso escuchar la capacitación completa del teclado. | CAMBIO MEDIDOR PREPAGO (Solo medidor) | 1578909723 | 1682881 | INGEOMEGA
M_EPM_EN_4050571 | 3362429 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0235 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 08:36 | 2020-04-01 09:11 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 09:13 | 2020-04-01 06:14 | 2020-04-01 06:13 | 2020-04-01 14:00 | 2020-04-01 06:14 | 2020-04-01 07:22 | 2020-04-01 08:35 | EPM | Oriente | Rionegro TyD | RN_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | La unión | 5884048 | -75292692 | 1 |  | se cambió fusible FR 2285 * descarga servicio con normal se gastaron 3 fusibles de 15 T | CAMBIAR FUSIBLES DE DIFERENTES RAMALES - Ramales | 1579180033 | 1682885 | EPM
M_EPM_EN_4050682 | 3362549 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0294 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 08:50 | 2020-04-01 09:10 | 40 | TRABACOMSECUN | 2020-04-01 09:14 | 2020-04-01 07:21 | 2020-04-01 07:35 | 2020-04-03 07:18 | 2020-04-01 08:00 | 2020-04-01 08:15 | 2020-04-01 08:47 | EPM | Oriente | Cocorná TyD | CO_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | La Danta | 5826084 | -74832220 | 3 |  | Se repuso fusible 5k en trafo. 253200 se confirmó servició con clientes llamada solidaria. | CAMBIAR FUSIBLE A TRANSFORMADOR - Transformador | 1579196446 | 1682652 | EPM
M_EPM_EN_4046583 | 3362382 | 3 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0370 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 08:29 | 2020-04-01 09:08 | 45 | ATEMEDATC | 2020-04-01 09:15 | 2020-03-31 20:27 | 2020-03-31 20:26 | 2020-04-02 20:26 | 2020-03-31 21:00 | 2020-04-01 07:22 | 2020-04-01 08:27 | EPM | Bajo Cauca | El Bagre TyD | EB_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | El Bagre | 7595431 | -74795351 | 4 |  | Cambio de medidor prepago en la ruta 328012 con el a pollo de la ED 0311 | zz NO USAR- CAMBIO MEDIDOR PREPAGO (Solo medidor) | 1579048977 | 1682192 | EPM
M_EPM_EN_4046583 | 3362382 | 3 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0370 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 08:29 | 2020-04-01 09:08 | 45 | ATEMEDATC | 2020-04-01 09:15 | 2020-03-31 20:27 | 2020-03-31 20:26 | 2020-04-02 20:26 | 2020-03-31 21:00 | 2020-04-01 07:22 | 2020-04-01 08:27 | EPM | Bajo Cauca | El Bagre TyD | EB_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | El Bagre | 7595431 | -74795351 | 4 |  | Cambio de medidor prepago en la ruta 328012 con el a pollo de la ED 0311 | zz NO USAR- CAMBIO TECLADO MEDIDOR PREPAGO | 1579048977 | 1682192 | EPM
M_EPM_EN_4046583 | 3362522 | 4 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0311 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 08:28 | 2020-04-01 09:08 | 45 | ATEMEDATC | 2020-04-01 09:15 | 2020-04-01 07:06 | 2020-04-01 07:05 | 2020-04-03 07:05 | 2020-04-01 07:07 | 2020-04-01 07:20 | 2020-04-01 08:27 | EPM | Bajo Cauca | El Bagre TyD | EB_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | El Bagre | 7595431 | -74795351 | 4 |  | Se cambio medidor prepagó sale 51940765301 entra 14363586596 con el apoyo de E_D0370 Pendiente por actualizar he ingresar 865 enter ya que por congestión en la linea no fue posible comunicación se deben reconocer 2 kilovatios Se pueden comunicar con usuario 3226436690 | CAMBIO TECLADO MEDIDOR PREPAGO | 1579180069 | 1682894 | EPM
M_EPM_EN_4046583 | 3362522 | 4 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0311 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 08:28 | 2020-04-01 09:08 | 45 | ATEMEDATC | 2020-04-01 09:15 | 2020-04-01 07:06 | 2020-04-01 07:05 | 2020-04-03 07:05 | 2020-04-01 07:07 | 2020-04-01 07:20 | 2020-04-01 08:27 | EPM | Bajo Cauca | El Bagre TyD | EB_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | El Bagre | 7595431 | -74795351 | 4 |  | Se cambio medidor prepagó sale 51940765301 entra 14363586596 con el apoyo de E_D0370 Pendiente por actualizar he ingresar 865 enter ya que por congestión en la linea no fue posible comunicación se deben reconocer 2 kilovatios Se pueden comunicar con usuario 3226436690 | REVISIÓN POR CALIDAD DEL SERVICIO | 1579180069 | 1682894 | EPM
M_EPM_EN_4046583 | 3362522 | 4 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0311 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 08:28 | 2020-04-01 09:08 | 45 | ATEMEDATC | 2020-04-01 09:15 | 2020-04-01 07:06 | 2020-04-01 07:05 | 2020-04-03 07:05 | 2020-04-01 07:07 | 2020-04-01 07:20 | 2020-04-01 08:27 | EPM | Bajo Cauca | El Bagre TyD | EB_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | El Bagre | 7595431 | -74795351 | 4 |  | Se cambio medidor prepagó sale 51940765301 entra 14363586596 con el apoyo de E_D0370 Pendiente por actualizar he ingresar 865 enter ya que por congestión en la linea no fue posible comunicación se deben reconocer 2 kilovatios Se pueden comunicar con usuario 3226436690 | SOLICITUD DE PIN PARA DESBLOQUEO MEDIDOR PREPAGO | 1579180069 | 1682894 | EPM
M_EPM_EN_4046583 | 3362522 | 4 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0311 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 08:28 | 2020-04-01 09:08 | 45 | ATEMEDATC | 2020-04-01 09:15 | 2020-04-01 07:06 | 2020-04-01 07:05 | 2020-04-03 07:05 | 2020-04-01 07:07 | 2020-04-01 07:20 | 2020-04-01 08:27 | EPM | Bajo Cauca | El Bagre TyD | EB_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | El Bagre | 7595431 | -74795351 | 4 |  | Se cambio medidor prepagó sale 51940765301 entra 14363586596 con el apoyo de E_D0370 Pendiente por actualizar he ingresar 865 enter ya que por congestión en la linea no fue posible comunicación se deben reconocer 2 kilovatios Se pueden comunicar con usuario 3226436690 | CAMBIO MEDIDOR PREPAGO (Solo medidor) | 1579180069 | 1682894 | EPM
M_EPM_EN_4050703 | 3362576 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0152 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 08:52 | 2020-04-01 09:12 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 09:15 | 2020-04-01 07:34 | 2020-04-01 07:34 | 2020-04-01 15:24 | 2020-04-01 07:36 | 2020-04-01 08:18 | 2020-04-01 08:46 | EPM | Nordeste | Segovia TyD | SG_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Remedios | 7017270 | -74727418 | 1 |  | Se cambia fusible en aisladero F11734 se confirma servicio normal. | CAMBIAR O INSTALAR FUSIBLE AISLADERO RAMAL - Ramales | 1579196459 | 1682668 | EPM
M_EPM_EN_4049846 | 3361929 | 1 | No Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0131 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 |  |  | 35 | PODARED | 2020-04-01 09:16 | 2020-03-31 09:47 | 2020-03-31 09:47 | 2020-04-03 09:47 | 2020-04-01 07:06 | 2020-04-01 09:14 | 2020-04-01 09:15 | EPM | Nordeste | Cisneros TyD | CI_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | San Roque | 6451643 | -74914209 | 4 | TyD_626_Cancelado por el despacho | Por favor volver a preasignar a la cuadrilla 131 |  | 1578778638 | 1681506 | EPM
M_EPM_EN_4050711 | 3362579 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0942 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X2 | 2020-04-01 08:55 | 2020-04-01 09:17 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 09:18 | 2020-04-01 07:36 | 2020-04-01 07:36 | 2020-04-01 13:35 | 2020-04-01 07:38 | 2020-04-01 07:56 | 2020-04-01 08:33 | EPM | Metropolitana | Sur TyD | MS_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Medellín | 6193462 | -75557445 | 2 |  | Se repone fusible 40t en face orillera al AS03576, confirman servicio normal. | CAMBIAR O INSTALAR FUSIBLE AISLADERO RAMAL - Ramales | 1579212817 | 1682939 | EPM
M_EPM_EN_4050007 | 3362109 | 1 | No Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0219 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 |  |  | 40 | TRABACOMSECUN | 2020-04-01 09:20 | 2020-03-31 13:19 | 2020-03-31 13:40 | 2020-04-02 13:18 | 2020-04-01 07:13 | 2020-04-01 07:23 |  | EPM | Oriente | Rionegro TyD | RN_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | El Carmen De Viboral | 6052981 | -75282377 | 3 | TyD_598_Vía cerrada | No se puede reparar el daño por q hay derrumbe en la vía y no hay forma de acceder a esta vrda, se debe reprogramar |  | 1578860562 | 1682229 | EPM
M_EPM_EN_4050656 | 3362532 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0145 | CU-TyD-Camioneta_MttoDaños_x1 | 2020-04-01 09:18 | 2020-04-01 09:20 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 09:21 | 2020-04-01 07:10 | 2020-04-01 07:09 | 2020-04-01 15:00 | 2020-04-01 07:18 | 2020-04-01 09:11 | 2020-04-01 09:12 | EPM | Nordeste | Guadalupe TyD | GU_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Gómez Plata | 6785079 | -75233680 | 1 |  | Este evento es de vereda el oso que cerro el FR1119 y fue atendido con el evento 4040593 ,se le dio servicio a las 9:05 am. Se verificó el servicio ya está normal.. Favor agruparlo con el 4050593. | CAMBIAR O INSTALAR FUSIBLE AISLADERO RAMAL - Ramales | 1579204608 | 1682678 | EPM
M_EPM_EN_4050362 | 3362384 | 1 | No Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0339 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 |  |  | 45 | ATEMEDATC | 2020-04-01 09:23 | 2020-03-31 20:32 | 2020-03-31 20:31 | 2020-04-02 20:31 | 2020-03-31 20:33 | 2020-04-01 08:47 | 2020-04-01 09:16 | EPM | Bajo Cauca | Caucasia TyD | CA_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Caucasia | 7991882 | -75206370 | 4 | TyD_624_Servicio Normal | En este evento se llamo al usuario y confirma servicio normal. |  | 1579065348 | 1682132 | EPM
M_EPM_EN_4050748 | 3362629 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0152 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 09:18 | 2020-04-01 09:20 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 09:23 | 2020-04-01 08:04 | 2020-04-01 08:04 | 2020-04-01 15:52 | 2020-04-01 08:07 | 2020-04-01 09:17 | 2020-04-01 09:17 | EPM | Nordeste | Segovia TyD | SG_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Remedios | 7027041 | -74696856 | 1 |  | Esta tarea ya fue normalizada con el evento 4050703 se confirma servicio normal. | SE VERIFICO TELEFONICAMENTE- SERVICIO NORMAL | 1579220999 | 1683029 | EPM
M_EPM_EN_4050212 | 3362291 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0058 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 08:29 | 2020-04-01 08:49 | 40 | TRABACOMSECUN | 2020-04-01 09:23 | 2020-03-31 17:23 | 2020-03-31 17:22 | 2020-04-02 17:22 | 2020-03-31 17:23 | 2020-04-01 07:45 | 2020-04-01 08:06 | EPM | Norte | Santa Rosa TyD | SR_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Santa Rosa De Osos | 6767454 | -75531123 | 1 |  | Se confirmó por celular, del evento 4050416 | SE VERIFICO TELEFONICAMENTE- SERVICIO NORMAL | 1578991626 | 1681755 | EPM
M_EPM_EN_4050212 | 3362291 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0058 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 08:29 | 2020-04-01 08:49 | 40 | TRABACOMSECUN | 2020-04-01 09:23 | 2020-03-31 17:23 | 2020-03-31 17:22 | 2020-04-02 17:22 | 2020-03-31 17:23 | 2020-04-01 07:45 | 2020-04-01 08:06 | EPM | Norte | Santa Rosa TyD | SR_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Santa Rosa De Osos | 6767454 | -75531123 | 1 |  | Se confirmó por celular, del evento 4050416 | CAMBIAR O INSTALAR FUSIBLE AISLADERO RAMAL - Ramales | 1578991626 | 1681755 | EPM
M_EPM_EN_4050360 | 3362374 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0247 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 08:41 | 2020-04-01 09:05 | 30 | INSPECQOS | 2020-04-01 09:24 | 2020-03-31 20:12 | 2020-03-31 20:12 | 2020-04-03 20:11 | 2020-03-31 20:16 | 2020-04-01 07:20 | 2020-04-01 08:36 | EPM | Uraba | Turbo TyD | TU_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Necoclí | 8632279 | -76719602 | 4 |  | Cliente manifiesta intermitencia del servicio, el voltaje esta en 113, y el transformador 492041 ya se realizo ajuste de tap, dicha intermitencia se debe a que el sector esta transferido al circuito 414-11 para liberar carga a el transformador de subestación Necocli que recientemente fue reemplazado. | REVISIÓN POR CALIDAD DEL SERVICIO | 1579065344 | 1682131 | EPM
M_EPM_EN_4050795 | 3362661 | 1 | No Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0221 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 |  |  | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 09:28 | 2020-04-01 08:31 | 2020-04-01 08:30 | 2020-04-01 16:26 | 2020-04-01 08:33 | 2020-04-01 09:27 | 2020-04-01 09:27 | EPM | Uraba | Turbo TyD | TU_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Turbo | 8182063 | -76586521 | 1 | TyD_594_Fuerza Mayor | Este evento es muy retirado y el cliente no contesta el celular es indispensables hablar con el cliente |  | 1579237391 | 1683080 | EPM
M_EPM_EN_4050238 | 3362305 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0506 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 09:08 | 2020-04-01 09:23 | 30 | INSPECQOS | 2020-04-01 09:31 | 2020-03-31 17:55 | 2020-03-31 17:55 | 2020-04-03 17:54 | 2020-04-01 08:20 | 2020-04-01 08:28 | 2020-04-01 09:06 | EPM | Metropolitana | Norte TyD | MN_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Bello | 6313167 | -75573307 | 4 |  | Acometida descolgado por modificaciones de vivienda se le dio información al usuario que puede organizar con particular servicio normal. | REVISIÓN POR CALIDAD DEL SERVICIO | 1578999820 | 1682076 | EPM
M_EPM_EN_4050245 | 3362300 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0208 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 08:54 | 2020-04-01 09:10 | 45 | ATEMEDATC | 2020-04-01 09:32 | 2020-03-31 17:46 | 2020-03-31 17:45 | 2020-04-02 17:45 | 2020-03-31 17:48 | 2020-04-01 07:24 | 2020-04-01 08:47 | EPM | Uraba | Apartado TyD | AP_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Chigorodó | 7721266 | -76753306 | 4 |  | SE ENCONTRO USUARIO CON SERVICIO DISPLAY MALO QUE SE REEMPLAZA QUEDANDO OK, SE INGRESA PIN RECARGA | CAMBIO TECLADO MEDIDOR PREPAGO | 1578999817 | 1681926 | EPM
MX_EPM_0133_DE_2653117 | 2653117 | 4 | No Realizada | EAM | Mantenimiento Línea Viva | E_LV0029 | CU-TyD-Canasta Tipo II |  |  | 540 | INSTARETIREQUISECCLV | 2020-04-01 09:35 | 2020-03-31 14:32 | 2020-03-31 14:15 | 2020-04-11 15:00 | 2020-04-01 07:35 | 2020-04-01 07:36 | 2020-04-01 09:33 | EPM | Uraba | Apartado TyD | AP_TyD Mantenimiento | TyD Mantenimiento | TyD | Mantenimiento TyD | Riosucio | 7376516 | -76713940 | 7 | TyD_626_Cancelado por el despacho | Se cancela por el despacho hay que programar de nuevo |  | 1578901535 | 1682417 | EPM
M_EPM_EN_4050159 | 3362225 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0501 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 08:50 | 2020-04-01 09:20 | 35 | RETIROBJRED | 2020-04-01 09:36 | 2020-03-31 16:07 | 2020-03-31 16:06 | 2020-04-03 16:06 | 2020-03-31 22:52 | 2020-04-01 08:20 | 2020-04-01 08:49 | EPM | Metropolitana | Norte TyD | MN_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Barbosa | 6441012 | -75328772 | 4 |  | Se retiro gallinazo de la linea ramal monofásico , por el sector esta lloviendo espere q escampara un poquito , servicio normal | RETIRAR OBJETOS DE LA LINEA (ARBOL,RAMAS,COLAS DE COMETA,OTROS) - Ramales | 1578942500 | 1680622 | EPM
M_EPM_EN_4050783 | 3362662 | 1 | No Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0659 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 |  |  | 30 | INSPECQOS | 2020-04-01 09:36 | 2020-04-01 08:32 | 2020-04-01 08:32 | 2020-04-04 08:32 | 2020-04-01 08:34 | 2020-04-01 09:33 | 2020-04-01 09:33 | EPM | Occidente | Frontino TyD | FR_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Dabeiba | 6982691 | -76046678 | 4 | TyD_406_Problemas de orden público | El día de hoy no se puede atender esta tarea por motivos q no dejan pasar para las veredas el alcalde declaró día de limpieza en todo el pueblo y orden de no salir nadie y los grupos tampoco están dejando salir Pa ningun lado ni la cuadrilla pudo salir asignar para mañana haber si la podemos realizar. |  | 1579237392 | 1683164 | EPM
M_EPM_EN_4049637 | 3362358 | 2 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_P119 | CU-TyD-Camioneta_MttoDaños Prepago_x2 | 2020-04-01 08:48 | 2020-04-01 09:32 | 45 | ATEMEDATC | 2020-04-01 09:37 | 2020-03-31 19:33 | 2020-03-31 19:33 | 2020-04-01 19:31 | 2020-03-31 19:36 | 2020-04-01 07:06 | 2020-04-01 08:36 | EPM | Uraba | Turbo TyD | TU_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Turbo | 8155302 | -76727608 | 4 |  | SE DESCONECTA Y CONECTA ACOMETIDA SECUNDARIA PARA APRETAR NEUTRO SE APRETAN BORNES EN MEDIDOR PREPAGO SE PUENTEA PARA EMPAREJAR CON TECLADO SE SOLICITA E INGRESA PIN DE DESBLOQUEO Y PIN DE PRUEBA SE VERIFICA CON USUARIO SERVÍCIO ATIENDE: JOSE DEL CARMEN YERENA RUTA: 190837200680015000 | DESCONECTAR/CONECTAR ACOMETIDA SECUNDARIA | 1579032596 | 1682531 | INGEOMEGA
M_EPM_EN_4049637 | 3362358 | 2 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_P119 | CU-TyD-Camioneta_MttoDaños Prepago_x2 | 2020-04-01 08:48 | 2020-04-01 09:32 | 45 | ATEMEDATC | 2020-04-01 09:37 | 2020-03-31 19:33 | 2020-03-31 19:33 | 2020-04-01 19:31 | 2020-03-31 19:36 | 2020-04-01 07:06 | 2020-04-01 08:36 | EPM | Uraba | Turbo TyD | TU_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Turbo | 8155302 | -76727608 | 4 |  | SE DESCONECTA Y CONECTA ACOMETIDA SECUNDARIA PARA APRETAR NEUTRO SE APRETAN BORNES EN MEDIDOR PREPAGO SE PUENTEA PARA EMPAREJAR CON TECLADO SE SOLICITA E INGRESA PIN DE DESBLOQUEO Y PIN DE PRUEBA SE VERIFICA CON USUARIO SERVÍCIO ATIENDE: JOSE DEL CARMEN YERENA RUTA: 190837200680015000 | SOLICITUD DE PIN PARA DESBLOQUEO MEDIDOR PREPAGO | 1579032596 | 1682531 | INGEOMEGA
M_EPM_EN_4049637 | 3362358 | 2 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_P119 | CU-TyD-Camioneta_MttoDaños Prepago_x2 | 2020-04-01 08:48 | 2020-04-01 09:32 | 45 | ATEMEDATC | 2020-04-01 09:37 | 2020-03-31 19:33 | 2020-03-31 19:33 | 2020-04-01 19:31 | 2020-03-31 19:36 | 2020-04-01 07:06 | 2020-04-01 08:36 | EPM | Uraba | Turbo TyD | TU_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Turbo | 8155302 | -76727608 | 4 |  | SE DESCONECTA Y CONECTA ACOMETIDA SECUNDARIA PARA APRETAR NEUTRO SE APRETAN BORNES EN MEDIDOR PREPAGO SE PUENTEA PARA EMPAREJAR CON TECLADO SE SOLICITA E INGRESA PIN DE DESBLOQUEO Y PIN DE PRUEBA SE VERIFICA CON USUARIO SERVÍCIO ATIENDE: JOSE DEL CARMEN YERENA RUTA: 190837200680015000 | CAMBIO TECLADO MEDIDOR PREPAGO | 1579032596 | 1682531 | INGEOMEGA
M_EPM_EN_4049637 | 3362358 | 2 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_P119 | CU-TyD-Camioneta_MttoDaños Prepago_x2 | 2020-04-01 08:48 | 2020-04-01 09:32 | 45 | ATEMEDATC | 2020-04-01 09:37 | 2020-03-31 19:33 | 2020-03-31 19:33 | 2020-04-01 19:31 | 2020-03-31 19:36 | 2020-04-01 07:06 | 2020-04-01 08:36 | EPM | Uraba | Turbo TyD | TU_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Turbo | 8155302 | -76727608 | 4 |  | SE DESCONECTA Y CONECTA ACOMETIDA SECUNDARIA PARA APRETAR NEUTRO SE APRETAN BORNES EN MEDIDOR PREPAGO SE PUENTEA PARA EMPAREJAR CON TECLADO SE SOLICITA E INGRESA PIN DE DESBLOQUEO Y PIN DE PRUEBA SE VERIFICA CON USUARIO SERVÍCIO ATIENDE: JOSE DEL CARMEN YERENA RUTA: 190837200680015000 | ASEGURAR/REPARAR ACOMETIDAS DOMICILIARIAS | 1579032596 | 1682531 | INGEOMEGA
M_EPM_EN_4050229 | 3362297 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0331 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 09:31 | 2020-04-01 09:36 | 45 | ATEMEDATC | 2020-04-01 09:37 | 2020-03-31 17:32 | 2020-03-31 17:32 | 2020-04-02 17:31 | 2020-03-31 17:33 | 2020-04-01 08:47 | 2020-04-01 09:20 | EPM | Bajo Cauca | Caucasia TyD | CA_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Caucasia | 7979475 | -75191997 | 1 |  | Medidor bloqueado. Se corrigió. Servicio normal. | SOLICITUD DE PIN PARA DESBLOQUEO MEDIDOR PREPAGO | 1578983457 | 1681697 | EPM
M_EPM_EN_4050207 | 3362279 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0505 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 09:28 | 2020-04-01 09:38 | 40 | TRABACOMSECUN | 2020-04-01 09:39 | 2020-03-31 17:12 | 2020-03-31 17:11 | 2020-04-02 17:11 | 2020-04-01 08:38 | 2020-04-01 08:45 | 2020-04-01 09:28 | EPM | Metropolitana | Norte TyD | MN_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Medellín | 6289625 | -75587761 | 3 |  | Se atiende evento en la dirección servicio normal no hay anomalía alguna | NO SE ENCONTRÓ NADA ANORMAL (VISITA FALLIDA) | 1578991620 | 1682068 | EPM
M_EPM_EN_4049936 | 3362530 | 2 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0370 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 09:30 | 2020-04-01 09:37 | 45 | ATEMEDATC | 2020-04-01 09:40 | 2020-04-01 07:08 | 2020-04-01 07:08 | 2020-04-03 07:07 | 2020-04-01 07:08 | 2020-04-01 09:15 | 2020-04-01 09:27 | EPM | Bajo Cauca | El Bagre TyD | EB_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | El Bagre | 7586428 | -74797047 | 4 |  | Este evento lo atendí ayer en las hora de la tarde a eso de las 15;40 tenia el servicio normal | REVISIÓN POR CALIDAD DEL SERVICIO | 1579188265 | 1682646 | EPM
M_EPM_EN_4050156 | 3362224 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0224 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 07:29 | 2020-04-01 09:25 | 45 | ATEMEDATC | 2020-04-01 09:40 | 2020-03-31 16:04 | 2020-03-31 16:04 | 2020-04-02 16:04 | 2020-03-31 19:05 | 2020-04-01 07:01 | 2020-04-01 07:20 | EPM | Uraba | Apartado TyD | AP_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Apartadó | 7887182 | -76634727 | 4 |  | Se encontró teclado en con fail,no se conectaba a ala red,se reparo neutro en caja bornera, esto con apoyo de ed 202, se pidió pin de desbloqueo y se verifica pin de préstamo de kW por 148.se verifica y queda con servicio normal. | ASEGURAR/REPARAR ACOMETIDAS DOMICILIARIAS | 1578950676 | 1680710 | EPM
M_EPM_EN_4050156 | 3362224 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0224 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 07:29 | 2020-04-01 09:25 | 45 | ATEMEDATC | 2020-04-01 09:40 | 2020-03-31 16:04 | 2020-03-31 16:04 | 2020-04-02 16:04 | 2020-03-31 19:05 | 2020-04-01 07:01 | 2020-04-01 07:20 | EPM | Uraba | Apartado TyD | AP_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Apartadó | 7887182 | -76634727 | 4 |  | Se encontró teclado en con fail,no se conectaba a ala red,se reparo neutro en caja bornera, esto con apoyo de ed 202, se pidió pin de desbloqueo y se verifica pin de préstamo de kW por 148.se verifica y queda con servicio normal. | REPARAR/ASEGURAR CABLE DE SEÑAL MEDIDOR PREPAGO | 1578950676 | 1680710 | EPM
M_EPM_EN_4050156 | 3362224 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0224 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 07:29 | 2020-04-01 09:25 | 45 | ATEMEDATC | 2020-04-01 09:40 | 2020-03-31 16:04 | 2020-03-31 16:04 | 2020-04-02 16:04 | 2020-03-31 19:05 | 2020-04-01 07:01 | 2020-04-01 07:20 | EPM | Uraba | Apartado TyD | AP_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Apartadó | 7887182 | -76634727 | 4 |  | Se encontró teclado en con fail,no se conectaba a ala red,se reparo neutro en caja bornera, esto con apoyo de ed 202, se pidió pin de desbloqueo y se verifica pin de préstamo de kW por 148.se verifica y queda con servicio normal. | SOLICITUD DE PIN PARA DESBLOQUEO MEDIDOR PREPAGO | 1578950676 | 1680710 | EPM
M_EPM_EN_4050679 | 3362542 | 1 | No Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0133 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 |  |  | 40 | TRABACOMSECUN | 2020-04-01 09:42 | 2020-04-01 07:19 | 2020-04-01 07:18 | 2020-04-03 07:18 | 2020-04-01 07:22 | 2020-04-01 07:58 |  | EPM | Nordeste | Cisneros TyD | CI_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Maceo | 6596157 | -74833697 | 3 | TyD_626_Cancelado por el despacho | Se cancela se lo asignaron a la 106 |  | 1579196442 | 1682651 | EPM
M_EPM_EN_4050595 | 3362457 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0252 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 08:53 | 2020-04-01 09:38 | 40 | TRABPUENTECONEX | 2020-04-01 09:42 | 2020-04-01 06:25 | 2020-04-01 06:24 | 2020-04-03 06:24 | 2020-04-01 06:27 | 2020-04-01 08:04 | 2020-04-01 08:50 | EPM | Uraba | Turbo TyD | TU_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Arboletes | 8850493 | -76429703 | 4 |  | Se cambio medidor prepago malón en la ruta 009878 localidad 051 Este medidor esta en cabeza de poste Apoyo la E_D0220 | CAMBIO MEDIDOR PREPAGO (Solo medidor) | 1579171857 | 1682457 | EPM
M_EPM_EN_4050719 | 3362588 | 1 | No Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0503 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 09:07 | 2020-04-01 09:36 | 40 | TRABACOMSECUN | 2020-04-01 09:44 | 2020-04-01 07:41 | 2020-04-01 07:40 | 2020-04-03 07:34 | 2020-04-01 07:46 | 2020-04-01 07:48 | 2020-04-01 09:06 | EPM | Metropolitana | Norte TyD | MN_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Girardota | 6385434 | -75476289 | 3 | TyD_595_Requiere otro tipo de cuadrilla | Trafo 20286 sin servicio de energía, debido a corto en la secundaria; se aisló acometida de alumbrado público y se le instaló fusible de 5 k, sosteniéndose aproximadamente 1 minuto y rechaza fisible. Favor enviar Carro para su reparación. | QUEDA PENDIENTE LA REPARACION POR FALTA DE HERRAMIENTAS O MATERIAL ADECUADOS | 1579204642 | 1682788 | EPM
M_EPM_EN_4050719 | 3362588 | 1 | No Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0503 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 09:07 | 2020-04-01 09:36 | 40 | TRABACOMSECUN | 2020-04-01 09:44 | 2020-04-01 07:41 | 2020-04-01 07:40 | 2020-04-03 07:34 | 2020-04-01 07:46 | 2020-04-01 07:48 | 2020-04-01 09:06 | EPM | Metropolitana | Norte TyD | MN_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Girardota | 6385434 | -75476289 | 3 | TyD_595_Requiere otro tipo de cuadrilla | Trafo 20286 sin servicio de energía, debido a corto en la secundaria; se aisló acometida de alumbrado público y se le instaló fusible de 5 k, sosteniéndose aproximadamente 1 minuto y rechaza fisible. Favor enviar Carro para su reparación. | CAMBIAR FUSIBLE A TRANSFORMADOR - Transformador | 1579204642 | 1682788 | EPM
M_EPM_EN_4050709 | 3362561 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0250 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 09:24 | 2020-04-01 09:43 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 09:45 | 2020-04-01 07:29 | 2020-04-01 07:28 | 2020-04-01 13:27 | 2020-04-01 07:51 | 2020-04-01 09:25 | 2020-04-01 09:25 | EPM | Oriente | Cocorná TyD | CO_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Doradal | 5933659 | -74813349 | 1 |  | Se cambio fusible en trafo. 101873 | CAMBIAR FUSIBLE A TRANSFORMADOR - Transformador | 1579196452 | 1682964 | EPM
M_EPM_EN_4049760 | 3361893 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0239 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 09:10 | 2020-04-01 09:45 | 45 | ATEMEDATC | 2020-04-01 09:46 | 2020-03-31 09:23 | 2020-03-31 09:22 | 2020-04-02 09:22 | 2020-03-31 18:22 | 2020-04-01 07:43 | 2020-04-01 09:05 | EPM | Uraba | Apartado TyD | AP_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Carepa | 7750822 | -76648614 | 4 |  | Se reparan colillas medidor neutro se repara cable neopren se ingresan pines queda servicio normal. Sin afectación ruta 246050.. | ORGANIZAR COLILLAS | 1578770436 | 1681391 | EPM
M_EPM_EN_4049760 | 3361893 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0239 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 09:10 | 2020-04-01 09:45 | 45 | ATEMEDATC | 2020-04-01 09:46 | 2020-03-31 09:23 | 2020-03-31 09:22 | 2020-04-02 09:22 | 2020-03-31 18:22 | 2020-04-01 07:43 | 2020-04-01 09:05 | EPM | Uraba | Apartado TyD | AP_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Carepa | 7750822 | -76648614 | 4 |  | Se reparan colillas medidor neutro se repara cable neopren se ingresan pines queda servicio normal. Sin afectación ruta 246050.. | SOLICITUD DE PIN PARA DESBLOQUEO MEDIDOR PREPAGO | 1578770436 | 1681391 | EPM
M_EPM_EN_4049760 | 3361893 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0239 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 09:10 | 2020-04-01 09:45 | 45 | ATEMEDATC | 2020-04-01 09:46 | 2020-03-31 09:23 | 2020-03-31 09:22 | 2020-04-02 09:22 | 2020-03-31 18:22 | 2020-04-01 07:43 | 2020-04-01 09:05 | EPM | Uraba | Apartado TyD | AP_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Carepa | 7750822 | -76648614 | 4 |  | Se reparan colillas medidor neutro se repara cable neopren se ingresan pines queda servicio normal. Sin afectación ruta 246050.. | REPARAR/ASEGURAR CABLE DE SEÑAL MEDIDOR PREPAGO | 1578770436 | 1681391 | EPM
M_EPM_EN_4050669 | 3362546 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0415 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 09:28 | 2020-04-01 09:35 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 09:46 | 2020-04-01 07:20 | 2020-04-01 07:20 | 2020-04-01 15:07 | 2020-04-01 07:49 | 2020-04-01 08:30 | 2020-04-01 09:22 | EPM | Uraba | Turbo TyD | TU_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | San pedro de urabá | 8412464 | -76196150 | 1 |  | Se cambio fusible al Tráfo monofásico 101591 en vereda Los Almendros quedando los usuarios con servicio normal y la solicitud 3570460 es solidaria y se camfirma y tiene servicio normal | CAMBIAR FUSIBLE A TRANSFORMADOR - Transformador | 1579212803 | 1683019 | EPM
M_EPM_EN_4049936 | 3362028 | 1 | No Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0311 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-03-31 15:39 | 2020-03-31 15:45 | 45 | ATEMEDATC | 2020-04-01 09:47 | 2020-03-31 11:25 | 2020-03-31 11:25 | 2020-04-02 11:24 | 2020-04-01 07:12 | 2020-04-01 09:15 |  | EPM | Bajo Cauca | El Bagre TyD | EB_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | El Bagre | 7586428 | -74797047 | 4 | TyD_624_Servicio Normal | Se visito el usuario y se encontró el servicio normal | REVISIÓN POR CALIDAD DEL SERVICIO | 1578827785 | 1681879 | EPM
M_EPM_EN_4050758 | 3362633 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0101 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 09:13 | 2020-04-01 09:47 | 30 | INSPECSEGURIDAD | 2020-04-01 09:48 | 2020-04-01 08:06 | 2020-04-01 08:05 | 2020-04-01 16:04 | 2020-04-01 08:07 | 2020-04-01 08:56 | 2020-04-01 09:16 | EPM | Nordeste | Segovia TyD | SG_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Segovia | 7071643 | -74699879 | 1 |  | Se ingresa al sitio y se encuentra poste de madera reventado esta la ruta 503880 sin servicio la tarea sera realizada por la em 0229 | QUEDA PENDIENTE LA REPARACION POR FALTA DE HERRAMIENTAS O MATERIAL ADECUADOS | 1579221001 | 1682946 | EPM
M_EPM_EN_4050725 | 3362591 | 1 | No Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0503 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 |  |  | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 09:49 | 2020-04-01 07:41 | 2020-04-01 07:41 | 2020-04-01 15:35 | 2020-04-01 07:49 | 2020-04-01 09:45 |  | EPM | Metropolitana | Norte TyD | MN_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Girardota | 6385434 | -75476289 | 1 | TyD_607_Pedido duplicado para el mismo producto | Este evento corresponde al evento 4050719 |  | 1579204644 | 1682859 | EPM
M_EPM_EN_4050205 | 3362290 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0637 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 09:20 | 2020-04-01 09:38 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 09:49 | 2020-03-31 17:21 | 2020-03-31 17:21 | 2020-04-01 01:03 | 2020-04-01 07:36 | 2020-04-01 08:09 | 2020-04-01 09:15 | EPM | Occidente | Santa Fe de Antioquia TyD | SA_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Santa Fé De Antioquia | 6485980 | -75827171 | 1 |  | Se cambió fusible 1*3K en transformador 140403.quedo en servicio normal.la llamada de julio sabala fue solidaria. | CAMBIAR FUSIBLE A TRANSFORMADOR - Transformador | 1578991625 | 1681920 | EPM
M_EPM_EN_4049128 | 3362611 | 5 | No Realizada | MAR | Mantenimiento Energía | E_D0134 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 |  |  | 240 | EVENTOPROGRAM | 2020-04-01 09:50 | 2020-04-01 07:54 | 2020-04-01 07:59 | 2020-04-08 07:51 | 2020-04-01 07:55 | 2020-04-01 09:45 | 2020-04-01 09:46 | EPM | Nordeste | Segovia TyD | SG_TyD Mantenimiento | TyD Mantenimiento | TyD | Mantenimiento TyD | Remedios | 6952437 | -74639119 | 9 | TyD_406_Problemas de orden público | La tarea no se pudo atender,el motivo orden publico. |  | 1579196485 | 1682830 | EPM
MX_EPM_0133_DE_2558525 | 2558525 | 1 | Realizada | EAM | Mantenimiento Energía | E_M0225 | CU-TyD-Camioneta_Mtto_EquiEsp_Calidad |  |  | 180 | MTTOPTRA | 2020-04-01 09:51 | 2020-03-10 11:21 | 2020-03-09 07:45 | 2020-03-13 17:00 | 2020-03-31 19:04 | 2020-04-01 07:07 | 2020-04-01 09:32 | EPM | Nordeste | Guadalupe TyD | GU_TyD Mantenimiento | TyD Mantenimiento | TyD | Mantenimiento TyD | Anorí | 7043401 | -75207438 | 7 |  | Lo se realiza actividad iniciando con una tierra de 56ohm y se finaliza con una tierra de 17 ohm vereda meseta se utiliza para la actividad 2 varillas coperwell 3 conectores tipo C 4/0 20 metros de alambre |  | 1566728207 | 1629392 | INGEOMEGA
M_EPM_EN_4050807 | 3362675 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0041 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X2 | 2020-04-01 09:25 | 2020-04-01 09:52 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 09:53 | 2020-04-01 08:38 | 2020-04-01 08:38 | 2020-04-01 14:34 | 2020-04-01 08:39 | 2020-04-01 08:56 | 2020-04-01 09:25 | EPM | Metropolitana | Sur TyD | MS_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Medellín | 6277383 | -75625512 | 2 |  | Se visitó dirección y se repuso fusible de 40T al AC00373, queda servicio normal. En servicio a las 09:50, apertura ocasionada por gallinazo en la red. | CAMBIAR O INSTALAR FUSIBLE AISLADERO RAMAL - Ramales | 1579229215 | 1683075 | EPM
M_EPM_EN_4050143 | 3362204 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0406 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 09:07 | 2020-04-01 09:32 | 40 | TRABACOMSECUN | 2020-04-01 09:54 | 2020-03-31 15:38 | 2020-03-31 15:37 | 2020-04-02 15:37 | 2020-03-31 15:39 | 2020-04-01 07:12 | 2020-04-01 09:02 | EPM | Uraba | Turbo TyD | TU_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Necoclí | 8626819 | -76689858 | 3 |  | Circuito 415-13. Se cambió fusible en el transformador # 90406 de 3 kva 1 x1k, el cual se encontraba abierto por cortocircuito por animal en la red. El servicio quedó normalizado. | CAMBIAR FUSIBLE A TRANSFORMADOR - Transformador | 1578942469 | 1680781 | EPM
M_EPM_EN_4050173 | 3362242 | 2 | Realizada | MAR | Mantenimiento Energía | E_D0156 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 08:37 | 2020-04-01 09:53 | 240 | EVENTOPROGRAM | 2020-04-01 09:55 | 2020-03-31 16:27 | 2020-03-31 16:27 | 2020-04-07 16:27 | 2020-03-31 16:28 | 2020-04-01 07:09 | 2020-04-01 08:27 | EPM | Norte | Santa Rosa TyD | SR_TyD Mantenimiento | TyD Mantenimiento | TyD | Mantenimiento TyD | Donmatías | 6487035 | -75388374 | 9 |  | Se realizó pruebas en RG305 y verifica estado del equipo | MANTENIMIENTO EQUIPOS ESPECIALES | 1578958872 | 1681268 | EPM
M_EPM_EN_4050787 | 3362654 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0032 | CU-TyD-Camioneta_MttoDaños_X3 | 2020-04-01 09:37 | 2020-04-01 09:50 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 09:57 | 2020-04-01 08:26 | 2020-04-01 08:25 | 2020-04-01 14:22 | 2020-04-01 08:42 | 2020-04-01 09:04 | 2020-04-01 09:35 | EPM | Metropolitana | Sur TyD | MS_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Medellín | 6243180 | -75539496 | 2 |  | Se cambio fusible en el transf No 41771 de 37.5kva 1x7K queda en servicio a las 09:48 se verifica el servicio en el sector afectado y queda normal | CAMBIAR FUSIBLE A TRANSFORMADOR - Transformador | 1579221013 | 1683000 | EPM
M_EPM_EN_4050368 | 3362399 | 2 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0004 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X2 | 2020-04-01 09:30 | 2020-04-01 09:57 | 40 | TRABACOMSECUN | 2020-04-01 09:58 | 2020-03-31 21:57 | 2020-04-01 07:00 | 2020-04-02 21:56 | 2020-03-31 21:59 | 2020-04-01 08:56 | 2020-04-01 09:18 | EPM | Metropolitana | Sur TyD | MS_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Caldas | 6033846 | -75623278 | 2 |  | Se llega a la dirección, se revisa y se encuentra el AS3173 abierto, en el momento se encuentra lloviendo por lo que no hay condiciones de seguridad para energizar, y para revisar ese rampa de recomienda una cuadrilla de vehículo ya que es un poco extenso y las condiciones del terreno son irregulares, pendiente programar para un vehículo | QUEDA PENDIENTE LA REPARACION POR FALTA DE HERRAMIENTAS O MATERIAL ADECUADOS | 1579081733 | 1682555 | EPM
M_EPM_EN_4050173 | 3362240 | 1 | Realizada | MAR | Mantenimiento Energía | E_D0120 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 09:10 | 2020-04-01 09:53 | 240 | EVENTOPROGRAM | 2020-04-01 09:58 | 2020-03-31 16:26 | 2020-03-31 16:26 | 2020-04-07 16:26 | 2020-03-31 16:34 | 2020-04-01 07:25 | 2020-04-01 09:21 | EPM | Norte | Santa Rosa TyD | SR_TyD Mantenimiento | TyD Mantenimiento | TyD | Mantenimiento TyD | Donmatías | 6487035 | -75388374 | 9 |  | Se realiza revisión RG 305 y pruebas | MANTENIMIENTO EQUIPOS ESPECIALES | 1578942513 | 1680792 | EPM
M_EPM_EN_4050261 | 3362324 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0135 | CU-TyD-Camioneta_MttoDaños_X3 | 2020-04-01 08:46 | 2020-04-01 09:58 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 09:59 | 2020-03-31 18:23 | 2020-03-31 18:23 | 2020-04-01 00:23 | 2020-03-31 21:11 | 2020-04-01 08:15 | 2020-04-01 08:46 | EPM | Metropolitana | Norte TyD | MN_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Bello | 6339965 | -75556348 | 2 |  | Se abre trafo 26816 de 09:20 a 09:45 para reparar conexiones en caja de distribución, se verifica servicio normal | REPARAR CONEXIONES EN CAJA DE DISTRIBUCION | 1579008018 | 1682109 | EPM
M_EPM_EN_4050261 | 3362324 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0135 | CU-TyD-Camioneta_MttoDaños_X3 | 2020-04-01 08:46 | 2020-04-01 09:58 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 09:59 | 2020-03-31 18:23 | 2020-03-31 18:23 | 2020-04-01 00:23 | 2020-03-31 21:11 | 2020-04-01 08:15 | 2020-04-01 08:46 | EPM | Metropolitana | Norte TyD | MN_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Bello | 6339965 | -75556348 | 2 |  | Se abre trafo 26816 de 09:20 a 09:45 para reparar conexiones en caja de distribución, se verifica servicio normal | ENERGIZAR O DESENERGIZAR TRANSFORMADOR | 1579008018 | 1682109 | EPM
MX_EPM_0133_DE_2678170 | 2678170 | 4 | Realizada | EAM | Mantenimiento Energía | E_M0204 | CU-TyD-Camioneta_Mtto_EquiEsp_Calidad |  |  | 180 | MTTOPTRA | 2020-04-01 10:00 | 2020-03-31 06:38 | 2020-03-30 17:42 | 2020-04-05 17:42 | 2020-04-01 08:34 | 2020-04-01 08:47 | 2020-04-01 09:34 | EPM | Oriente | Sonson TyD | SO_TyD Mantenimiento | TyD Mantenimiento | TyD | Mantenimiento TyD | San Luis | 5710821 | -75106206 | 7 |  | Se instaló varilla coperhuel grapa coperhuel conectores tipo C y alambre #4 para repotenciar polo a tierra al 302500 |  | 1578672139 | 1681356 | INGEOMEGA
M_EPM_EN_4050122 | 3362191 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0210 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 09:00 | 2020-04-01 09:49 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 10:00 | 2020-03-31 15:18 | 2020-03-31 15:17 | 2020-03-31 23:10 | 2020-04-01 00:33 | 2020-04-01 08:59 | 2020-04-01 08:59 | EPM | Oriente | Guatape TyD | GT_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | San Vicente Ferrer | 6290734 | -75233131 | 1 |  | Se hizo revición y se encontró que hay una linea abierta muy bajista hay árboles y al ventiar rosa con la red arbbool muy alto se cambio fusible en transformador 87720 quedo servicio normal | INSPECCIONAR CIRCUITO | 1578934280 | 1680595 | EPM
M_EPM_EN_4050122 | 3362191 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0210 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 09:00 | 2020-04-01 09:49 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 10:00 | 2020-03-31 15:18 | 2020-03-31 15:17 | 2020-03-31 23:10 | 2020-04-01 00:33 | 2020-04-01 08:59 | 2020-04-01 08:59 | EPM | Oriente | Guatape TyD | GT_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | San Vicente Ferrer | 6290734 | -75233131 | 1 |  | Se hizo revición y se encontró que hay una linea abierta muy bajista hay árboles y al ventiar rosa con la red arbbool muy alto se cambio fusible en transformador 87720 quedo servicio normal | CAMBIAR FUSIBLE A TRANSFORMADOR - Transformador | 1578934280 | 1680595 | EPM
M_EPM_EN_4050606 | 3362479 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0132 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 09:40 | 2020-04-01 09:56 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 10:01 | 2020-04-01 06:39 | 2020-04-01 06:38 | 2020-04-01 14:38 | 2020-04-01 07:09 | 2020-04-01 07:42 | 2020-04-01 09:18 | EPM | Nordeste | Cisneros TyD | CI_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | San Roque | 6509671 | -74968422 | 1 |  | se repusieron fusibles de 10 Aisladero monofásico de repetición FR 1213 del circuito 103-12 y Se confirmó el servicio con el cliente el retraso en la atención fue por Fuertes lluvias | CAMBIAR O INSTALAR FUSIBLE AISLADERO RAMAL - Ramales | 1579180053 | 1682890 | EPM
M_EPM_EN_4050087 | 3362151 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_P002 | CU-TyD-Camioneta_MttoDaños Prepago_x2 | 2020-04-01 09:34 | 2020-04-01 10:01 | 45 | ATEMEDATC | 2020-04-01 10:02 | 2020-03-31 14:19 | 2020-03-31 14:18 | 2020-04-02 14:18 | 2020-04-01 06:20 | 2020-04-01 09:14 | 2020-04-01 09:31 | EPM | Metropolitana | Sur TyD | MS_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Medellín | 6274355 | -75601917 | 4 |  | Se revisa medidor y teclado y funciona correctamente, se atiende por altos consumos y se detecta que la nevera consume 1.5apm y es constante, se le explica a usuario y se le recomienda reparar por eléctrico particular, se deja teclado funcionando y la instalación con servicio de energía. EH P002. | REVISIÓN POR CALIDAD DEL SERVICIO | 1578901532 | 1682391 | INGEOMEGA
M_EPM_EN_4050306 | 3362726 | 2 | No Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0339 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 |  |  | 45 | ATEMEDATC | 2020-04-01 10:02 | 2020-04-01 09:40 | 2020-04-01 09:40 | 2020-04-02 17:26 | 2020-04-01 09:41 | 2020-04-01 09:55 | 2020-04-01 09:57 | EPM | Bajo Cauca | Caucasia TyD | CA_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Caucasia | 7979475 | -75191997 | 4 | TyD_624_Servicio Normal | Este evento fue reparado por la E_DO-331.y encontró servicio normal.no hoy usuarios afectados. |  | 1579270153 | 1681010 | EPM
M_EPM_EN_4050306 | 3362337 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0331 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 09:58 | 2020-04-01 10:00 | 45 | ATEMEDATC | 2020-04-01 10:02 | 2020-03-31 18:43 | 2020-03-31 18:42 | 2020-04-02 17:26 | 2020-03-31 18:51 | 2020-04-01 09:42 | 2020-04-01 09:57 | EPM | Bajo Cauca | Caucasia TyD | CA_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Caucasia | 7979475 | -75191997 | 4 |  | Repetido. Servicio normal. | REVISIÓN POR CALIDAD DEL SERVICIO | 1579024388 | 1682117 | EPM
M_EPM_EN_4050595 | 3362635 | 2 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0220 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 08:59 | 2020-04-01 09:38 | 30 | INSPECQOS | 2020-04-01 10:03 | 2020-04-01 08:08 | 2020-04-01 08:07 | 2020-04-04 08:06 | 2020-04-01 08:10 | 2020-04-01 08:33 | 2020-04-01 08:55 | EPM | Uraba | Turbo TyD | TU_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Arboletes | 8850493 | -76429703 | 4 |  | Se retira medida prepago malo #07099042363 y se instala uno nuevo #14363646572 ruta 009878,localidad 051,se reconocieron 15 kvh,se le informa a Beatríz M para la actualización,apoyo a la E_DO252 | CAMBIAR/REPORTAR CONTADOR MALO | 1579204675 | 1683271 | EPM
M_EPM_EN_4050377 | 3362383 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0107 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 09:30 | 2020-04-01 09:45 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 10:03 | 2020-03-31 20:30 | 2020-03-31 20:29 | 2020-04-01 20:25 | 2020-03-31 20:31 | 2020-04-01 07:05 | 2020-04-01 09:22 | EPM | Nordeste | Puerto Berrio TyD | PB_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Yondó | 6987601 | -73981572 | 2 |  | Se cambió fusible en el f12 113 quedando servicio normal | CAMBIAR O INSTALAR FUSIBLE AISLADERO RAMAL - Ramales | 1579065347 | 1682195 | EPM
M_EPM_EN_4050328 | 3362351 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0207 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 09:38 | 2020-04-01 10:02 | 35 | PODARED | 2020-04-01 10:03 | 2020-03-31 19:14 | 2020-03-31 19:13 | 2020-04-03 19:08 | 2020-03-31 19:16 | 2020-04-01 08:05 | 2020-04-01 09:38 | EPM | Oriente | Rionegro TyD | RN_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | La ceja | 5995724 | -75415134 | 4 |  | Se fue al lugar se retiró una pero queda pendiente hacer poda a ramal desde el F 26241 hacia arriba todo ese ramal pasa por unas literas y tiene demasiado follaje cerca a la red el usuario solicita poda urgente |  | 1579032584 | 1682530 | EPM
M_EPM_EN_4050668 | 3362552 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0378 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 09:27 | 2020-04-01 09:43 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 10:03 | 2020-04-01 07:23 | 2020-04-01 07:22 | 2020-04-01 15:06 | 2020-04-01 07:24 | 2020-04-01 08:03 | 2020-04-01 09:15 | EPM | Bajo Cauca | Caucasia TyD | CA_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Caucasia | 7960893 | -74997936 | 1 |  | en este evento se cambio fusible de 15T enel FR 376 se verificó servicio normal con los usuarios las palancas del FR no operaron | CAMBIAR O INSTALAR FUSIBLE AISLADERO RAMAL - Ramales | 1579196447 | 1682665 | EPM
M_EPM_EN_4048681 | 3361617 | 2 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0272 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 08:33 | 2020-04-01 09:38 | 40 | TRABPUENTECONEX | 2020-04-01 10:04 | 2020-03-30 21:38 | 2020-03-30 21:38 | 2020-04-01 08:29 | 2020-03-30 21:40 | 2020-04-01 07:01 | 2020-04-01 08:18 | EPM | Uraba | Turbo TyD | TU_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Turbo | 8188333 | -76743968 | 1 |  | Se repara red secundaria reventada por árbol, se instalan conectores en red secundaria, se repara acometida secundaria, se verifica servicio normal con el usuario. No se afecta transformador Ruta:190837200676352000/190837200676334000 Apoyo la E_D0271. | CAMBIAR/INSTALAR CONECTOR EN LA RED SECUNDARIA | 1578500100 | 1664292 | EPM
M_EPM_EN_4048681 | 3361617 | 2 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0272 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 08:33 | 2020-04-01 09:38 | 40 | TRABPUENTECONEX | 2020-04-01 10:04 | 2020-03-30 21:38 | 2020-03-30 21:38 | 2020-04-01 08:29 | 2020-03-30 21:40 | 2020-04-01 07:01 | 2020-04-01 08:18 | EPM | Uraba | Turbo TyD | TU_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Turbo | 8188333 | -76743968 | 1 |  | Se repara red secundaria reventada por árbol, se instalan conectores en red secundaria, se repara acometida secundaria, se verifica servicio normal con el usuario. No se afecta transformador Ruta:190837200676352000/190837200676334000 Apoyo la E_D0271. | REPARAR LINEA SECUNDARIA ROTA | 1578500100 | 1664292 | EPM
M_EPM_EN_4048681 | 3361617 | 2 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0272 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 08:33 | 2020-04-01 09:38 | 40 | TRABPUENTECONEX | 2020-04-01 10:04 | 2020-03-30 21:38 | 2020-03-30 21:38 | 2020-04-01 08:29 | 2020-03-30 21:40 | 2020-04-01 07:01 | 2020-04-01 08:18 | EPM | Uraba | Turbo TyD | TU_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Turbo | 8188333 | -76743968 | 1 |  | Se repara red secundaria reventada por árbol, se instalan conectores en red secundaria, se repara acometida secundaria, se verifica servicio normal con el usuario. No se afecta transformador Ruta:190837200676352000/190837200676334000 Apoyo la E_D0271. | ASEGURAR/REPARAR ACOMETIDAS DOMICILIARIAS | 1578500100 | 1664292 | EPM
M_EPM_EN_4048681 | 3362353 | 4 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0271 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 08:42 | 2020-04-01 09:39 | 40 | TRABPUENTECONEX | 2020-04-01 10:05 | 2020-03-31 19:18 | 2020-03-31 19:18 | 2020-04-01 08:29 | 2020-03-31 19:19 | 2020-04-01 07:11 | 2020-04-01 08:38 | EPM | Uraba | Turbo TyD | TU_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Turbo | 8188333 | -76743968 | 1 |  | Se repara red secundaria rota por árbol se repara acometida secundaria se instalan conectores qdando usuario con servicio normal no se afecto trafo | CAMBIAR/INSTALAR CONECTOR EN LA RED SECUNDARIA | 1579032593 | 1682161 | EPM
M_EPM_EN_4048681 | 3362353 | 4 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0271 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 08:42 | 2020-04-01 09:39 | 40 | TRABPUENTECONEX | 2020-04-01 10:05 | 2020-03-31 19:18 | 2020-03-31 19:18 | 2020-04-01 08:29 | 2020-03-31 19:19 | 2020-04-01 07:11 | 2020-04-01 08:38 | EPM | Uraba | Turbo TyD | TU_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Turbo | 8188333 | -76743968 | 1 |  | Se repara red secundaria rota por árbol se repara acometida secundaria se instalan conectores qdando usuario con servicio normal no se afecto trafo | REPARAR LINEA SECUNDARIA ROTA | 1579032593 | 1682161 | EPM
M_EPM_EN_4048681 | 3362353 | 4 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0271 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 08:42 | 2020-04-01 09:39 | 40 | TRABPUENTECONEX | 2020-04-01 10:05 | 2020-03-31 19:18 | 2020-03-31 19:18 | 2020-04-01 08:29 | 2020-03-31 19:19 | 2020-04-01 07:11 | 2020-04-01 08:38 | EPM | Uraba | Turbo TyD | TU_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Turbo | 8188333 | -76743968 | 1 |  | Se repara red secundaria rota por árbol se repara acometida secundaria se instalan conectores qdando usuario con servicio normal no se afecto trafo | ASEGURAR/REPARAR ACOMETIDAS DOMICILIARIAS | 1579032593 | 1682161 | EPM
M_EPM_EN_4050142 | 3362205 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0203 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 09:26 | 2020-04-01 09:54 | 45 | ATEMEDATC | 2020-04-01 10:08 | 2020-03-31 15:40 | 2020-03-31 15:40 | 2020-04-02 15:40 | 2020-04-01 08:46 | 2020-04-01 08:48 | 2020-04-01 09:16 | EPM | Uraba | Apartado TyD | AP_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Chigorodó | 7662903 | -76682698 | 4 |  | Se cambia cable de Ceñal al teclado que se encuentra malo se le explica al usuario porque no le rinde los kilovatios se los venden a tarifa plena por estar en estrato 4 y se verifica con los usuarios servicio de energía normalizado en la ruta 173-006750 | REVISIÓN POR CALIDAD DEL SERVICIO | 1578942471 | 1680678 | EPM
M_EPM_EN_4050142 | 3362205 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0203 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 09:26 | 2020-04-01 09:54 | 45 | ATEMEDATC | 2020-04-01 10:08 | 2020-03-31 15:40 | 2020-03-31 15:40 | 2020-04-02 15:40 | 2020-04-01 08:46 | 2020-04-01 08:48 | 2020-04-01 09:16 | EPM | Uraba | Apartado TyD | AP_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Chigorodó | 7662903 | -76682698 | 4 |  | Se cambia cable de Ceñal al teclado que se encuentra malo se le explica al usuario porque no le rinde los kilovatios se los venden a tarifa plena por estar en estrato 4 y se verifica con los usuarios servicio de energía normalizado en la ruta 173-006750 | REPARAR/ASEGURAR CABLE DE SEÑAL MEDIDOR PREPAGO | 1578942471 | 1680678 | EPM
M_EPM_EN_4049646 | 3361769 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0205 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 09:09 | 2020-04-01 10:04 | 45 | ATEMEDATC | 2020-04-01 10:10 | 2020-03-31 07:46 | 2020-03-31 07:46 | 2020-04-02 07:44 | 2020-03-31 16:50 | 2020-04-01 07:03 | 2020-04-01 09:01 | EPM | Uraba | Apartado TyD | AP_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Chigorodó | 7548926 | -76811215 | 4 |  | Se cambio medidor retirado 37160840882 instalado 14363573503;no hubo recuperación dé pin servicio normal | CAMBIO MEDIDOR PREPAGO (Solo medidor) | 1578704922 | 1681049 | EPM
MX_EPM_0133_DE_2558509 | 2558509 | 1 | Realizada | EAM | Mantenimiento Energía | E_M0223 | CU-TyD-Camioneta_Mtto_EquiEsp_Calidad |  |  | 180 | MTTOPTRA | 2020-04-01 10:13 | 2020-03-10 11:18 | 2020-03-09 07:30 | 2020-03-13 17:15 | 2020-03-31 18:41 | 2020-04-01 07:02 | 2020-04-01 08:18 | EPM | Nordeste | Guadalupe TyD | GU_TyD Mantenimiento | TyD Mantenimiento | TyD | Mantenimiento TyD | Anorí | 7040797 | -75206315 | 7 |  | Hora sitio 8:15 Hora final 10:15 Medición inicial 345 repotenciación de puesta a tierra transformador 114173 Medición final 0.77 |  | 1566728199 | 1629390 | INGEOMEGA
MX_EPM_0133_DE_2591771 | 2591771 | 1 | Realizada | EAM | Mantenimiento Energía | E_M0207 | CU-TyD-Camioneta_Mtto_EquiEsp_Calidad |  |  | 60 | REPOFUSRA | 2020-04-01 10:13 | 2020-03-14 18:20 | 2020-03-14 18:19 | 2020-03-31 18:19 | 2020-04-01 07:08 | 2020-04-01 07:10 | 2020-04-01 08:55 | EPM | Oriente | Guatape TyD | GT_TyD Mantenimiento | TyD Mantenimiento | TyD | Mantenimiento TyD | Santo Domingo | 6418117 | -75164525 | 7 |  | El F26991 se encuentra sin servicio y si. Porta fusible ya que el transformador 64806 no tiene usuarios en sus viviendas |  | 1569382414 | 1642342 | INGEOMEGA
MX_EPM_0133_DE_2682947 | 2682947 | 1 | Realizada | EAM | Mantenimiento Línea Viva | E_LV0051 | CU-TyD-Canasta Tipo II |  |  | 60 | PODARESPVEGETALESLV | 2020-04-01 10:14 | 2020-03-31 15:45 | 2020-03-31 12:00 | 2020-04-14 16:30 | 2020-04-01 07:16 | 2020-04-01 07:51 | 2020-04-01 08:39 | EPM | Metropolitana | Norte TyD | MN_TyD Mantenimiento | TyD Mantenimiento | TyD | Mantenimiento TyD | Bello | 6336693 | -75547483 | 7 |  | Se realiza poda de hoja de palma |  | 1578950657 | 1680645 | EPM
M_EPM_EN_4050254 | 3362311 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0212 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 09:58 | 2020-04-01 10:14 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 10:15 | 2020-03-31 18:04 | 2020-04-01 07:00 | 2020-04-01 18:54 | 2020-03-31 18:04 | 2020-04-01 09:17 | 2020-04-01 09:47 | EPM | Oriente | Cocorná TyD | CO_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | San Luis | 5945577 | -74913018 | 1 |  | Se cambió fusible en F 23422. | CAMBIAR O INSTALAR FUSIBLE AISLADERO RAMAL - Ramales | 1578999825 | 1682105 | EPM
M_EPM_EN_4050667 | 3362550 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0252 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 10:02 | 2020-04-01 10:11 | 30 | INSPECQOS | 2020-04-01 10:15 | 2020-04-01 07:21 | 2020-04-01 07:21 | 2020-04-01 18:20 | 2020-04-01 07:21 | 2020-04-01 09:41 | 2020-04-01 10:01 | EPM | Uraba | Turbo TyD | TU_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Arboletes | 8846608 | -76426293 | 4 |  | Se revisa y se encuentra todo normal en problema de la llamada es por que el cto 407-41 estuvo haciendo reecierre | REVISIÓN POR CALIDAD DEL SERVICIO | 1579204617 | 1682782 | EPM
M_EPM_EN_4050685 | 3362572 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0110 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 09:49 | 2020-04-01 10:10 | 30 | INSPECQOS | 2020-04-01 10:19 | 2020-04-01 07:32 | 2020-04-01 07:32 | 2020-04-04 07:31 | 2020-04-01 07:33 | 2020-04-01 09:39 | 2020-04-01 09:44 | EPM | Nordeste | Puerto Berrio TyD | PB_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Puerto Berrío | 6474649 | -74612203 | 4 |  | Se trabajo en líneas de alumbrado público no se afectó el servicio | TRABAJOS EN LINEAS DE ALUMBRADO PUBLICO | 1579196456 | 1682965 | EPM
M_EPM_EN_4050213 | 3362393 | 2 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0294 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 09:48 | 2020-04-01 10:16 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 10:21 | 2020-03-31 21:31 | 2020-03-31 21:31 | 2020-04-01 01:12 | 2020-03-31 21:33 | 2020-04-01 09:16 | 2020-04-01 09:47 | EPM | Oriente | Cocorná TyD | CO_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Sonsón | 5820451 | -74838487 | 1 |  | Se repuso fusible tres k en trafo 90894 se confirmó servició con clientes llamada solidaria | CAMBIAR FUSIBLE A TRANSFORMADOR - Transformador | 1579089921 | 1682556 | EPM
MX_EPM_0133_DE_2591755 | 2591755 | 1 | Realizada | EAM | Mantenimiento Energía | E_M0203 | CU-TyD-Camioneta_Mtto_EquiEsp_Calidad |  |  | 60 | REPOFUSRA | 2020-04-01 10:22 | 2020-03-14 17:19 | 2020-03-14 17:19 | 2020-03-31 17:19 | 2020-04-01 07:04 | 2020-04-01 07:10 | 2020-04-01 10:10 | EPM | Oriente | Guatape TyD | GT_TyD Mantenimiento | TyD Mantenimiento | TyD | Mantenimiento TyD | Alejandría | 6388704 | -75102830 | 7 |  | Se instalo un fusible de 15T Normalizado. |  | 1569349648 | 1642521 | INGEOMEGA
M_EPM_EN_4050685 | 3362573 | 2 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0136 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 09:49 | 2020-04-01 10:12 | 30 | INSPECQOS | 2020-04-01 10:23 | 2020-04-01 07:32 | 2020-04-01 07:32 | 2020-04-04 07:31 | 2020-04-01 07:33 | 2020-04-01 09:06 | 2020-04-01 09:38 | EPM | Nordeste | Puerto Berrio TyD | PB_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Puerto Berrío | 6474649 | -74612203 | 4 |  | Se reparo corto en lineas de alunbrado publico no hay afectacion se verifico cervicio normai se trabajo con la ed:110 | TRABAJOS EN LINEAS DE ALUMBRADO PUBLICO | 1579196457 | 1682799 | EPM
M_EPM_EN_4050419 | 3362406 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0245 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 07:25 | 2020-04-01 08:14 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 10:23 | 2020-03-31 22:58 | 2020-03-31 22:57 | 2020-04-01 06:34 | 2020-04-01 00:15 | 2020-04-01 06:41 | 2020-04-01 07:19 | EPM | Oriente | Cocorná TyD | CO_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Puerto triunfo | 5988221 | -74588751 | 1 |  | Se cambio fusibles en F 23189 las 0733 y en F23188 a las 07:49 y enF trifásico fase R se cambio fusible a las 08:05 fusibles de 25 T y uno de 15T la ED_0245 | CAMBIAR FUSIBLES EN CASCADA - Ramales | 1579106305 | 1682201 | EPM
M_EPM_EN_4050232 | 3362299 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0239 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 09:56 | 2020-04-01 10:15 | 45 | ATEMEDATC | 2020-04-01 10:24 | 2020-03-31 17:39 | 2020-03-31 17:38 | 2020-04-02 17:33 | 2020-03-31 17:39 | 2020-04-01 09:47 | 2020-04-01 09:54 | EPM | Uraba | Apartado TyD | AP_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Carepa | 7747323 | -76651881 | 4 |  | Se realiza revision en la ruta 224190..encontrando falla en medidor ..se le realiza receteo y reconociendo de recarga..cliente informa varias fallas iguales | SOLICITUD DE PIN PARA DESBLOQUEO MEDIDOR PREPAGO | 1578999815 | 1681783 | EPM
M_EPM_EN_4049294 | 3362367 | 2 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0664 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 10:12 | 2020-04-01 10:23 | 40 | TRABPUENTECONEX | 2020-04-01 10:27 | 2020-03-31 19:56 | 2020-03-31 19:56 | 2020-04-02 19:54 | 2020-03-31 19:57 | 2020-04-01 09:32 | 2020-04-01 10:09 | EPM | Occidente | Frontino TyD | FR_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Peque | 7064120 | -75906215 | 4 |  | Se hace segunda revisión,ya se paso pendiente para revisar el transformador ,pero los usuarios se quejan ya que se esta presentando mas continua la falla y no deja que los electrodomésticos funcionen con normalidad.debe ser cambiado es en el casco urbano del corregimiento los llanos.. | QUEDA PENDIENTE LA REPARACION POR FALTA DE HERRAMIENTAS O MATERIAL ADECUADOS | 1579040773 | 1682189 | EPM
M_EPM_EN_4050601 | 3362477 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0263 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 10:12 | 2020-04-01 10:23 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 10:28 | 2020-04-01 06:36 | 2020-04-01 07:00 | 2020-04-01 14:29 | 2020-04-01 07:05 | 2020-04-01 09:05 | 2020-04-01 10:11 | EPM | Oriente | Cocorná TyD | CO_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | San francisco | 5993005 | -74845541 | 2 |  | se rep fusi de 3K en el trafo 109512 por descrgas se confirma servicioo | CAMBIAR FUSIBLE A TRANSFORMADOR - Transformador | 1579180052 | 1682592 | EPM
MX_EPM_0133_DE_2666059 | 2666059 | 1 | Realizada | EAM | Daños Energía | E_D0252 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 10:23 | 2020-04-01 10:25 | 120 | ATEMEDATCPRE | 2020-04-01 10:28 | 2020-03-27 12:01 | 2020-03-30 07:00 | 2020-03-30 09:00 | 2020-04-01 00:30 | 2020-04-01 10:15 | 2020-04-01 10:23 | EPM | Uraba | Turbo TyD | TU_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Control Pérdidas TyD | Arboletes | 8849932 | -76432662 | 5 |  | Este evento fue atendido el día 24 -03-2020 por la E_D0217 con el evento 4043674 Cambio medidor 240V | REVISIÓN POR CALIDAD DEL SERVICIO | 1576706073 | 1667404 | EPM
M_EPM_EN_4050230 | 3362316 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0613 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 10:08 | 2020-04-01 10:27 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 10:30 | 2020-03-31 18:09 | 2020-03-31 18:09 | 2020-04-01 01:29 | 2020-03-31 18:12 | 2020-04-01 07:54 | 2020-04-01 10:02 | EPM | Suroeste | Amagá TyD | AM_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Fredonia | 5960390 | -75678609 | 1 |  | Se repuzo fusible quemado en el f #52577 fase t 1*10 t. Se verifica el servicio | CAMBIAR O INSTALAR FUSIBLE AISLADERO RAMAL - Ramales | 1579016194 | 1681792 | EPM
M_EPM_EN_4050583 | 3362432 | 3 | Realizada | MAR | Mantenimiento Energía | E_D0397 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 07:33 | 2020-04-01 10:29 | 240 | EVENTOPROGRAM | 2020-04-01 10:31 | 2020-04-01 06:15 | 2020-04-01 06:15 | 2020-04-08 06:14 | 2020-04-01 06:27 | 2020-04-01 07:17 | 2020-04-01 07:30 | EPM | Bajo Cauca | El Bagre TyD | EB_TyD Mantenimiento | TyD Mantenimiento | TyD | Mantenimiento TyD | Zaragoza | 7487701 | -74861786 | 9 |  | Por el momento se atendera evento de mayor prioridad | REALIZAR TRABAJO PROGRAMADO | 1579180034 | 1682519 | EPM
M_EPM_EN_4050707 | 3362689 | 2 | No Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0212 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 |  |  | 30 | INSPECSEGURIDAD | 2020-04-01 10:32 | 2020-04-01 08:57 | 2020-04-01 08:57 | 2020-04-02 08:56 | 2020-04-01 08:58 | 2020-04-01 10:31 |  | EPM | Oriente | Cocorná TyD | CO_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | San Luis | 5835673 | -74966454 | 1 | TyD_607_Pedido duplicado para el mismo producto | Este evento lo va a atender la ed 0236. |  | 1579253760 | 1683322 | EPM
M_EPM_EN_4050717 | 3362589 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0223 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 09:40 | 2020-04-01 10:22 | 30 | INSPECSEGURIDAD | 2020-04-01 10:32 | 2020-04-01 07:41 | 2020-04-01 07:40 | 2020-04-01 18:40 | 2020-04-01 07:44 | 2020-04-01 08:36 | 2020-04-01 09:26 | EPM | Uraba | Turbo TyD | TU_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Necoclí | 8327471 | -76746533 | 4 |  | Se encontró acometida del cliente en corto ya q está se encuentra crintalizada se aisló y se le informó al cliente q debe cambiarla por concéntrico | ASEGUARAR/REUBICAR ACOMETIDAS DOMICILIARIAS | 1579196469 | 1682826 | EPM
M_EPM_EN_4050834 | 3362690 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0236 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 10:09 | 2020-04-01 10:27 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 10:32 | 2020-04-01 08:58 | 2020-04-01 08:58 | 2020-04-01 16:58 | 2020-04-01 09:00 | 2020-04-01 09:01 | 2020-04-01 10:09 | EPM | Oriente | Cocorná TyD | CO_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | San Luis | 5947438 | -74840475 | 2 |  | Se repone fusible en el F 21403 fase R luego se energiza y se verifica servicio quedando todo normalizado | CAMBIAR O INSTALAR FUSIBLE AISLADERO RAMAL - Ramales | 1579253761 | 1683120 | EPM
M_EPM_EN_4050268 | 3362345 | 2 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0665 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 07:04 | 2020-04-01 10:26 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 10:32 | 2020-03-31 18:55 | 2020-03-31 18:55 | 2020-04-01 01:11 | 2020-03-31 18:58 | 2020-04-01 06:09 | 2020-04-01 07:03 | EPM | Occidente | Santa Fe de Antioquia TyD | SA_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Liborina | 6679459 | -75763700 | 1 |  | Se reparo linea secundaria rota,se podo ramal secundario y se cambio fusible deb3k a Trafo:69045. Se verifico y servicio quedo ok. En compañía de la ed 0662 | REPARAR LINEA SECUNDARIA ROTA | 1579024393 | 1682526 | EPM
M_EPM_EN_4050268 | 3362345 | 2 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0665 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 07:04 | 2020-04-01 10:26 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 10:32 | 2020-03-31 18:55 | 2020-03-31 18:55 | 2020-04-01 01:11 | 2020-03-31 18:58 | 2020-04-01 06:09 | 2020-04-01 07:03 | EPM | Occidente | Santa Fe de Antioquia TyD | SA_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Liborina | 6679459 | -75763700 | 1 |  | Se reparo linea secundaria rota,se podo ramal secundario y se cambio fusible deb3k a Trafo:69045. Se verifico y servicio quedo ok. En compañía de la ed 0662 | CAMBIAR FUSIBLE A TRANSFORMADOR - Transformador | 1579024393 | 1682526 | EPM
M_EPM_EN_4050268 | 3362345 | 2 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0665 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 07:04 | 2020-04-01 10:26 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 10:32 | 2020-03-31 18:55 | 2020-03-31 18:55 | 2020-04-01 01:11 | 2020-03-31 18:58 | 2020-04-01 06:09 | 2020-04-01 07:03 | EPM | Occidente | Santa Fe de Antioquia TyD | SA_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Liborina | 6679459 | -75763700 | 1 |  | Se reparo linea secundaria rota,se podo ramal secundario y se cambio fusible deb3k a Trafo:69045. Se verifico y servicio quedo ok. En compañía de la ed 0662 | PODAR ARBOLES - Ramales | 1579024393 | 1682526 | EPM
M_EPM_EN_4050268 | 3362391 | 3 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0662 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 08:08 | 2020-04-01 10:26 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 10:33 | 2020-03-31 21:29 | 2020-04-06 | 2020-04-06 05:00 | 2020-03-31 21:33 | 2020-04-01 07:06 | 2020-04-01 08:06 | EPM | Occidente | Santa Fe de Antioquia TyD | SA_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Liborina | 6679459 | -75763700 | 1 |  | Se reparo linea secundaria rota se podo ramas a ramal y se realizó cambio de fusible a transformador 69045 -1 fusible de 3k se verifica y servicio normal | CAMBIAR FUSIBLE A TRANSFORMADOR - Transformador | 1579089920 | 1682135 | EPM
M_EPM_EN_4050268 | 3362391 | 3 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0662 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 08:08 | 2020-04-01 10:26 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 10:33 | 2020-03-31 21:29 | 2020-04-06 | 2020-04-06 05:00 | 2020-03-31 21:33 | 2020-04-01 07:06 | 2020-04-01 08:06 | EPM | Occidente | Santa Fe de Antioquia TyD | SA_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Liborina | 6679459 | -75763700 | 1 |  | Se reparo linea secundaria rota se podo ramas a ramal y se realizó cambio de fusible a transformador 69045 -1 fusible de 3k se verifica y servicio normal | REPARAR LINEA SECUNDARIA ROTA | 1579089920 | 1682135 | EPM
M_EPM_EN_4050268 | 3362391 | 3 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0662 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 08:08 | 2020-04-01 10:26 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 10:33 | 2020-03-31 21:29 | 2020-04-06 | 2020-04-06 05:00 | 2020-03-31 21:33 | 2020-04-01 07:06 | 2020-04-01 08:06 | EPM | Occidente | Santa Fe de Antioquia TyD | SA_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Liborina | 6679459 | -75763700 | 1 |  | Se reparo linea secundaria rota se podo ramas a ramal y se realizó cambio de fusible a transformador 69045 -1 fusible de 3k se verifica y servicio normal | PODAR ARBOLES - Ramales | 1579089920 | 1682135 | EPM
M_EPM_EN_4050780 | 3362648 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0032 | CU-TyD-Camioneta_MttoDaños_X3 | 2020-04-01 10:18 | 2020-04-01 10:29 | 45 | ATEMEDATC | 2020-04-01 10:34 | 2020-04-01 08:19 | 2020-04-01 08:19 | 2020-04-03 08:18 | 2020-04-01 08:42 | 2020-04-01 09:57 | 2020-04-01 10:13 | EPM | Metropolitana | Sur TyD | MS_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Medellín | 6238524 | -75555159 | 4 |  | Se encontró servicio normal el medidor esta funcionando correctamente según el cliente la recarga se le esta acabando muy liberó se debe pasar a conteo perdidas para que revisen mas afondo | REVISIÓN POR CALIDAD DEL SERVICIO | 1579221009 | 1682999 | EPM
M_EPM_EN_4050722 | 3362616 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0631 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 10:17 | 2020-04-01 10:30 | 40 | TRABACOMSECUN | 2020-04-01 10:35 | 2020-04-01 07:57 | 2020-04-01 07:57 | 2020-04-03 07:56 | 2020-04-01 09:00 | 2020-04-01 09:20 | 2020-04-01 10:08 | EPM | Suroeste | Amagá TyD | AM_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Fredonia | 5971411 | -75677654 | 3 |  | Se repuso fusible de 3 K en el trafo 529256 fase R se confirmo servicio y quedo bueno se reparo a las 10/30 am | CAMBIAR FUSIBLE A TRANSFORMADOR - Transformador | 1579220993 | 1682944 | EPM
M_EPM_EN_4050654 | 3362540 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0261 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 10:09 | 2020-04-01 10:19 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 10:36 | 2020-04-01 07:17 | 2020-04-01 07:25 | 2020-04-01 14:59 | 2020-04-01 07:20 | 2020-04-01 07:25 | 2020-04-01 10:05 | EPM | Oriente | Guatape TyD | GT_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | San rafael | 6253939 | -75038596 | 1 |  | Se.repusieron.tres.fusibles.fe.15.t.al.fr.2797 |  | 1579196441 | 1682795 | EPM
M_EPM_EN_4050879 | 3362716 | 1 | No Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0505 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 |  |  | 40 | TRABACOMSECUN | 2020-04-01 10:38 | 2020-04-01 09:27 | 2020-04-01 09:26 | 2020-04-03 09:20 | 2020-04-01 10:18 | 2020-04-01 10:36 |  | EPM | Metropolitana | Norte TyD | MN_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Bello | 6338537 | -75567304 | 2 | TyD_596_Sin acceso a la instalación | No se realiza el evento queda pendiente usuaria no contesta el teléfono no hay ingreso al inmueble |  | 1579261960 | 1680883 | EPM
M_EPM_EN_4050775 | 3362640 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0415 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 10:22 | 2020-04-01 10:31 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 10:39 | 2020-04-01 08:13 | 2020-04-01 08:12 | 2020-04-01 15:55 | 2020-04-01 08:15 | 2020-04-01 09:48 | 2020-04-01 10:16 | EPM | Uraba | Turbo TyD | TU_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | San pedro de urabá | 8342699 | -76336220 | 1 |  | Se cambio fusible al F 47523 en vereda las Almagras quedando los usuarios con servicio normal | CAMBIAR O INSTALAR FUSIBLE AISLADERO RAMAL - Ramales | 1579229194 | 1683039 | EPM
M_EPM_EN_4046594 | 3361355 | 2 | No Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0398 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 |  |  | 30 | INSPECQOS | 2020-04-01 10:39 | 2020-03-30 14:47 | 2020-03-30 14:46 | 2020-04-02 14:45 | 2020-03-31 18:00 | 2020-04-01 08:42 | 2020-04-01 10:37 | EPM | Bajo Cauca | El Bagre TyD | EB_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | El Bagre | 7605156 | -74811346 | 4 | TyD_594_Fuerza Mayor | Este evento sera cancelado ya que no fue posible el ingreso ala Vda por fuertes lluvias y camino no transitable para carros se atenderá mañana en conocimiento del tecnólogo |  | 1578328064 | 1667905 | EPM
M_EPM_EN_4050438 | 3362411 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0135 | CU-TyD-Camioneta_MttoDaños_X3 | 2020-04-01 10:14 | 2020-04-01 10:38 | 40 | TRABPUENTECONEX | 2020-04-01 10:39 | 2020-03-31 23:43 | 2020-03-31 23:43 | 2020-04-02 23:42 | 2020-03-31 23:43 | 2020-04-01 09:59 | 2020-04-01 10:15 | EPM | Metropolitana | Norte TyD | MN_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Bello | 6338250 | -75559459 | 4 |  | Se averigua en dirección del evento y dicen no han llamado, se trata de contactar a usuaria y no responden en número telefónico, no se observa problema en el momento | NO SE ENCONTRÓ NADA ANORMAL (VISITA FALLIDA) | 1579139072 | 1682563 | EPM
M_EPM_EN_4050708 | 3362615 | 1 | No Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0337 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 |  |  | 30 | INSPECSEGURIDAD | 2020-04-01 10:42 | 2020-04-01 07:56 | 2020-04-01 07:56 | 2020-04-01 15:53 | 2020-04-01 08:19 | 2020-04-01 09:09 | 2020-04-01 10:36 | EPM | Bajo Cauca | Caucasia TyD | CA_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Cáceres | 7573499 | -75349073 | 1 | TyD_626_Cancelado por el despacho | Requiere de trabajo en altura pereasigar para mas tarde cliente con servicio neopre roto desde el poste |  | 1579220992 | 1682986 | EPM
M_EPM_EN_4050202 | 3362272 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_P120 | CU-TyD-Moto_MttoDaños Prepago_X1 | 2020-04-01 10:27 | 2020-04-01 10:38 | 45 | ATEMEDATC | 2020-04-01 10:43 | 2020-03-31 17:03 | 2020-03-31 17:02 | 2020-04-02 17:02 | 2020-03-31 17:06 | 2020-04-01 09:13 | 2020-04-01 10:13 | EPM | Uraba | Turbo TyD | TU_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Currulao | 8023042 | -76703623 | 4 |  | NO SE LOGRA RESTABLECER EL SERVICIO DE ENERGÍA EN EL INMUEBLE DADO QUE EL MEDIDOR SE ENCUENTRA UBICADO EN LA PARTE SUPERIOR DEL POSTE REQUIERE OTRO TIPO DE CUADRILLA PARA NORMALIZAR EL SERVICIO USUARIO QUEDA ATENTO A PRÓXIMA VISITA | QUEDA PENDIENTE LA REPARACION POR FALTA DE HERRAMIENTAS O MATERIAL ADECUADOS | 1578991616 | 1682067 | INGEOMEGA
M_EPM_EN_4050174 | 3362248 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0338 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 09:43 | 2020-04-01 10:39 | 45 | ATEMEDATC | 2020-04-01 10:43 | 2020-03-31 16:34 | 2020-03-31 16:34 | 2020-04-02 16:34 | 2020-03-31 22:12 | 2020-04-01 07:41 | 2020-04-01 09:43 | EPM | Bajo Cauca | Caucasia TyD | CA_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Caucasia | 7984287 | -75197689 | 4 |  | Se revisa se encuentra medidor instalado hace dos meses mal instalado cable neutro y acometida en entrada de la bornera suelto, se corrigen conexiones se deja servicio normal. | DESCONECTAR/CONECTAR ACOMETIDA SECUNDARIA | 1578950693 | 1680654 | EPM
M_EPM_EN_4050174 | 3362248 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0338 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 09:43 | 2020-04-01 10:39 | 45 | ATEMEDATC | 2020-04-01 10:43 | 2020-03-31 16:34 | 2020-03-31 16:34 | 2020-04-02 16:34 | 2020-03-31 22:12 | 2020-04-01 07:41 | 2020-04-01 09:43 | EPM | Bajo Cauca | Caucasia TyD | CA_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Caucasia | 7984287 | -75197689 | 4 |  | Se revisa se encuentra medidor instalado hace dos meses mal instalado cable neutro y acometida en entrada de la bornera suelto, se corrigen conexiones se deja servicio normal. | SOLICITUD DE PIN PARA DESBLOQUEO MEDIDOR PREPAGO | 1578950693 | 1680654 | EPM
M_EPM_EN_4050174 | 3362248 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0338 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 09:43 | 2020-04-01 10:39 | 45 | ATEMEDATC | 2020-04-01 10:43 | 2020-03-31 16:34 | 2020-03-31 16:34 | 2020-04-02 16:34 | 2020-03-31 22:12 | 2020-04-01 07:41 | 2020-04-01 09:43 | EPM | Bajo Cauca | Caucasia TyD | CA_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Caucasia | 7984287 | -75197689 | 4 |  | Se revisa se encuentra medidor instalado hace dos meses mal instalado cable neutro y acometida en entrada de la bornera suelto, se corrigen conexiones se deja servicio normal. | ASEGURAR/REPARAR ACOMETIDAS DOMICILIARIAS | 1578950693 | 1680654 | EPM
M_EPM_EN_4050283 | 3362327 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0041 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X2 | 2020-04-01 10:39 | 2020-04-01 10:44 | 35 | PODARED | 2020-04-01 10:44 | 2020-03-31 18:24 | 2020-04-01 08:00 | 2020-04-03 18:24 | 2020-03-31 18:26 | 2020-04-01 10:00 | 2020-04-01 10:38 | EPM | Metropolitana | Sur TyD | MS_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Medellín | 6255180 | -75616675 | 4 |  | Se visitó dirección y el cliente no responde al numero de contacto, y el pino que informa no genera riesgo en cuanto a redes de energía solo cruza un triplex y este no lo está forzando. | NO SE ENCONTRÓ NADA ANORMAL (VISITA FALLIDA) | 1578999829 | 1682106 | EPM
M_EPM_EN_4050740 | 3362612 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0116 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 09:19 | 2020-04-01 09:46 | 30 | OPEMNBNOPROG | 2020-04-01 10:45 | 2020-04-01 07:55 | 2020-04-01 07:54 | 2020-04-01 11:49 | 2020-04-01 07:56 | 2020-04-01 07:58 | 2020-04-01 08:52 | EPM | Suroeste | Amagá TyD | AM_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Betulia | 5967330 | -75843155 | 1 |  | Se inspecciona cto aguas abajo del R581 se encontró anbol sobré linias y linias rota se abren la C 5196 y se normaliza asta esta queda pendiente se confirma al tecnólogo para programar cuadrillas | AISLAR EQUIPO FALLADO (SUICHE, CUCHILLA, RECONECTADOR, REGULADOR) - Alimentador principal | 1579196486 | 1682677 | EPM
M_EPM_EN_4050264 | 3362312 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_P002 | CU-TyD-Camioneta_MttoDaños Prepago_x2 | 2020-04-01 10:21 | 2020-04-01 10:42 | 45 | ATEMEDATC | 2020-04-01 10:45 | 2020-03-31 18:06 | 2020-03-31 18:05 | 2020-04-02 18:05 | 2020-04-01 06:20 | 2020-04-01 10:02 | 2020-04-01 10:20 | EPM | Metropolitana | Sur TyD | MS_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Medellín | 6273046 | -75612442 | 4 |  | Se repara cable de señal dañado en trayecto y se cambia de teclado en mal estado, se deja teclado funcionando y se ingreso pin de recarga y se deja instalación con servicio de energía . EH P002. | REPARAR/ASEGURAR CABLE DE SEÑAL MEDIDOR PREPAGO | 1579016192 | 1682111 | INGEOMEGA
M_EPM_EN_4050264 | 3362312 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_P002 | CU-TyD-Camioneta_MttoDaños Prepago_x2 | 2020-04-01 10:21 | 2020-04-01 10:42 | 45 | ATEMEDATC | 2020-04-01 10:45 | 2020-03-31 18:06 | 2020-03-31 18:05 | 2020-04-02 18:05 | 2020-04-01 06:20 | 2020-04-01 10:02 | 2020-04-01 10:20 | EPM | Metropolitana | Sur TyD | MS_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Medellín | 6273046 | -75612442 | 4 |  | Se repara cable de señal dañado en trayecto y se cambia de teclado en mal estado, se deja teclado funcionando y se ingreso pin de recarga y se deja instalación con servicio de energía . EH P002. | CAMBIO TECLADO MEDIDOR PREPAGO | 1579016192 | 1682111 | INGEOMEGA
M_EPM_EN_4050301 | 3362331 | 1 | No Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0251 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 10:32 | 2020-04-01 10:47 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 10:52 | 2020-03-31 18:31 | 2020-03-31 18:31 | 2020-04-01 02:31 | 2020-04-01 07:05 | 2020-04-01 08:07 | 2020-04-01 10:30 | EPM | Uraba | Turbo TyD | TU_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | San pedro de urabá | 8232972 | -76357389 | 1 | TyD_622_Por recursos | Se llegó a la vereda y se encontró que el bajante de la linia a la caja primaria esta reventada, se requiere cambiar tasa la vestida del transformador, porque es de ese cable malo , favor volver a enviar para atender mañana,ya que se requiere apoyo para realizar esta tarea. | REPARAR BARRA PRIMARIA A TRANSFORMADOR - Transformador | 1579008021 | 1682305 | EPM
M_EPM_EN_4050746 | 3362620 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0628 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 09:56 | 2020-04-01 10:28 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 10:52 | 2020-04-01 07:59 | 2020-04-01 07:59 | 2020-04-01 15:51 | 2020-04-01 08:20 | 2020-04-01 08:47 | 2020-04-01 09:50 | EPM | Suroeste | Tamesis TyD | TM_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Tarso | 5846793 | -75755233 | 1 |  | Se revisó y se retiró un nido de pájaros que estaba en el FR5124, se le instalo dos fusibles de 25T. La tercera cañuela no accionó. | INSPECCIONAR CIRCUITO | 1579204668 | 1683016 | EPM
M_EPM_EN_4050746 | 3362620 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0628 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 09:56 | 2020-04-01 10:28 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 10:52 | 2020-04-01 07:59 | 2020-04-01 07:59 | 2020-04-01 15:51 | 2020-04-01 08:20 | 2020-04-01 08:47 | 2020-04-01 09:50 | EPM | Suroeste | Tamesis TyD | TM_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Tarso | 5846793 | -75755233 | 1 |  | Se revisó y se retiró un nido de pájaros que estaba en el FR5124, se le instalo dos fusibles de 25T. La tercera cañuela no accionó. | CAMBIAR O INSTALAR FUSIBLE AISLADERO RAMAL - Ramales | 1579204668 | 1683016 | EPM
MX_EPM_0133_DE_2682395 | 2682395 | 1 | Realizada | EAM | Mantenimiento Línea Viva | E_LV0051 | CU-TyD-Canasta Tipo II |  |  | 30 | TRABSECCIOLV | 2020-04-01 10:52 | 2020-03-31 14:13 | 2020-03-31 07:30 | 2020-03-31 16:30 | 2020-04-01 07:11 | 2020-04-01 10:15 | 2020-04-01 10:23 | EPM | Metropolitana | Norte TyD | MN_TyD Mantenimiento | TyD Mantenimiento | TyD | Mantenimiento TyD | Bello | 6336693 | -75547483 | 7 |  | Se corrige ruido en fase de 44kv en terminal preformada y linea estaba generando este ruido |  | 1578885142 | 1682384 | EPM
M_EPM_EN_4050642 | 3362570 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0259 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 10:20 | 2020-04-01 10:46 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 10:52 | 2020-04-01 07:30 | 2020-04-01 07:30 | 2020-04-01 14:55 | 2020-04-01 07:48 | 2020-04-01 08:00 | 2020-04-01 10:02 | EPM | Oriente | Cocorná TyD | CO_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Granada | 6074516 | -75167743 | 2 |  | Se revisa f sin servicio por descarga atmosférica se instala fusible de 25t en f22353 quedo normal servicio a las 10:30 en aprovechamiento evento se cierra f22352 con fusible de 15t a las 10:40 quedo servicio normal | CAMBIAR O INSTALAR FUSIBLE AISLADERO RAMAL - Ramales | 1579212812 | 1682980 | EPM
M_EPM_EN_4049845 | 3362453 | 2 | Realizada | MAR | Mantenimiento Energía | E_D0296 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 10:12 | 2020-04-01 10:52 | 240 | EVENTOPROGRAM | 2020-04-01 10:53 | 2020-04-01 06:22 | 2020-04-01 07:00 | 2020-04-01 11:00 | 2020-04-01 06:24 | 2020-04-01 06:57 | 2020-04-01 10:12 | EPM | Oriente | Sonson TyD | SO_TyD Mantenimiento | TyD Mantenimiento | TyD | Mantenimiento TyD | Abejorral | 5864093 | -75431077 | 9 |  | Se verificaron los insumos que se necesitan para reinstalar servicio en la instalación #954040. | QUEDA PENDIENTE LA REPARACION POR FALTA DE HERRAMIENTAS O MATERIAL ADECUADOS | 1579188235 | 1682916 | EPM
M_EPM_EN_4050693 | 3362555 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0219 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 10:30 | 2020-04-01 10:45 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 10:55 | 2020-04-01 07:23 | 2020-04-01 07:23 | 2020-04-01 15:21 | 2020-04-01 07:53 | 2020-04-01 09:25 | 2020-04-01 10:23 | EPM | Oriente | Rionegro TyD | RN_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | El Carmen De Viboral | 6099148 | -75295082 | 1 |  | Se cambia fusible a trafo 119305, servicio queda normal | CAMBIAR FUSIBLE A TRANSFORMADOR - Transformador | 1579212807 | 1683020 | EPM
M_EPM_EN_4050584 | 3362533 | 2 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0205 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 10:45 | 2020-04-01 10:53 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 10:55 | 2020-04-01 07:10 | 2020-04-01 07:09 | 2020-04-01 14:15 | 2020-04-01 08:43 | 2020-04-01 10:14 | 2020-04-01 10:41 | EPM | Uraba | Apartado TyD | AP_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Chigorodó | 7525478 | -76828942 | 1 |  | Se cambia fusible en F4616 1x6t | CAMBIAR O INSTALAR FUSIBLE AISLADERO RAMAL - Ramales | 1579204609 | 1682780 | EPM
M_EPM_EN_4050891 | 3362719 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0502 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 10:36 | 2020-04-01 10:50 | 40 | TRABACOMSECUN | 2020-04-01 10:56 | 2020-04-01 09:30 | 2020-04-01 09:30 | 2020-04-03 09:27 | 2020-04-01 09:51 | 2020-04-01 09:53 | 2020-04-01 10:29 | EPM | Metropolitana | Norte TyD | MN_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Bello | 6344319 | -75554662 | 3 |  | Se confirma servicio normal. Medidor registrando normal. El solicitante no contesta el celular. | EJECUTAR TRABAJO PARA COBRO | 1579261962 | 1680949 | EPM
M_EPM_EN_4050891 | 3362719 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0502 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 10:36 | 2020-04-01 10:50 | 40 | TRABACOMSECUN | 2020-04-01 10:56 | 2020-04-01 09:30 | 2020-04-01 09:30 | 2020-04-03 09:27 | 2020-04-01 09:51 | 2020-04-01 09:53 | 2020-04-01 10:29 | EPM | Metropolitana | Norte TyD | MN_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Bello | 6344319 | -75554662 | 3 |  | Se confirma servicio normal. Medidor registrando normal. El solicitante no contesta el celular. | REVISIÓN POR CALIDAD DEL SERVICIO | 1579261962 | 1680949 | EPM
M_EPM_EN_4050756 | 3362617 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0611 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 09:08 | 2020-04-01 10:27 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 10:57 | 2020-04-01 07:57 | 2020-04-01 07:57 | 2020-04-01 15:55 | 2020-04-01 08:20 | 2020-04-01 08:25 | 2020-04-01 08:58 | EPM | Suroeste | Amagá TyD | AM_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Concordia | 6028696 | -75909651 | 1 |  | Procedo a reponer fusible de trafo 549040 y rechaza me pongo a revisar instalaciones encontrando una acometida totalmente quemada me regreso y desconecto integrador para hacer chequeo de nuevo al trafo en vacío en contrándose trafo quemado por el corto queda pendiente sin servicio hasta que procedan para ejecutar el cambio y se gastaron 3 fusibles de 3k | DIAGNOSTICAR TRANSFORMADOR QUEMADO - EPM | 1579204666 | 1682932 | EPM
MX_EPM_0133_DE_2493662 | 2493662 | 1 | Realizada | EAM | Mantenimiento Energía | E_D0156 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 |  |  | 60 | MTTOREGULADOR | 2020-04-01 10:57 | 2020-02-25 08:08 | 2020-02-25 08:06 | 2020-03-13 08:06 | 2020-03-31 16:49 | 2020-04-01 09:55 | 2020-04-01 09:56 | EPM | Norte | Santa Rosa TyD | SR_TyD Mantenimiento | TyD Mantenimiento | TyD | Mantenimiento TyD | Donmatías | 6487035 | -75388374 | 7 |  | Revisión del RG306 se realizó pruebas y ajustes y estado en general del equipo |  | 1558765668 | 1592999 | EPM
M_EPM_EN_4050578 | 3362461 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0113 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 10:25 | 2020-04-01 10:39 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 10:57 | 2020-04-01 06:26 | 2020-04-01 06:25 | 2020-04-01 14:08 | 2020-04-01 07:30 | 2020-04-01 08:23 | 2020-04-01 10:15 | EPM | Nordeste | Puerto Berrio TyD | PB_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Puerto Berrío | 6610317 | -74443978 | 1 |  | Se cambio Fusible en el transformador 148065 un fusible de 3K se verifico servicio normal | CAMBIAR FUSIBLE A TRANSFORMADOR - Transformador | 1579171861 | 1682458 | EPM
M_EPM_EN_4050877 | 3362725 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0289 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 10:11 | 2020-04-01 10:30 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 10:59 | 2020-04-01 09:39 | 2020-04-01 09:38 | 2020-04-01 15:18 | 2020-04-01 09:41 | 2020-04-01 09:46 | 2020-04-01 09:56 | EPM | Uraba | Apartado TyD | AP_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Apartadó | 7883480 | -76616086 | 1 |  | Se cambió un fusible de 15 t,en el f-41785 fase R,el cual fue afectado por un Gallinazo, quedó servicio normalizado, | CAMBIAR O INSTALAR FUSIBLE AISLADERO RAMAL - Ramales | 1579261967 | 1681005 | EPM
M_EPM_EN_4050150 | 3362214 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_P010 | CU-PER-CONTROL VEHÍCULO | 2020-04-01 09:26 | 2020-04-01 10:58 | 45 | ATEMEDATC | 2020-04-01 10:59 | 2020-03-31 15:57 | 2020-03-31 15:56 | 2020-04-02 15:56 | 2020-04-01 06:42 | 2020-04-01 09:03 | 2020-04-01 09:27 | EPM | Metropolitana | Sur TyD | MS_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Medellín | 6237773 | -75534381 | 4 |  | MR E31 SR 14325572601 SE ENCONTRO MED EN POSTE ALTO SIN SERVICIO SE INGRESO PIN DE DESBLOQUE Y LO RECHAZA SE DESMONTA MED Y LUEGO SE INSTALO DE NUEVO SE INGRESA PIN DE DESBLOQUEO Y SE NORMALIZA LA INSTALACION DEJANDO TODO FUNCIONANDO ATENDIO CRUCELINO MOSQUERA | REPARAR/ASEGURAR CABLE DE SEÑAL MEDIDOR PREPAGO | 1578942488 | 1680609 | INGEOMEGA
M_EPM_EN_4050222 | 3362292 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0287 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 09:31 | 2020-04-01 09:50 | 30 | INSPECQOS | 2020-04-01 11:00 | 2020-03-31 17:23 | 2020-04-01 07:00 | 2020-04-01 17:21 | 2020-03-31 19:53 | 2020-04-01 07:38 | 2020-04-01 09:32 | EPM | Oriente | Guatape TyD | GT_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | San Carlos | 6155335 | -75059983 | 4 |  | Qda pendiente el cambió de poste de 8 metros y tiene servicio normal | QUEDA PENDIENTE LA REPARACION POR FALTA DE HERRAMIENTAS O MATERIAL ADECUADOS | 1578983455 | 1682065 | EPM
M_EPM_EN_4050410 | 3362401 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0244 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 10:07 | 2020-04-01 10:51 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 11:00 | 2020-03-31 22:05 | 2020-04-01 07:00 | 2020-04-01 18:00 | 2020-03-31 22:08 | 2020-04-01 08:52 | 2020-04-01 10:01 | EPM | Oriente | Guatape TyD | GT_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Guatapé | 6220691 | -75157799 | 1 |  | Se cambio fusible al tranfo 33415 y de caccio a brekers en todas las instalaciones queda servisio normal | INSPECCIONAR CIRCUITO | 1579098112 | 1682200 | EPM
M_EPM_EN_4050410 | 3362401 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0244 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 10:07 | 2020-04-01 10:51 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 11:00 | 2020-03-31 22:05 | 2020-04-01 07:00 | 2020-04-01 18:00 | 2020-03-31 22:08 | 2020-04-01 08:52 | 2020-04-01 10:01 | EPM | Oriente | Guatape TyD | GT_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Guatapé | 6220691 | -75157799 | 1 |  | Se cambio fusible al tranfo 33415 y de caccio a brekers en todas las instalaciones queda servisio normal | CAMBIAR FUSIBLE A TRANSFORMADOR - Transformador | 1579098112 | 1682200 | EPM
M_EPM_EN_4049701 | 3362529 | 3 | Realizada | MAR | Mantenimiento Energía | E_D0311 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 10:02 | 2020-04-01 10:51 | 60 | EVENTOPROGRAM | 2020-04-01 11:01 | 2020-04-01 07:08 | 2020-04-01 07:07 | 2020-04-08 07:06 | 2020-04-01 07:09 | 2020-04-01 09:48 | 2020-04-01 09:58 | EPM | Bajo Cauca | El Bagre TyD | EB_TyD Mantenimiento | TyD Mantenimiento | TyD | Mantenimiento TyD | El Bagre | 7604834 | -74807146 | 9 |  | Se retemplo linea secundaria se saco de arboles se prensó acometida en compañía de E_D0370 | CAMBIAR/ASEGURAR RED SECUNDARIA | 1579180073 | 1682895 | EPM
M_EPM_EN_4049701 | 3362529 | 3 | Realizada | MAR | Mantenimiento Energía | E_D0311 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 10:02 | 2020-04-01 10:51 | 60 | EVENTOPROGRAM | 2020-04-01 11:01 | 2020-04-01 07:08 | 2020-04-01 07:07 | 2020-04-08 07:06 | 2020-04-01 07:09 | 2020-04-01 09:48 | 2020-04-01 09:58 | EPM | Bajo Cauca | El Bagre TyD | EB_TyD Mantenimiento | TyD Mantenimiento | TyD | Mantenimiento TyD | El Bagre | 7604834 | -74807146 | 9 |  | Se retemplo linea secundaria se saco de arboles se prensó acometida en compañía de E_D0370 | ASEGURAR/REPARAR ACOMETIDAS DOMICILIARIAS | 1579180073 | 1682895 | EPM
M_EPM_EN_4049701 | 3362529 | 3 | Realizada | MAR | Mantenimiento Energía | E_D0311 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 10:02 | 2020-04-01 10:51 | 60 | EVENTOPROGRAM | 2020-04-01 11:01 | 2020-04-01 07:08 | 2020-04-01 07:07 | 2020-04-08 07:06 | 2020-04-01 07:09 | 2020-04-01 09:48 | 2020-04-01 09:58 | EPM | Bajo Cauca | El Bagre TyD | EB_TyD Mantenimiento | TyD Mantenimiento | TyD | Mantenimiento TyD | El Bagre | 7604834 | -74807146 | 9 |  | Se retemplo linea secundaria se saco de arboles se prensó acometida en compañía de E_D0370 | CAMBIAR/INSTALAR CONECTOR EN LA RED SECUNDARIA | 1579180073 | 1682895 | EPM
M_EPM_EN_4049948 | 3362040 | 1 | No Realizada | MAR | Mantenimiento Energía | E_D0644 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-03-31 15:00 |  | 300 | EVENTOPROGRAM | 2020-04-01 11:01 | 2020-03-31 11:40 | 2020-03-31 12:00 | 2020-03-31 17:00 | 2020-03-31 11:42 | 2020-03-31 16:46 | 2020-03-31 16:46 | EPM | Occidente | Santa Fe de Antioquia TyD | SA_TyD Mantenimiento | TyD Mantenimiento | TyD | Mantenimiento TyD | San Jerónimo | 6439510 | -75726731 | 9 | TyD_594_Fuerza Mayor | Se suspende trabajo por fuertes lluvias, por favor preasignar nuevamente. |  | 1578819625 | 1681948 | EPM
M_EPM_EN_4049701 | 3362528 | 2 | Realizada | MAR | Mantenimiento Energía | E_D0370 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 10:02 | 2020-04-01 10:51 | 60 | EVENTOPROGRAM | 2020-04-01 11:02 | 2020-04-01 07:08 | 2020-04-01 07:07 | 2020-04-08 07:06 | 2020-04-01 07:08 | 2020-04-01 09:54 | 2020-04-01 09:58 | EPM | Bajo Cauca | El Bagre TyD | EB_TyD Mantenimiento | TyD Mantenimiento | TyD | Mantenimiento TyD | El Bagre | 7604834 | -74807146 | 9 |  | Reparación de linea secundaria rota y asegurar acometida domiciliaria con el a pollo de la ED 0311 | CAMBIAR/INSTALAR CONECTOR EN LA RED SECUNDARIA | 1579196428 | 1682927 | EPM
M_EPM_EN_4049701 | 3362528 | 2 | Realizada | MAR | Mantenimiento Energía | E_D0370 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 10:02 | 2020-04-01 10:51 | 60 | EVENTOPROGRAM | 2020-04-01 11:02 | 2020-04-01 07:08 | 2020-04-01 07:07 | 2020-04-08 07:06 | 2020-04-01 07:08 | 2020-04-01 09:54 | 2020-04-01 09:58 | EPM | Bajo Cauca | El Bagre TyD | EB_TyD Mantenimiento | TyD Mantenimiento | TyD | Mantenimiento TyD | El Bagre | 7604834 | -74807146 | 9 |  | Reparación de linea secundaria rota y asegurar acometida domiciliaria con el a pollo de la ED 0311 | ASEGURAR/REPARAR ACOMETIDAS DOMICILIARIAS | 1579196428 | 1682927 | EPM
M_EPM_EN_4049701 | 3362528 | 2 | Realizada | MAR | Mantenimiento Energía | E_D0370 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 10:02 | 2020-04-01 10:51 | 60 | EVENTOPROGRAM | 2020-04-01 11:02 | 2020-04-01 07:08 | 2020-04-01 07:07 | 2020-04-08 07:06 | 2020-04-01 07:08 | 2020-04-01 09:54 | 2020-04-01 09:58 | EPM | Bajo Cauca | El Bagre TyD | EB_TyD Mantenimiento | TyD Mantenimiento | TyD | Mantenimiento TyD | El Bagre | 7604834 | -74807146 | 9 |  | Reparación de linea secundaria rota y asegurar acometida domiciliaria con el a pollo de la ED 0311 | CAMBIAR/ASEGURAR RED SECUNDARIA | 1579196428 | 1682927 | EPM
M_EPM_EN_4050436 | 3362601 | 2 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0215 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 10:21 | 2020-04-01 10:44 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 11:02 | 2020-04-01 07:43 | 2020-04-01 07:43 | 2020-04-01 11:29 | 2020-04-01 07:44 | 2020-04-01 09:42 | 2020-04-01 10:00 | EPM | Uraba | Turbo TyD | TU_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Turbo | 8037111 | -76649944 | 1 |  | Se cambia estribó y conector transversal un apoyo aguas Arriba del FR-4139 En la fase R, queda con servicio normal, NOTA, no. se atendió el evento el día anterior por problemas de orden publico | CAMBIAR/INSTALAR CONECTOR EN LA RED PRIMARIA - Ramales | 1579204649 | 1682953 | EPM
M_EPM_EN_4050917 | 3362751 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0231 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 10:33 | 2020-04-01 10:54 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 11:05 | 2020-04-01 10:03 | 2020-04-01 10:03 | 2020-04-01 16:03 | 2020-04-01 10:04 | 2020-04-01 10:12 | 2020-04-01 10:27 | EPM | Oriente | Rionegro TyD | RN_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Marinilla | 6174980 | -75333517 | 2 |  | Se encontró empalme sulfatado en acometida después de la medida.se corrige anomalía y queda servicio normal en la instalación -150800-. | REPARAR DANO INTERNO | 1579286536 | 1682009 | EPM
M_EPM_EN_4050234 | 3362298 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_P004 | CU-TyD-Moto_MttoDaños Prepago_X1 | 2020-04-01 09:53 | 2020-04-01 11:04 | 45 | ATEMEDATC | 2020-04-01 11:05 | 2020-03-31 17:37 | 2020-03-31 17:36 | 2020-04-02 17:36 | 2020-04-01 06:31 | 2020-04-01 09:47 | 2020-04-01 09:53 | EPM | Metropolitana | Norte TyD | MN_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Medellín | 6306569 | -75584835 | 4 |  | SE RETIRÓ PARA CAMBIO MEDIDOR PREPAGO (MALO) DE MARCA 21 DE SERIE 07059894233// SE INSTALA MEDIDOR PREPAGON NUEVO DE MARCA E31 DE SERIE 14346440911/PENDIENTE POR LLAMAR AL CLD PARA ACTUALIZAR CAMBIO DE MEDIDOR NUEVO Y SOLICITAR SALDO A RECONOCER// INSTALACION QUEDA CON SERVICIO NORMAL. SE LE DA CAPACITACIÓN Y RECOMENDACIÓN AL USUARIO SOBRE EL MANEJO Y FUNCIÓN DEL TECLADO E31/ SE DEJA GUIA DE INFORMACIÓN. ATENDIO J JAIRO TAMAYO | CAMBIO MEDIDOR PREPAGO (Solo medidor) | 1578999810 | 1681759 | INGEOMEGA
M_EPM_EN_4050234 | 3362298 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_P004 | CU-TyD-Moto_MttoDaños Prepago_X1 | 2020-04-01 09:53 | 2020-04-01 11:04 | 45 | ATEMEDATC | 2020-04-01 11:05 | 2020-03-31 17:37 | 2020-03-31 17:36 | 2020-04-02 17:36 | 2020-04-01 06:31 | 2020-04-01 09:47 | 2020-04-01 09:53 | EPM | Metropolitana | Norte TyD | MN_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Medellín | 6306569 | -75584835 | 4 |  | SE RETIRÓ PARA CAMBIO MEDIDOR PREPAGO (MALO) DE MARCA 21 DE SERIE 07059894233// SE INSTALA MEDIDOR PREPAGON NUEVO DE MARCA E31 DE SERIE 14346440911/PENDIENTE POR LLAMAR AL CLD PARA ACTUALIZAR CAMBIO DE MEDIDOR NUEVO Y SOLICITAR SALDO A RECONOCER// INSTALACION QUEDA CON SERVICIO NORMAL. SE LE DA CAPACITACIÓN Y RECOMENDACIÓN AL USUARIO SOBRE EL MANEJO Y FUNCIÓN DEL TECLADO E31/ SE DEJA GUIA DE INFORMACIÓN. ATENDIO J JAIRO TAMAYO | CAMBIO TECLADO MEDIDOR PREPAGO | 1578999810 | 1681759 | INGEOMEGA
M_EPM_EN_4050705 | 3362562 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0136 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 10:55 | 2020-04-01 11:06 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 11:06 | 2020-04-01 07:30 | 2020-04-01 07:29 | 2020-04-01 14:54 | 2020-04-01 07:30 | 2020-04-01 10:23 | 2020-04-01 10:49 | EPM | Nordeste | Puerto Berrio TyD | PB_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Puerto Berrío | 6543986 | -74620989 | 1 |  | Se cambio fusible en el AR5292 se monto fusible de 25T se verifico cervicio normal | CAMBIAR O INSTALAR FUSIBLE AISLADERO RAMAL - Ramales | 1579204624 | 1682947 | EPM
MX_EPM_0133_DE_2493662 | 2493663 | 2 | Realizada | EAM | Mantenimiento Energía | E_D0120 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 |  |  | 60 | MTTOELEMREDAEREA | 2020-04-01 11:07 | 2020-02-25 08:08 | 2020-02-25 08:06 | 2020-03-13 08:06 | 2020-03-31 16:16 | 2020-04-01 09:59 | 2020-04-01 10:11 | EPM | Norte | Santa Rosa TyD | SR_TyD Mantenimiento | TyD Mantenimiento | TyD | Mantenimiento TyD | Donmatías | 6487035 | -75388374 | 3 |  | Se realiza revisión y. pruebas al RG 306 |  | 1558765669 | 1592318 | EPM
MX_EPM_0133_DE_2274640 | 2274640 | 1 | Realizada | EAM | Mantenimiento Energía | E_D0243 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 |  |  | 60 | MTTORECONEAEREA | 2020-04-01 11:07 | 2020-01-20 16:23 | 2020-01-20 16:22 | 2020-01-31 16:22 | 2020-04-01 08:33 | 2020-04-01 11:07 | 2020-04-01 11:07 | EPM | Oriente | Cocorná TyD | CO_TyD Mantenimiento | TyD Mantenimiento | TyD | Mantenimiento TyD | Cocorná | 6057139 | -75182767 | 7 |  | Se reviso el T2728 del cto 219-13 u se encontró comunicado y operativo se valido con el CLD y Ferney Jaramillo ,el problema se presenta por actualización en el scada |  | 1538539539 | 1499927 | EPM
M_EPM_EN_4050609 | 3362489 | 1 | No Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0294 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 |  |  | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 11:07 | 2020-04-01 06:46 | 2020-04-01 07:00 | 2020-04-01 14:40 | 2020-04-01 06:49 | 2020-04-01 10:30 | 2020-04-01 11:06 | EPM | Oriente | Cocorná TyD | CO_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Puerto triunfo | 5801964 | -74911000 | 1 | TyD_594_Fuerza Mayor | Se reviso y se encontró ramal desenergizado Este se antiende por san luis favor enviar a personal |  | 1579180057 | 1682891 | EPM
M_EPM_EN_4050248 | 3362306 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0239 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 10:44 | 2020-04-01 10:59 | 45 | ATEMEDATC | 2020-04-01 11:08 | 2020-03-31 17:57 | 2020-03-31 17:56 | 2020-04-02 17:55 | 2020-03-31 18:12 | 2020-04-01 10:24 | 2020-04-01 10:42 | EPM | Uraba | Apartado TyD | AP_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Carepa | 7759545 | -76658444 | 4 |  | Se realiza revision en la instalación 111400..encontrando medidor en 6.klv..cliente eaplica realizar varias recargas y luego el medidor queda en menos klv..se realiza receteo y se reconocen recarga ..quedando con sevisio nomal. Y medidor en 16.klv..realizar seguimiento al medidor por posible cambio | SOLICITUD DE PIN PARA DESBLOQUEO MEDIDOR PREPAGO | 1578999821 | 1681927 | EPM
M_EPM_EN_4050608 | 3362482 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0624 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 09:13 | 2020-04-01 11:00 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 11:08 | 2020-04-01 06:41 | 2020-04-01 06:41 | 2020-04-01 14:39 | 2020-04-01 06:49 | 2020-04-01 07:41 | 2020-04-01 09:13 | EPM | Suroeste | Andes TyD | AN_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Salgar | 5949712 | -76010892 | 1 |  | Se recorre circuito desde el f 54493 se encontró copo de árbol sobre línea primaria y se cambia fusible en el f 54493 fusible de 25 t 2 | CAMBIAR FUSIBLES DE DIFERENTES RAMALES - Ramales | 1579171868 | 1682516 | EPM
M_EPM_EN_4050608 | 3362482 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0624 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 09:13 | 2020-04-01 11:00 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 11:08 | 2020-04-01 06:41 | 2020-04-01 06:41 | 2020-04-01 14:39 | 2020-04-01 06:49 | 2020-04-01 07:41 | 2020-04-01 09:13 | EPM | Suroeste | Andes TyD | AN_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Salgar | 5949712 | -76010892 | 1 |  | Se recorre circuito desde el f 54493 se encontró copo de árbol sobre línea primaria y se cambia fusible en el f 54493 fusible de 25 t 2 | INSPECCIONAR AISLADERO | 1579171868 | 1682516 | EPM
M_EPM_EN_4050608 | 3362482 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0624 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 09:13 | 2020-04-01 11:00 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 11:08 | 2020-04-01 06:41 | 2020-04-01 06:41 | 2020-04-01 14:39 | 2020-04-01 06:49 | 2020-04-01 07:41 | 2020-04-01 09:13 | EPM | Suroeste | Andes TyD | AN_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Salgar | 5949712 | -76010892 | 1 |  | Se recorre circuito desde el f 54493 se encontró copo de árbol sobre línea primaria y se cambia fusible en el f 54493 fusible de 25 t 2 | PODAR ARBOLES - Alimentador principal | 1579171868 | 1682516 | EPM
M_EPM_EN_4050322 | 3362348 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0339 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 10:42 | 2020-04-01 11:06 | 45 | ATEMEDATC | 2020-04-01 11:10 | 2020-03-31 18:59 | 2020-03-31 18:58 | 2020-04-02 18:58 | 2020-04-01 09:44 | 2020-04-01 10:03 | 2020-04-01 10:40 | EPM | Bajo Cauca | Caucasia TyD | CA_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Caucasia | 7970231 | -75194899 | 4 |  | Se encontró acometida salida de la bornera del medidor.se repara se ingresa pon recarga y pin desbloqueo quedando servicio normal.con el apoyo E_DO-331. | SOLICITUD DE PIN PARA DESBLOQUEO MEDIDOR PREPAGO | 1579024394 | 1682139 | EPM
M_EPM_EN_4050322 | 3362348 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0339 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 10:42 | 2020-04-01 11:06 | 45 | ATEMEDATC | 2020-04-01 11:10 | 2020-03-31 18:59 | 2020-03-31 18:58 | 2020-04-02 18:58 | 2020-04-01 09:44 | 2020-04-01 10:03 | 2020-04-01 10:40 | EPM | Bajo Cauca | Caucasia TyD | CA_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Caucasia | 7970231 | -75194899 | 4 |  | Se encontró acometida salida de la bornera del medidor.se repara se ingresa pon recarga y pin desbloqueo quedando servicio normal.con el apoyo E_DO-331. | DESCONECTAR/CONECTAR ACOMETIDA SECUNDARIA | 1579024394 | 1682139 | EPM
M_EPM_EN_4050322 | 3362348 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0339 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 10:42 | 2020-04-01 11:06 | 45 | ATEMEDATC | 2020-04-01 11:10 | 2020-03-31 18:59 | 2020-03-31 18:58 | 2020-04-02 18:58 | 2020-04-01 09:44 | 2020-04-01 10:03 | 2020-04-01 10:40 | EPM | Bajo Cauca | Caucasia TyD | CA_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Caucasia | 7970231 | -75194899 | 4 |  | Se encontró acometida salida de la bornera del medidor.se repara se ingresa pon recarga y pin desbloqueo quedando servicio normal.con el apoyo E_DO-331. | REVISIÓN POR CALIDAD DEL SERVICIO | 1579024394 | 1682139 | EPM
M_EPM_EN_4050322 | 3362729 | 2 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0331 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 10:38 | 2020-04-01 11:06 | 45 | ATEMEDATC | 2020-04-01 11:10 | 2020-04-01 09:42 | 2020-04-01 09:41 | 2020-04-03 09:41 | 2020-04-01 09:41 | 2020-04-01 10:03 | 2020-04-01 10:30 | EPM | Bajo Cauca | Caucasia TyD | CA_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Caucasia | 7970231 | -75194899 | 4 |  | Se repara acometida domiciliaria suelta. Se ingresa desbloqueo y el servicio queda normal. Apoyo de la 339. | ASEGURAR/REPARAR ACOMETIDAS DOMICILIARIAS | 1579253773 | 1680997 | EPM
M_EPM_EN_4050322 | 3362729 | 2 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0331 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 10:38 | 2020-04-01 11:06 | 45 | ATEMEDATC | 2020-04-01 11:10 | 2020-04-01 09:42 | 2020-04-01 09:41 | 2020-04-03 09:41 | 2020-04-01 09:41 | 2020-04-01 10:03 | 2020-04-01 10:30 | EPM | Bajo Cauca | Caucasia TyD | CA_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Caucasia | 7970231 | -75194899 | 4 |  | Se repara acometida domiciliaria suelta. Se ingresa desbloqueo y el servicio queda normal. Apoyo de la 339. | SOLICITUD DE PIN PARA DESBLOQUEO MEDIDOR PREPAGO | 1579253773 | 1680997 | EPM
M_EPM_EN_4050436 | 3362412 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0264 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 08:14 | 2020-04-01 10:52 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 11:11 | 2020-03-31 23:46 | 2020-03-31 23:46 | 2020-04-01 07:29 | 2020-03-31 23:51 | 2020-04-01 07:17 | 2020-04-01 08:05 | EPM | Uraba | Turbo TyD | TU_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Turbo | 8032586 | -76656951 | 1 |  | Se realiza inspección a el ramal y se encuentra puente primario reventado, se repara con cuadrilla de linea viva y la E_D0215 se verifica servicio con los usuarios | CAMBIAR/INSTALAR CONECTOR EN LA RED PRIMARIA - Alimentador principal | 1579130881 | 1682507 | EPM
M_EPM_EN_4050633 | 3362524 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0293 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 09:15 | 2020-04-01 11:08 | 40 | TRABACOMSECUN | 2020-04-01 11:13 | 2020-04-01 07:07 | 2020-04-01 07:15 | 2020-04-03 07:06 | 2020-04-01 07:26 | 2020-04-01 07:32 | 2020-04-01 09:15 | EPM | Oriente | Cocorná TyD | CO_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Puerto triunfo | 6026849 | -74695446 | 3 |  | ED293.sevllegocal FR2952, Se encontro abierto.se instala fusible y rechaza.se realiza recorrido al ramal encontrándose rama sobre las líneas por fuertes lluvias. Se retira rama y se instala tres fusibles de 15T.se da servicio. Se confirmó servicio de energía. | INSPECCIONAR CIRCUITO | 1579180070 | 1682762 | EPM
M_EPM_EN_4050633 | 3362524 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0293 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 09:15 | 2020-04-01 11:08 | 40 | TRABACOMSECUN | 2020-04-01 11:13 | 2020-04-01 07:07 | 2020-04-01 07:15 | 2020-04-03 07:06 | 2020-04-01 07:26 | 2020-04-01 07:32 | 2020-04-01 09:15 | EPM | Oriente | Cocorná TyD | CO_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Puerto triunfo | 6026849 | -74695446 | 3 |  | ED293.sevllegocal FR2952, Se encontro abierto.se instala fusible y rechaza.se realiza recorrido al ramal encontrándose rama sobre las líneas por fuertes lluvias. Se retira rama y se instala tres fusibles de 15T.se da servicio. Se confirmó servicio de energía. | CAMBIAR FUSIBLES EN CASCADA - Ramales | 1579180070 | 1682762 | EPM
M_EPM_EN_4050633 | 3362524 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0293 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 09:15 | 2020-04-01 11:08 | 40 | TRABACOMSECUN | 2020-04-01 11:13 | 2020-04-01 07:07 | 2020-04-01 07:15 | 2020-04-03 07:06 | 2020-04-01 07:26 | 2020-04-01 07:32 | 2020-04-01 09:15 | EPM | Oriente | Cocorná TyD | CO_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Puerto triunfo | 6026849 | -74695446 | 3 |  | ED293.sevllegocal FR2952, Se encontro abierto.se instala fusible y rechaza.se realiza recorrido al ramal encontrándose rama sobre las líneas por fuertes lluvias. Se retira rama y se instala tres fusibles de 15T.se da servicio. Se confirmó servicio de energía. | PODAR ARBOLES - Ramales | 1579180070 | 1682762 | EPM
M_EPM_EN_4050240 | 3362302 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0232 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 10:17 | 2020-04-01 10:49 | 30 | INSPECQOS | 2020-04-01 11:15 | 2020-03-31 17:49 | 2020-04-01 07:00 | 2020-04-01 17:47 | 2020-03-31 17:50 | 2020-04-01 09:15 | 2020-04-01 10:01 | EPM | Oriente | Sonson TyD | SO_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Sonsón | 5773117 | -75294528 | 4 |  | Se eencontarron dos postes segundariscpara cambio un terminal y uno de paso con trenza no amerita suspender trafo en la rtv388000 | CAMBIAR/ASEGURAR POSTE SECUNDARIO | 1579008000 | 1681787 | EPM
M_EPM_EN_4050859 | 3362697 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0004 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X2 | 2020-04-01 10:55 | 2020-04-01 11:12 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 11:15 | 2020-04-01 09:29 | 2020-04-01 09:28 | 2020-04-01 15:12 | 2020-04-01 09:32 | 2020-04-01 09:59 | 2020-04-01 10:51 | EPM | Metropolitana | Sur TyD | MS_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Itagüí | 6186712 | -75588378 | 2 |  | Se instala fusible de 5K al transformador #40426 en fase del medio, se confirma servicio normal, en servicio a las 11:12 | CAMBIAR FUSIBLE A TRANSFORMADOR - Transformador | 1579270148 | 1680954 | EPM
M_EPM_EN_4050781 | 3362652 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0122 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 10:41 | 2020-04-01 10:58 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 11:15 | 2020-04-01 08:21 | 2020-04-01 08:21 | 2020-04-01 16:17 | 2020-04-01 08:23 | 2020-04-01 08:35 | 2020-04-01 10:25 | EPM | Nordeste | Cisneros TyD | CI_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Yolombó | 6564453 | -74965140 | 1 |  | SE CAMBIA FUSIBLE EN AISLADERO SIN GEOREFERENCIAR PARA EL TRANSFORMADOR # 130050 SE ENCUENTRA UBICADO EN EL TRANSFORMADOR # 129058 NOTA:SE REQUIERE INSTALAR 250 METROS DE CABLE ACSR # 2 YA QUE LE FALTA EL NEUTRO. Y ENCAMISAR FASE YA QUE SE ENCUENTRA EN EL ALMA.DE ACERO.(ZONA URBANA) | CAMBIAR O INSTALAR FUSIBLE AISLADERO RAMAL - Ramales | 1579229208 | 1683008 | EPM
M_EPM_EN_4050349 | 3362663 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0012 | CU-TyD-Camioneta_MttoDaños_X3 | 2020-04-01 09:22 | 2020-04-01 11:13 | 40 | TRABPUENTECONEX | 2020-04-01 11:16 | 2020-04-01 08:33 | 2020-04-01 08:32 | 2020-04-03 08:32 | 2020-04-01 08:35 | 2020-04-01 08:48 | 2020-04-01 09:22 | EPM | Metropolitana | Norte TyD | MN_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Medellín | 6300186 | -75587362 | 4 |  | Se abre ANO6000 desde las 09.50 hasta las 10.55 para reparar barrage al trafo # 75869 y retirar cables en corto de fraudes y quedan sin servicio éstos por cables quemados se les informó | ENERGIZAR O DESENERGIZAR TRANSFORMADOR | 1579221017 | 1683001 | EPM
M_EPM_EN_4050349 | 3362663 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0012 | CU-TyD-Camioneta_MttoDaños_X3 | 2020-04-01 09:22 | 2020-04-01 11:13 | 40 | TRABPUENTECONEX | 2020-04-01 11:16 | 2020-04-01 08:33 | 2020-04-01 08:32 | 2020-04-03 08:32 | 2020-04-01 08:35 | 2020-04-01 08:48 | 2020-04-01 09:22 | EPM | Metropolitana | Norte TyD | MN_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Medellín | 6300186 | -75587362 | 4 |  | Se abre ANO6000 desde las 09.50 hasta las 10.55 para reparar barrage al trafo # 75869 y retirar cables en corto de fraudes y quedan sin servicio éstos por cables quemados se les informó | QUEDA PENDIENTE LA REPARACION POR FALTA DE HERRAMIENTAS O MATERIAL ADECUADOS | 1579221017 | 1683001 | EPM
M_EPM_EN_4050349 | 3362663 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0012 | CU-TyD-Camioneta_MttoDaños_X3 | 2020-04-01 09:22 | 2020-04-01 11:13 | 40 | TRABPUENTECONEX | 2020-04-01 11:16 | 2020-04-01 08:33 | 2020-04-01 08:32 | 2020-04-03 08:32 | 2020-04-01 08:35 | 2020-04-01 08:48 | 2020-04-01 09:22 | EPM | Metropolitana | Norte TyD | MN_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Medellín | 6300186 | -75587362 | 4 |  | Se abre ANO6000 desde las 09.50 hasta las 10.55 para reparar barrage al trafo # 75869 y retirar cables en corto de fraudes y quedan sin servicio éstos por cables quemados se les informó | CAMBIAR/ASEGURAR POSTE SECUNDARIO | 1579221017 | 1683001 | EPM
M_EPM_EN_4050772 | 3362643 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0127 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 08:53 | 2020-04-01 11:12 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 11:16 | 2020-04-01 08:15 | 2020-04-01 08:14 | 2020-04-01 14:08 | 2020-04-01 08:17 | 2020-04-01 08:27 | 2020-04-01 08:52 | EPM | Nordeste | Puerto Berrio TyD | PB_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | La Sierra | 6231838 | -74562321 | 1 |  | Se cambio fusible en el F1889 normalizando el servicio a las 09:29 luego se siguió con poda en matas de guaudas y en arboles. | CAMBIAR FUSIBLES EN CASCADA - Ramales | 1579237382 | 1683045 | EPM
M_EPM_EN_4050772 | 3362643 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0127 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 08:53 | 2020-04-01 11:12 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 11:16 | 2020-04-01 08:15 | 2020-04-01 08:14 | 2020-04-01 14:08 | 2020-04-01 08:17 | 2020-04-01 08:27 | 2020-04-01 08:52 | EPM | Nordeste | Puerto Berrio TyD | PB_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | La Sierra | 6231838 | -74562321 | 1 |  | Se cambio fusible en el F1889 normalizando el servicio a las 09:29 luego se siguió con poda en matas de guaudas y en arboles. | PODAR ARBOLES - Ramales | 1579237382 | 1683045 | EPM
M_EPM_EN_4050657 | 3362538 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0121 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 10:56 | 2020-04-01 11:12 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 11:17 | 2020-04-01 07:16 | 2020-04-01 07:15 | 2020-04-01 15:01 | 2020-04-01 07:17 | 2020-04-01 07:42 | 2020-04-01 10:41 | EPM | Nordeste | Cisneros TyD | CI_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Cisneros | 6537729 | -75110107 | 1 |  | Se repuso un fusible de 3k para el trafo-162004 | CAMBIAR FUSIBLE A TRANSFORMADOR - Transformador | 1579204611 | 1682832 | EPM
M_EPM_EN_4050168 | 3362250 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0618 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 10:34 | 2020-04-01 11:08 | 40 | TRABPUENTECONEX | 2020-04-01 11:17 | 2020-03-31 16:37 | 2020-03-31 16:36 | 2020-04-02 16:34 | 2020-04-01 07:01 | 2020-04-01 07:52 | 2020-04-01 10:10 | EPM | Suroeste | Andes TyD | AN_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Jardín | 5583074 | -75827488 | 4 |  | Se repara y encinta acometida secundaria en corto por desgaste del aislante en la ruta 878400 se le recomienda al cliente cambiarla y este dice que ala primera oportunidad lo hará con electricista particular. | ASEGURAR/REPARAR ACOMETIDAS DOMICILIARIAS | 1578967041 | 1681396 | EPM
M_EPM_EN_4049830 | 3361948 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0646 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 09:42 | 2020-04-01 11:08 | 40 | TRABPUENTECONEX | 2020-04-01 11:17 | 2020-03-31 10:12 | 2020-03-31 10:12 | 2020-04-02 10:07 | 2020-03-31 11:00 | 2020-04-01 07:13 | 2020-04-01 09:41 | EPM | Occidente | Santa Fe de Antioquia TyD | SA_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Ebéjico | 6295698 | -75782136 | 4 |  | Se da continuidad a línea secundaria neutra y se cambia fusible en transformador 614289. Pendiente levantar neutro secundario roto y realizar mas poda secundaria en ramales del transformador. | CAMBIAR FUSIBLE A TRANSFORMADOR - Transformador | 1578786830 | 1682033 | EPM
M_EPM_EN_4049830 | 3361948 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0646 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 09:42 | 2020-04-01 11:08 | 40 | TRABPUENTECONEX | 2020-04-01 11:17 | 2020-03-31 10:12 | 2020-03-31 10:12 | 2020-04-02 10:07 | 2020-03-31 11:00 | 2020-04-01 07:13 | 2020-04-01 09:41 | EPM | Occidente | Santa Fe de Antioquia TyD | SA_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Ebéjico | 6295698 | -75782136 | 4 |  | Se da continuidad a línea secundaria neutra y se cambia fusible en transformador 614289. Pendiente levantar neutro secundario roto y realizar mas poda secundaria en ramales del transformador. | SE EJECUTAN TRABAJOS Y QUEDAN ACTIVIDADES PENDIENTES | 1578786830 | 1682033 | EPM
M_EPM_EN_4049830 | 3361948 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0646 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 09:42 | 2020-04-01 11:08 | 40 | TRABPUENTECONEX | 2020-04-01 11:17 | 2020-03-31 10:12 | 2020-03-31 10:12 | 2020-04-02 10:07 | 2020-03-31 11:00 | 2020-04-01 07:13 | 2020-04-01 09:41 | EPM | Occidente | Santa Fe de Antioquia TyD | SA_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Ebéjico | 6295698 | -75782136 | 4 |  | Se da continuidad a línea secundaria neutra y se cambia fusible en transformador 614289. Pendiente levantar neutro secundario roto y realizar mas poda secundaria en ramales del transformador. | CAMBIAR/ASEGURAR RED SECUNDARIA | 1578786830 | 1682033 | EPM
M_EPM_EN_4050836 | 3362708 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0133 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 11:05 | 2020-04-01 11:14 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 11:18 | 2020-04-01 09:25 | 2020-04-01 09:24 | 2020-04-01 16:55 | 2020-04-01 09:27 | 2020-04-01 09:43 | 2020-04-01 11:05 | EPM | Nordeste | Cisneros TyD | CI_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Maceo | 6491419 | -74667615 | 1 |  | Se cambió 1 fusible de 15 T en abridero F13035 y se confirmo el servicio | CAMBIAR O INSTALAR FUSIBLE AISLADERO RAMAL - Ramales | 1579261957 | 1680819 | EPM
MX_EPM_0133_DE_2475487 | 2475487 | 1 | Realizada | EAM | Mantenimiento Energía | E_M0202 | CU-TyD-Camioneta_Mtto_EquiEsp_Calidad |  |  | 60 | REPOFUSRA | 2020-04-01 11:18 | 2020-02-20 15:50 | 2020-02-20 15:50 | 2020-02-29 15:49 | 2020-03-31 14:43 | 2020-04-01 06:26 | 2020-04-01 10:05 | EPM | Oriente | Cocorná TyD | CO_TyD Mantenimiento | TyD Mantenimiento | TyD | Mantenimiento TyD | San francisco | 5931243 | -74859686 | 7 |  | Se protegió con fusible 80 T sin novedad y se cambiaron 2 portafusibles que estaban muy estrechos y no le entraba el fusible se marcó como FR3183 |  | 1556054130 | 1580112 | INGEOMEGA
M_EPM_EN_4049700 | 3361818 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0629 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 10:35 | 2020-04-01 11:12 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 11:18 | 2020-03-31 08:23 | 2020-03-31 08:22 | 2020-03-31 16:07 | 2020-04-01 08:32 | 2020-04-01 09:39 | 2020-04-01 10:31 | EPM | Suroeste | Tamesis TyD | TM_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Montebello | 5966516 | -75527429 | 1 |  | Se reviso y se abrieron puentes a una trenza que alimenta el alumbrado publico y se serró el trafo 126575 queda pendiente revisar trenza pero es atendido por el municipio del Retiro | REPARAR LINEA SECUNDARIA ROTA | 1578721300 | 1681090 | EPM
M_EPM_EN_4047254 | 3362396 | 2 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_P119 | CU-TyD-Camioneta_MttoDaños Prepago_x2 | 2020-04-01 10:38 | 2020-04-01 11:17 | 45 | ATEMEDATC | 2020-04-01 11:19 | 2020-03-31 21:40 | 2020-03-31 21:39 | 2020-04-01 21:38 | 2020-03-31 21:40 | 2020-04-01 09:37 | 2020-04-01 10:32 | EPM | Uraba | Turbo TyD | TU_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Turbo | 8088397 | -76723210 | 4 |  | SE DESCONECTA Y CONECTA MEDIDOR PREPAGO PARA APRETAR NEUTRO YA QUE NO SE LOGRABA COMINCAR CON TECLADO TECLADO SE SOLICITA E INGRESA PIN DE DESBLOQUEO SE INGREAN PINES DE RECARGA SE VERIFICA CON USUARIO SERVICIO ATIENDE: CUSTODIÓ HERIQUEZ RUTA; 190838100044860000 | SOLICITUD DE PIN PARA DESBLOQUEO MEDIDOR PREPAGO | 1579081731 | 1682197 | INGEOMEGA
M_EPM_EN_4047254 | 3362396 | 2 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_P119 | CU-TyD-Camioneta_MttoDaños Prepago_x2 | 2020-04-01 10:38 | 2020-04-01 11:17 | 45 | ATEMEDATC | 2020-04-01 11:19 | 2020-03-31 21:40 | 2020-03-31 21:39 | 2020-04-01 21:38 | 2020-03-31 21:40 | 2020-04-01 09:37 | 2020-04-01 10:32 | EPM | Uraba | Turbo TyD | TU_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Turbo | 8088397 | -76723210 | 4 |  | SE DESCONECTA Y CONECTA MEDIDOR PREPAGO PARA APRETAR NEUTRO YA QUE NO SE LOGRABA COMINCAR CON TECLADO TECLADO SE SOLICITA E INGRESA PIN DE DESBLOQUEO SE INGREAN PINES DE RECARGA SE VERIFICA CON USUARIO SERVICIO ATIENDE: CUSTODIÓ HERIQUEZ RUTA; 190838100044860000 | DESCONECTAR/CONECTAR ACOMETIDA SECUNDARIA | 1579081731 | 1682197 | INGEOMEGA
M_EPM_EN_4047254 | 3362396 | 2 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_P119 | CU-TyD-Camioneta_MttoDaños Prepago_x2 | 2020-04-01 10:38 | 2020-04-01 11:17 | 45 | ATEMEDATC | 2020-04-01 11:19 | 2020-03-31 21:40 | 2020-03-31 21:39 | 2020-04-01 21:38 | 2020-03-31 21:40 | 2020-04-01 09:37 | 2020-04-01 10:32 | EPM | Uraba | Turbo TyD | TU_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Turbo | 8088397 | -76723210 | 4 |  | SE DESCONECTA Y CONECTA MEDIDOR PREPAGO PARA APRETAR NEUTRO YA QUE NO SE LOGRABA COMINCAR CON TECLADO TECLADO SE SOLICITA E INGRESA PIN DE DESBLOQUEO SE INGREAN PINES DE RECARGA SE VERIFICA CON USUARIO SERVICIO ATIENDE: CUSTODIÓ HERIQUEZ RUTA; 190838100044860000 | ASEGURAR/REPARAR ACOMETIDAS DOMICILIARIAS | 1579081731 | 1682197 | INGEOMEGA
M_EPM_EN_4050638 | 3362516 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0139 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 09:54 | 2020-04-01 11:06 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 11:20 | 2020-04-01 07:02 | 2020-04-01 07:02 | 2020-04-01 14:52 | 2020-04-01 07:03 | 2020-04-01 07:15 | 2020-04-01 09:47 | EPM | Nordeste | Segovia TyD | SG_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Yalí | 6667488 | -74822635 | 1 |  | Se realizo inspección del aisladero AR6712 se retiro ramas de la líneas y se normaliso ok. | INSPECCIONAR AISLADERO | 1579196422 | 1682648 | EPM
M_EPM_EN_4050638 | 3362516 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0139 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 09:54 | 2020-04-01 11:06 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 11:20 | 2020-04-01 07:02 | 2020-04-01 07:02 | 2020-04-01 14:52 | 2020-04-01 07:03 | 2020-04-01 07:15 | 2020-04-01 09:47 | EPM | Nordeste | Segovia TyD | SG_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Yalí | 6667488 | -74822635 | 1 |  | Se realizo inspección del aisladero AR6712 se retiro ramas de la líneas y se normaliso ok. | RETIRAR OBJETOS DE LA LINEA (ARBOL,RAMAS,COLAS DE COMETA,OTROS) - Ramales | 1579196422 | 1682648 | EPM
M_EPM_EN_4050638 | 3362516 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0139 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 09:54 | 2020-04-01 11:06 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 11:20 | 2020-04-01 07:02 | 2020-04-01 07:02 | 2020-04-01 14:52 | 2020-04-01 07:03 | 2020-04-01 07:15 | 2020-04-01 09:47 | EPM | Nordeste | Segovia TyD | SG_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Yalí | 6667488 | -74822635 | 1 |  | Se realizo inspección del aisladero AR6712 se retiro ramas de la líneas y se normaliso ok. | CAMBIAR O INSTALAR CAJA PRIMARIA A RAMAL - Ramales | 1579196422 | 1682648 | EPM
MX_EPM_0133_DE_2678183 | 2678183 | 17 | Realizada | EAM | Mantenimiento Energía | E_M0204 | CU-TyD-Camioneta_Mtto_EquiEsp_Calidad |  |  | 180 | MTTOPTRA | 2020-04-01 11:20 | 2020-03-31 06:30 | 2020-03-30 17:52 | 2020-04-05 17:52 | 2020-04-01 08:39 | 2020-04-01 10:01 | 2020-04-01 11:01 | EPM | Oriente | Sonson TyD | SO_TyD Mantenimiento | TyD Mantenimiento | TyD | Mantenimiento TyD | Argelia | 5706200 | -75106630 | 7 |  | Se instaló varilla coperhuel grapa coperhuel conectores tipo C y alambre #4 para repotenciar polo a tierra al trafo 70420 |  | 1578680322 | 1680545 | INGEOMEGA
M_EPM_EN_4049792 | 3362192 | 2 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_P010 | CU-PER-CONTROL VEHÍCULO | 2020-04-01 11:01 | 2020-04-01 11:22 | 45 | ATEMEDATC | 2020-04-01 11:22 | 2020-03-31 15:19 | 2020-03-31 15:18 | 2020-04-02 15:18 | 2020-04-01 06:40 | 2020-04-01 10:59 | 2020-04-01 11:04 | EPM | Metropolitana | Sur TyD | MS_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Medellín | 6237800 | -75534766 | 4 |  | MR 21 SR 07076913305 SE ENCINTRO MED CON PANTALLA DEL TECLADO APAGADA SE REVISA TIENE SEÑAL MALA SE REPARO Y SE DEJO SERVICIO OK TODO QUEDO FUNCIONANDO EJREPO10 ATENDIO MARTHA BLANDON | REPARAR/ASEGURAR CABLE DE SEÑAL MEDIDOR PREPAGO | 1578934281 | 1680759 | INGEOMEGA
M_EPM_EN_4050594 | 3362460 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0260 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 10:17 | 2020-04-01 10:53 | 30 | INSPECSEGURIDAD | 2020-04-01 11:22 | 2020-04-01 06:25 | 2020-04-01 07:00 | 2020-04-02 06:25 | 2020-04-01 06:26 | 2020-04-01 07:38 | 2020-04-01 10:10 | EPM | Oriente | Guatape TyD | GT_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | San rafael | 6355738 | -74950418 | 1 |  | Pendiente cambiar poste primario de madera roto por retro esclavo retenida facilitando que esta se arrancara esta afectado un F que esta donde esta el trafo#126495 circuito R54-02 | QUEDA PENDIENTE LA REPARACION POR FALTA DE HERRAMIENTAS O MATERIAL ADECUADOS | 1579180046 | 1682522 | EPM
M_EPM_EN_4050920 | 3362732 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0942 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X2 | 2020-04-01 10:22 | 2020-04-01 11:22 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 11:23 | 2020-04-01 09:45 | 2020-04-01 09:45 | 2020-04-01 15:44 | 2020-04-01 09:48 | 2020-04-01 10:01 | 2020-04-01 10:11 | EPM | Metropolitana | Sur TyD | MS_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Medellín | 6208237 | -75580336 | 1 |  | Se llega a la proveeduría y el señor Andrés castaño informa que en horas de la noche hubo un daño de energía por el cual dieron servicio provisional, del cual no hay informe en el cld, el señor Andrés informa que no sabe donde ni quien dio servicio provisional, informa también que en el momento no tienen ningún problema eléctrico. El señor Juan Carlos ortiz también informa que no tienen ningún problema eléctrico , que se puede cerrar el evento. | REVISIÓN POR CALIDAD DEL SERVICIO | 1579261972 | 1681460 | EPM
M_EPM_EN_4050750 | 3362618 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0112 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 09:17 | 2020-04-01 11:23 | 40 | TRABPUENTECONEX | 2020-04-01 11:24 | 2020-04-01 07:58 | 2020-04-01 07:57 | 2020-04-03 07:57 | 2020-04-01 07:59 | 2020-04-01 08:47 | 2020-04-01 09:17 | EPM | Suroeste | Amagá TyD | AM_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Amagá | 5992079 | -75693352 | 4 |  | Se revisa y se encuentra guadua pegándole a la linea de 44 se susponde por el espacio de dos minutos el circuito para poder retirar la guadua desde las 11:15 hasta las 11:17 sin afetarusuarios se trasferió por tamesis |  | 1579204667 | 1683269 | EPM
M_EPM_EN_4050681 | 3362548 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0663 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 10:22 | 2020-04-01 11:13 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 11:25 | 2020-04-01 07:21 | 2020-04-01 07:20 | 2020-04-01 15:13 | 2020-04-01 08:14 | 2020-04-01 08:39 | 2020-04-01 10:22 | EPM | Occidente | Santa Fe de Antioquia TyD | SA_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Urrao | 6371799 | -76206081 | 1 |  | Se recoge ramales secundario y se encuentra acometida quemada se aisla y se le informa al usuario para que realice la respectiva reparacion. Se cambia fusible en el trasformador 68041 queda energizado alas 11: 13 am. Queda servicio normal en el sector. | DESCONECTAR/CONECTAR ACOMETIDA SECUNDARIA | 1579212804 | 1682961 | EPM
M_EPM_EN_4050681 | 3362548 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0663 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 10:22 | 2020-04-01 11:13 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 11:25 | 2020-04-01 07:21 | 2020-04-01 07:20 | 2020-04-01 15:13 | 2020-04-01 08:14 | 2020-04-01 08:39 | 2020-04-01 10:22 | EPM | Occidente | Santa Fe de Antioquia TyD | SA_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Urrao | 6371799 | -76206081 | 1 |  | Se recoge ramales secundario y se encuentra acometida quemada se aisla y se le informa al usuario para que realice la respectiva reparacion. Se cambia fusible en el trasformador 68041 queda energizado alas 11: 13 am. Queda servicio normal en el sector. | CAMBIAR FUSIBLE A TRANSFORMADOR - Transformador | 1579212804 | 1682961 | EPM
M_EPM_EN_4050670 | 3362536 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0637 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 11:08 | 2020-04-01 11:22 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 11:25 | 2020-04-01 07:13 | 2020-04-01 07:13 | 2020-04-01 15:07 | 2020-04-01 07:36 | 2020-04-01 09:52 | 2020-04-01 11:07 | EPM | Occidente | Santa Fe de Antioquia TyD | SA_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Santa Fé De Antioquia | 6482065 | -75899054 | 1 |  | Se cambió fusible 1*2K en transformador 604055.quedo en servicio normal. | CAMBIAR FUSIBLE A TRANSFORMADOR - Transformador | 1579196431 | 1682663 | EPM
M_EPM_EN_4049787 | 3361891 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0222 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 09:37 | 2020-04-01 11:10 | 45 | ATEMEDATC | 2020-04-01 11:26 | 2020-03-31 09:22 | 2020-03-31 09:21 | 2020-04-02 09:21 | 2020-03-31 19:32 | 2020-04-01 08:38 | 2020-04-01 09:22 | EPM | Uraba | Apartado TyD | AP_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Apartadó | 7875887 | -76611943 | 4 |  | Se reparo acometida recalentada en poste, cambio de teclado e ingreso de pin. Quedo servicio normalizado. Ruta nro. 046-315560. Apoyo. Emmar Mosquera. C416. Nota, fuerte llovizna atrazo la reparación. | ASEGURAR/REPARAR ACOMETIDAS DOMICILIARIAS | 1578770435 | 1681294 | EPM
M_EPM_EN_4049787 | 3361891 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0222 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 09:37 | 2020-04-01 11:10 | 45 | ATEMEDATC | 2020-04-01 11:26 | 2020-03-31 09:22 | 2020-03-31 09:21 | 2020-04-02 09:21 | 2020-03-31 19:32 | 2020-04-01 08:38 | 2020-04-01 09:22 | EPM | Uraba | Apartado TyD | AP_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Apartadó | 7875887 | -76611943 | 4 |  | Se reparo acometida recalentada en poste, cambio de teclado e ingreso de pin. Quedo servicio normalizado. Ruta nro. 046-315560. Apoyo. Emmar Mosquera. C416. Nota, fuerte llovizna atrazo la reparación. | CAMBIO TECLADO MEDIDOR PREPAGO | 1578770435 | 1681294 | EPM
M_EPM_EN_4049787 | 3361891 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0222 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 09:37 | 2020-04-01 11:10 | 45 | ATEMEDATC | 2020-04-01 11:26 | 2020-03-31 09:22 | 2020-03-31 09:21 | 2020-04-02 09:21 | 2020-03-31 19:32 | 2020-04-01 08:38 | 2020-04-01 09:22 | EPM | Uraba | Apartado TyD | AP_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Apartadó | 7875887 | -76611943 | 4 |  | Se reparo acometida recalentada en poste, cambio de teclado e ingreso de pin. Quedo servicio normalizado. Ruta nro. 046-315560. Apoyo. Emmar Mosquera. C416. Nota, fuerte llovizna atrazo la reparación. | SOLICITUD DE PIN PARA DESBLOQUEO MEDIDOR PREPAGO | 1578770435 | 1681294 | EPM
M_EPM_EN_4049946 | 3362039 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_P002 | CU-TyD-Camioneta_MttoDaños Prepago_x2 | 2020-04-01 11:04 | 2020-04-01 11:27 | 45 | ATEMEDATC | 2020-04-01 11:27 | 2020-03-31 11:37 | 2020-03-31 11:36 | 2020-04-02 11:36 | 2020-04-01 06:20 | 2020-04-01 10:46 | 2020-04-01 11:01 | EPM | Metropolitana | Sur TyD | MS_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Medellín | 6266679 | -75613871 | 4 |  | Se detecta daño interno ya que no conecta el teclado y se recomienda a usuario conectar teclado a un toma de buen contacto y colocarle baterías al teclado y además el cable de potencia esta deteriorada, se deja teclado funcionando y se ingreso pin de recarga y se deja instalación con servicio normal de energía. EH P002. | REPARAR DANO INTERNO | 1578819623 | 1681777 | INGEOMEGA
M_EPM_EN_4051010 | 3362784 | 1 | No Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0212 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 |  |  | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 11:28 | 2020-04-01 10:40 | 2020-04-01 10:39 | 2020-04-01 16:53 | 2020-04-01 10:41 | 2020-04-01 11:05 |  | EPM | Oriente | Cocorná TyD | CO_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | San Luis | 6013649 | -74790575 | 2 | TyD_594_Fuerza Mayor | SE CAAANCELA PARA ATENDER EL 4051018. |  | 1579278378 | 1682004 | EPM
MX_EPM_0133_DE_2572155 | 2572155 | 1 | Realizada | EAM | Mantenimiento Energía | E_M0225 | CU-TyD-Camioneta_Mtto_EquiEsp_Calidad |  |  | 180 | MTTOPTRA | 2020-04-01 11:29 | 2020-03-13 07:32 | 2020-03-16 07:15 | 2020-03-20 17:15 | 2020-03-31 19:05 | 2020-04-01 09:52 | 2020-04-01 10:02 | EPM | Nordeste | Guadalupe TyD | GU_TyD Mantenimiento | TyD Mantenimiento | TyD | Mantenimiento TyD | Anorí | 7043086 | -75213167 | 7 |  | Se realiza actividad iniciando con una tierra de 110 ohm finalizando con una tierra de 24.2 ohm se utiliza 10 metros de cable 1 conector tipo C 4/0 2 conectores tipo C 2/0 y 2 varillas coperwell |  | 1568489478 | 1639411 | INGEOMEGA
M_EPM_EN_4050610 | 3362490 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0108 | CU-TyD-Camioneta_MttoDaños_x1 | 2020-04-01 08:17 | 2020-04-01 11:03 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 11:29 | 2020-04-01 06:45 | 2020-04-01 06:45 | 2020-04-01 14:42 | 2020-04-01 06:47 | 2020-04-01 07:17 | 2020-04-01 07:56 | EPM | Norte | Santa Rosa TyD | SR_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | San Pedro De Los Milagros | 6434475 | -75581088 | 1 |  | Se realiza poda se retiró árbol y se repuso fusible de 3 K en Trafo 56035 y fusible de 25 T en AN 00758 | CAMBIAR FUSIBLES DE AISLADERO Y FUSIBLE A TRAFO DEL MISMO RAMAL - Ramales | 1579171870 | 1682364 | EPM
M_EPM_EN_4050610 | 3362490 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0108 | CU-TyD-Camioneta_MttoDaños_x1 | 2020-04-01 08:17 | 2020-04-01 11:03 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 11:29 | 2020-04-01 06:45 | 2020-04-01 06:45 | 2020-04-01 14:42 | 2020-04-01 06:47 | 2020-04-01 07:17 | 2020-04-01 07:56 | EPM | Norte | Santa Rosa TyD | SR_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | San Pedro De Los Milagros | 6434475 | -75581088 | 1 |  | Se realiza poda se retiró árbol y se repuso fusible de 3 K en Trafo 56035 y fusible de 25 T en AN 00758 | INSPECCIONAR CIRCUITO | 1579171870 | 1682364 | EPM
M_EPM_EN_4050610 | 3362490 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0108 | CU-TyD-Camioneta_MttoDaños_x1 | 2020-04-01 08:17 | 2020-04-01 11:03 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 11:29 | 2020-04-01 06:45 | 2020-04-01 06:45 | 2020-04-01 14:42 | 2020-04-01 06:47 | 2020-04-01 07:17 | 2020-04-01 07:56 | EPM | Norte | Santa Rosa TyD | SR_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | San Pedro De Los Milagros | 6434475 | -75581088 | 1 |  | Se realiza poda se retiró árbol y se repuso fusible de 3 K en Trafo 56035 y fusible de 25 T en AN 00758 | PODAR ARBOLES - Ramales | 1579171870 | 1682364 | EPM
M_EPM_EN_4050610 | 3362490 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0108 | CU-TyD-Camioneta_MttoDaños_x1 | 2020-04-01 08:17 | 2020-04-01 11:03 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 11:29 | 2020-04-01 06:45 | 2020-04-01 06:45 | 2020-04-01 14:42 | 2020-04-01 06:47 | 2020-04-01 07:17 | 2020-04-01 07:56 | EPM | Norte | Santa Rosa TyD | SR_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | San Pedro De Los Milagros | 6434475 | -75581088 | 1 |  | Se realiza poda se retiró árbol y se repuso fusible de 3 K en Trafo 56035 y fusible de 25 T en AN 00758 | RETIRAR OBJETOS DE LA LINEA (ARBOL,RAMAS,COLAS DE COMETA,OTROS) - Ramales | 1579171870 | 1682364 | EPM
M_EPM_EN_4050677 | 3362564 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0245 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 11:08 | 2020-04-01 11:28 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 11:30 | 2020-04-01 07:30 | 2020-04-01 07:29 | 2020-04-01 13:25 | 2020-04-01 07:38 | 2020-04-01 10:32 | 2020-04-01 10:58 | EPM | Oriente | Cocorná TyD | CO_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Puerto triunfo | 5994999 | -74588597 | 2 |  | Se cambio 1 fusible de 5K en trafo 138429 trefo trifásico fase T la ED_0245 | CAMBIAR FUSIBLE A TRANSFORMADOR - Transformador | 1579212810 | 1683274 | EPM
MX_EPM_0133_DE_2665977 | 2665977 | 1 | Realizada | EAM | Daños Energía | E_D0252 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 10:56 | 2020-04-01 11:25 | 120 | ATEMEDATCPRE | 2020-04-01 11:31 | 2020-03-27 11:37 | 2020-03-30 07:00 | 2020-03-30 09:00 | 2020-04-01 00:30 | 2020-04-01 10:29 | 2020-04-01 10:53 | EPM | Uraba | Turbo TyD | TU_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Control Pérdidas TyD | Arboletes | 8852192 | -76422590 | 5 |  | Se cambio medidor prepago en la ruta 166225 localidad 051 Retirado 51951013559 Instalado 14363646747 Fue actualizado con Beatriz | CAMBIO MEDIDOR PREPAGO (Solo medidor) | 1576697875 | 1678695 | EPM
M_EPM_EN_4050941 | 3362772 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0109 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 11:21 | 2020-04-01 11:32 | 40 | TRABACOMSECUN | 2020-04-01 11:35 | 2020-04-01 10:27 | 2020-04-01 10:27 | 2020-04-03 10:27 | 2020-04-01 10:29 | 2020-04-01 10:34 | 2020-04-01 11:20 | EPM | Norte | Santa Rosa TyD | SR_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Yarumal | 7025771 | -75449089 | 3 |  | Se haciona breke queda normal el servicio | CAMBIAR CAPSULA O ACCIONAR BREAKER | 1579278371 | 1681025 | EPM
M_EPM_EN_4050789 | 3362660 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0106 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 11:23 | 2020-04-01 11:34 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 11:35 | 2020-04-01 08:30 | 2020-04-01 08:30 | 2020-04-01 16:23 | 2020-04-01 08:33 | 2020-04-01 08:37 | 2020-04-01 11:28 | EPM | Nordeste | Cisneros TyD | CI_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Maceo | 6504867 | -74644939 | 1 |  | Se repone fusible de 15T en el F12200 de la fase T sé confirmo servicio con el usuario se deja todo funcionando normal | CAMBIAR FUSIBLES DE AISLADERO Y FUSIBLE A TRAFO DEL MISMO RAMAL - Ramales | 1579229211 | 1683074 | EPM
M_EPM_EN_4050327 | 3362350 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0606 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 10:57 | 2020-04-01 11:31 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 11:35 | 2020-03-31 19:13 | 2020-03-31 19:12 | 2020-04-01 03:02 | 2020-03-31 19:20 | 2020-04-01 08:44 | 2020-04-01 09:52 | EPM | Suroeste | Andes TyD | AN_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Andes | 5622063 | -75913665 | 1 |  | Se verifico servicio normal | REVISIÓN POR CALIDAD DEL SERVICIO | 1579032583 | 1682122 | EPM
M_EPM_EN_4050102 | 3362170 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0189 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 08:42 | 2020-04-01 11:23 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 11:36 | 2020-03-31 14:53 | 2020-03-31 14:53 | 2020-03-31 22:46 | 2020-03-31 22:13 | 2020-04-01 07:14 | 2020-04-01 08:02 | EPM | Norte | Toledo TyD | SC_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Ituango | 7316599 | -75631295 | 1 |  | Se monta fusible de 2K al trafo 103405 y se da servicio normal | CAMBIAR FUSIBLE A TRANSFORMADOR - Transformador | 1578917901 | 1680686 | EPM
M_EPM_EN_4050102 | 3362170 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0189 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 08:42 | 2020-04-01 11:23 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 11:36 | 2020-03-31 14:53 | 2020-03-31 14:53 | 2020-03-31 22:46 | 2020-03-31 22:13 | 2020-04-01 07:14 | 2020-04-01 08:02 | EPM | Norte | Toledo TyD | SC_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Ituango | 7316599 | -75631295 | 1 |  | Se monta fusible de 2K al trafo 103405 y se da servicio normal | INSPECCIONAR CIRCUITO | 1578917901 | 1680686 | EPM
M_EPM_EN_4050102 | 3362170 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0189 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 08:42 | 2020-04-01 11:23 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 11:36 | 2020-03-31 14:53 | 2020-03-31 14:53 | 2020-03-31 22:46 | 2020-03-31 22:13 | 2020-04-01 07:14 | 2020-04-01 08:02 | EPM | Norte | Toledo TyD | SC_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Ituango | 7316599 | -75631295 | 1 |  | Se monta fusible de 2K al trafo 103405 y se da servicio normal | INSPECCIONAR AISLADERO | 1578917901 | 1680686 | EPM
M_EPM_EN_4050028 | 3362115 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_P003 | CU-TyD-Camioneta_MttoDaños Prepago_x2 | 2020-04-01 09:28 | 2020-04-01 11:33 | 45 | ATEMEDATC | 2020-04-01 11:36 | 2020-03-31 13:30 | 2020-03-31 13:29 | 2020-04-02 13:29 | 2020-04-01 06:23 | 2020-04-01 08:44 | 2020-04-01 09:31 | EPM | Metropolitana | Norte TyD | MN_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Medellín | 6276963 | -75536235 | 4 |  | Se visita instalación sin servicio medidor en poste alto m E31 se retira medidor sr 14288822977 se reintegró para epm se instaló medidor m E31 sr 14346454185 se reconoce recarga a la vida demora lluvia en RL sector medidor en cruceta mal marcado en la tapa instalación con servicio E_p003 |  | 1578868774 | 1682237 | INGEOMEGA
M_EPM_EN_4051023 | 3362796 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0259 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 11:22 | 2020-04-01 11:33 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 11:37 | 2020-04-01 10:45 | 2020-04-01 10:45 | 2020-04-01 16:49 | 2020-04-01 10:47 | 2020-04-01 10:54 | 2020-04-01 11:21 | EPM | Oriente | Cocorná TyD | CO_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Cocorná | 6100515 | -75171924 | 2 |  | Se reviso f sin servicio por descarga atmosférica se instalo un fusible de 10t en f21844 quedo servicio normal | CAMBIAR O INSTALAR FUSIBLE AISLADERO RAMAL - Ramales | 1579294758 | 1682030 | EPM
M_EPM_EN_4050266 | 3362315 | 1 | No Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0106 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 |  |  | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 11:38 | 2020-03-31 18:09 | 2020-03-31 18:08 | 2020-04-01 20:06 | 2020-03-31 18:11 | 2020-04-01 11:35 |  | EPM | Nordeste | Cisneros TyD | CI_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Maceo | 6648628 | -74662992 | 1 | TyD_598_Vía cerrada | No se puede a tender este evento vía cerrada y difícil acceso favor programar para el día de mañana |  | 1579016193 | 1681866 | EPM
M_EPM_EN_4050683 | 3362585 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0014 | CU-TyD-Camioneta_MttoDaños_X3 | 2020-04-01 10:01 | 2020-04-01 11:33 | 30 | INSPECQOS | 2020-04-01 11:38 | 2020-04-01 07:38 | 2020-04-01 07:38 | 2020-04-04 07:14 | 2020-04-01 08:35 | 2020-04-01 09:23 | 2020-04-01 10:00 | EPM | Metropolitana | Norte TyD | MN_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Girardota | 6371553 | -75470309 | 4 |  | Se le cambio transversal al AN01272 estaba quemado se abrió desde las 10=09 asta las 11=31 y se reparo neutro roto en el trafo #31839 de 25k ese AN01272 alimentaba no mas ese trafo se reparo quedan con servició normal | REPARAR NEUTRO SECUNDARIO | 1579204635 | 1683245 | EPM
M_EPM_EN_4050683 | 3362585 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0014 | CU-TyD-Camioneta_MttoDaños_X3 | 2020-04-01 10:01 | 2020-04-01 11:33 | 30 | INSPECQOS | 2020-04-01 11:38 | 2020-04-01 07:38 | 2020-04-01 07:38 | 2020-04-04 07:14 | 2020-04-01 08:35 | 2020-04-01 09:23 | 2020-04-01 10:00 | EPM | Metropolitana | Norte TyD | MN_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Girardota | 6371553 | -75470309 | 4 |  | Se le cambio transversal al AN01272 estaba quemado se abrió desde las 10=09 asta las 11=31 y se reparo neutro roto en el trafo #31839 de 25k ese AN01272 alimentaba no mas ese trafo se reparo quedan con servició normal | INSTALAR Y/O REPARAR BARRA O PUENTE PRIMARIO - Alimentador principal | 1579204635 | 1683245 | EPM
M_EPM_EN_4050672 | 3362603 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0042 | CU-TyD-Camioneta_MttoDaños_X3 | 2020-04-01 10:44 | 2020-04-01 10:48 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 11:39 | 2020-04-01 07:44 | 2020-04-01 07:43 | 2020-04-01 15:09 | 2020-04-01 07:46 | 2020-04-01 09:03 | 2020-04-01 09:42 | EPM | Metropolitana | Norte TyD | MN_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Girardota | 6376833 | -75412148 | 1 |  | se retiro mata de guadua sobre la linea y al an 01093 fusible de 25t iniciamos 9.30 el recorrido de la linea quedo ok muy retirada del carro y callendo agua | CAMBIAR O INSTALAR FUSIBLE AISLADERO RAMAL - Ramales | 1579212830 | 1683279 | EPM
M_EPM_EN_4050672 | 3362603 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0042 | CU-TyD-Camioneta_MttoDaños_X3 | 2020-04-01 10:44 | 2020-04-01 10:48 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 11:39 | 2020-04-01 07:44 | 2020-04-01 07:43 | 2020-04-01 15:09 | 2020-04-01 07:46 | 2020-04-01 09:03 | 2020-04-01 09:42 | EPM | Metropolitana | Norte TyD | MN_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Girardota | 6376833 | -75412148 | 1 |  | se retiro mata de guadua sobre la linea y al an 01093 fusible de 25t iniciamos 9.30 el recorrido de la linea quedo ok muy retirada del carro y callendo agua | RETIRAR OBJETOS DE LA LINEA (ARBOL,RAMAS,COLAS DE COMETA,OTROS) - Alimentador principal | 1579212830 | 1683279 | EPM
M_EPM_EN_4050129 | 3362196 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0603 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 10:43 | 2020-04-01 11:25 | 40 | TRABACOMSECUN | 2020-04-01 11:39 | 2020-03-31 15:26 | 2020-03-31 15:25 | 2020-04-02 15:23 | 2020-03-31 17:00 | 2020-04-01 09:26 | 2020-04-01 10:43 | EPM | Suroeste | Andes TyD | AN_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Andes | 5745593 | -75874931 | 2 |  | Se encontró acometida sulfatada se reparo y se le informo.al usuario q hay q cambiar por encontrarse material deteriorado | ASEGURAR/REPARAR ACOMETIDAS DOMICILIARIAS | 1578926110 | 1680697 | EPM
M_EPM_EN_4050970 | 3362761 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0397 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 11:10 | 2020-04-01 11:32 | 45 | ATEMEDATC | 2020-04-01 11:40 | 2020-04-01 10:17 | 2020-04-01 10:16 | 2020-04-03 10:16 | 2020-04-01 10:18 | 2020-04-01 10:31 | 2020-04-01 11:05 | EPM | Bajo Cauca | El Bagre TyD | EB_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Zaragoza | 7486886 | -74872123 | 4 |  | Se ha visitado 3 ocaciones la vivienda por el mismo tema de bloqueo en el medidor se requiere de apoyo para trabajo en alturas para revisar medidor | SOLICITUD DE PIN PARA DESBLOQUEO MEDIDOR PREPAGO | 1579286550 | 1681579 | EPM
M_EPM_EN_4050646 | 3362526 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0111 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 10:18 | 2020-04-01 11:29 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 11:41 | 2020-04-01 07:07 | 2020-04-01 07:07 | 2020-04-01 14:57 | 2020-04-01 07:09 | 2020-04-01 07:39 | 2020-04-01 10:10 | EPM | Nordeste | Cisneros TyD | CI_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | San Roque | 6423635 | -74922234 | 1 |  | Se repuso fusible de 6T en F sin marcar para trafo 101329 y se retarda el cierre porque usuario no contestó el teléfono se verifica personal mente servicio normalizado. Desde las 10:30 | CAMBIAR O INSTALAR FUSIBLE AISLADERO RAMAL - Ramales | 1579196427 | 1682662 | EPM
M_EPM_EN_4050689 | 3362578 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0225 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 10:39 | 2020-04-01 11:39 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 11:43 | 2020-04-01 07:35 | 2020-04-01 07:35 | 2020-04-01 15:19 | 2020-04-01 07:38 | 2020-04-01 09:44 | 2020-04-01 10:37 | EPM | Oriente | Guatape TyD | GT_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | El Jordan | 6229977 | -74823396 | 1 |  | Reviso ramal monofásico reto rama de la linea y cerró FR 2934 se dejó servicio normal | CAMBIAR O INSTALAR FUSIBLE AISLADERO RAMAL - Ramales | 1579196461 | 1682800 | EPM
M_EPM_EN_4050689 | 3362578 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0225 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 10:39 | 2020-04-01 11:39 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 11:43 | 2020-04-01 07:35 | 2020-04-01 07:35 | 2020-04-01 15:19 | 2020-04-01 07:38 | 2020-04-01 09:44 | 2020-04-01 10:37 | EPM | Oriente | Guatape TyD | GT_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | El Jordan | 6229977 | -74823396 | 1 |  | Reviso ramal monofásico reto rama de la linea y cerró FR 2934 se dejó servicio normal | INSPECCIONAR CIRCUITO | 1579196461 | 1682800 | EPM
M_EPM_EN_4050689 | 3362578 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0225 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 10:39 | 2020-04-01 11:39 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 11:43 | 2020-04-01 07:35 | 2020-04-01 07:35 | 2020-04-01 15:19 | 2020-04-01 07:38 | 2020-04-01 09:44 | 2020-04-01 10:37 | EPM | Oriente | Guatape TyD | GT_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | El Jordan | 6229977 | -74823396 | 1 |  | Reviso ramal monofásico reto rama de la linea y cerró FR 2934 se dejó servicio normal | RETIRAR OBJETOS DE LA LINEA (ARBOL,RAMAS,COLAS DE COMETA,OTROS) - Alimentador principal | 1579196461 | 1682800 | EPM
MX_EPM_0133_DE_2585700 | 2585700 | 6 | No Realizada | EAM | Mantenimiento Energía | E_MP295 | CU-TyD-Moto_Poda_X2 |  |  | 600 | INSPRECORRIDORA | 2020-04-01 11:43 | 2020-03-13 05:36 | 2020-03-13 | 2020-04-16 04:00 | 2020-03-31 13:41 | 2020-04-01 07:49 | 2020-04-01 09:39 | EPM | Nordeste | Puerto Berrio TyD | PB_TyD Mantenimiento | TyD Mantenimiento | TyD | Mantenimiento TyD | Yondó | 7035436 | -73930755 | 7 | TyD_626_Cancelado por el despacho | Se cancela ot para Evento con daños 4050282 |  | 1568399521 | 1643406 | PRECOODES
M_EPM_EN_4050375 | 3362385 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0295 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 10:34 | 2020-04-01 11:42 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 11:43 | 2020-03-31 20:32 | 2020-04-01 07:00 | 2020-04-01 18:27 | 2020-03-31 20:34 | 2020-04-01 06:59 | 2020-04-01 10:30 | EPM | Oriente | Sonson TyD | SO_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Abejorral | 5701334 | -75496260 | 1 |  | Se retiro vegetación de las lineas y se cambio un fusible de 2 k en el amarre 261181 servicio normal | CAMBIAR FUSIBLE A TRANSFORMADOR - Transformador | 1579057158 | 1682194 | EPM
MX_EPM_0133_DE_2618673 | 2618673 | 1 | Realizada | EAM | Mantenimiento Energía | E_M0158 | CU-TyD-Camion_Mtto_X4 |  |  | 360 | INSRETCABRASECUN | 2020-04-01 11:44 | 2020-03-30 08:09 | 2020-03-24 09:00 | 2020-03-24 16:00 | 2020-03-30 09:27 | 2020-04-01 10:02 | 2020-04-01 10:03 | EPM | Suroeste | Andes TyD | AN_TyD Mantenimiento | TyD Mantenimiento | TyD | Mantenimiento TyD | El carmen de atrato | 5917369 | -76141850 | 5 |  | MATERIALES 200040-1,200499-175, 211350-1,218528-1,211402-1,200527-11,211376-2,212849-2,219359-1,219250-1,EJECUTADA EL DIA 30-3-20 CON EV4045437.OBSSE REUBICA Y CAMBIA POSTE DE MADERA, SE REMPLAZA POR POSTE DE FIBRA DE VIDRIO DE 8MTS SE CAMBIA LINEA ABIERTA POR TRIPLEX #2 Y SE ADECUA RETENIDA POSTE EN TERMINAL EN EL CTO 509-12 CON NUMERO DE TRANSFORMADOR 597352 PARA DARLE CUMPLIMIENTO AL EVENTO 4045437.SE HABRÉ TRAFO DE 13:30 PM HASTA LAS 16:30 PM |  | 1578123310 | 1675032 | INGEOMEGA
M_EPM_EN_4050436 | 3362734 | 3 | Realizada | MAR | Mantenimiento Energía | E_LV0029 | CU-TyD-Canasta Tipo II | 2020-04-01 10:21 | 2020-04-01 10:50 | 240 | EVENTOPROGRAM | 2020-04-01 11:44 | 2020-04-01 09:47 | 2020-04-01 09:46 | 2020-04-07 23:29 | 2020-04-01 09:49 | 2020-04-01 09:52 | 2020-04-01 10:20 | EPM | Uraba | Turbo TyD | TU_TyD Mantenimiento | TyD Mantenimiento | TyD | Mantenimiento TyD | Turbo | 8037111 | -76649944 | 9 |  | Se coloca estribo y se conecta puente del F4139del cto 411/11 de la fase R |  | 1579270161 | 1681012 | EPM
M_EPM_EN_4050712 | 3362587 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0224 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 10:41 | 2020-04-01 10:55 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 11:45 | 2020-04-01 07:39 | 2020-04-01 07:39 | 2020-04-01 15:29 | 2020-04-01 09:45 | 2020-04-01 09:47 | 2020-04-01 10:33 | EPM | Uraba | Apartado TyD | AP_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Apartadó | 7811142 | -76610871 | 1 |  | Se cambió fusible en el f 43412 2 por 25 T se verificó servicio con los usuarios y confirman servicio normal.notaSE CIERRA A ESTA HORA POR PROBLEMAS CON LA TERMINAL,SE QUEDO EN BLANCO Y LUEGO SEQUEDA CARGANDO,ESTO GENERA RETRASOS. | CAMBIAR O INSTALAR FUSIBLE AISLADERO RAMAL - Ramales | 1579196466 | 1682672 | EPM
M_EPM_EN_4050802 | 3362794 | 2 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0203 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 11:13 | 2020-04-01 11:35 | 30 | INSPECSEGURIDAD | 2020-04-01 11:48 | 2020-04-01 10:44 | 2020-04-01 10:43 | 2020-04-01 18:43 | 2020-04-01 10:45 | 2020-04-01 10:49 | 2020-04-01 11:04 | EPM | Uraba | Apartado TyD | AP_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Chigorodó | 7669940 | -76682517 | 4 |  | Se encuentra cable de alimentación de lámparas de alumbrado público en corto se aisla y se reportó ala empresa que le corresponde se verifica con los usuarios servicio de energía normalizado en la ruta 172-086980 | REVISIÓN POR CALIDAD DEL SERVICIO | 1579286575 | 1681535 | EPM
M_EPM_EN_4050802 | 3362794 | 2 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0203 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 11:13 | 2020-04-01 11:35 | 30 | INSPECSEGURIDAD | 2020-04-01 11:48 | 2020-04-01 10:44 | 2020-04-01 10:43 | 2020-04-01 18:43 | 2020-04-01 10:45 | 2020-04-01 10:49 | 2020-04-01 11:04 | EPM | Uraba | Apartado TyD | AP_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Chigorodó | 7669940 | -76682517 | 4 |  | Se encuentra cable de alimentación de lámparas de alumbrado público en corto se aisla y se reportó ala empresa que le corresponde se verifica con los usuarios servicio de energía normalizado en la ruta 172-086980 | TRABAJOS EN LINEAS DE ALUMBRADO PUBLICO | 1579286575 | 1681535 | EPM
MX_EPM_0133_DE_2677144 | 2677144 | 1 | Realizada | EAM | Daños Energía | E_D0208 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 10:57 | 2020-04-01 11:07 | 120 | ATEMEDATCPRE | 2020-04-01 11:48 | 2020-03-30 13:42 | 2020-03-31 07:00 | 2020-03-31 09:00 | 2020-04-01 00:32 | 2020-04-01 09:33 | 2020-04-01 10:14 | EPM | Uraba | Apartado TyD | AP_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Control Pérdidas TyD | Chigorodó | 7662155 | -76682809 | 5 |  | SE ENCONTRO CLIENTE CON ENERGIA , MEDIDOR BUEN ESTADO DEMORA POR LLUVIAS EN EL SECTOR | REVISIÓN POR CALIDAD DEL SERVICIO | 1578287138 | 1676240 | EPM
M_EPM_EN_4050959 | 3362760 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0506 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 11:28 | 2020-04-01 11:44 | 45 | ATEMEDATC | 2020-04-01 11:48 | 2020-04-01 10:15 | 2020-04-01 10:15 | 2020-04-03 10:14 | 2020-04-01 10:37 | 2020-04-01 10:39 | 2020-04-01 11:26 | EPM | Metropolitana | Norte TyD | MN_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Medellín | 6289426 | -75553423 | 4 |  | Se reparo daño interno en caja de breakers queda servicio normal. | REPARAR DANO INTERNO | 1579294734 | 1682024 | EPM
M_EPM_EN_4050799 | 3362681 | 1 | No Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0660 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 |  |  | 40 | TRABACOMSECUN | 2020-04-01 11:48 | 2020-04-01 08:44 | 2020-04-01 08:44 | 2020-04-03 08:43 | 2020-04-01 10:09 | 2020-04-01 10:11 | 2020-04-01 11:39 | EPM | Occidente | Santa Fe de Antioquia TyD | SA_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Santa Fé De Antioquia | 6485963 | -75835885 | 3 | TyD_619_Actividad para otras dependencias | Se encontró instalación 844200 suspendida desde el poste por atraso en los pagos direccionar a corte y reconeccion . |  | 1579229218 | 1683043 | EPM
M_EPM_EN_4050861 | 3362711 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0107 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 11:25 | 2020-04-01 11:45 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 11:51 | 2020-04-01 09:24 | 2020-04-01 09:24 | 2020-04-01 17:11 | 2020-04-01 09:33 | 2020-04-01 10:06 | 2020-04-01 11:16 | EPM | Nordeste | Puerto Berrio TyD | PB_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Yondó | 6985591 | -73995570 | 1 |  | Se cambió fusible En el amarre 95 114 a las 11:30 y de cambio fusible En el amarre 3034 22 a las 11:45 y dando servicio normal | CAMBIAR FUSIBLE A TRANSFORMADOR - Transformador | 1579270144 | 1680953 | EPM
M_EPM_EN_4050086 | 3362303 | 2 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0138 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 11:46 | 2020-04-01 11:48 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 11:52 | 2020-03-31 17:54 | 2020-03-31 17:53 | 2020-03-31 22:14 | 2020-03-31 17:55 | 2020-04-01 08:30 | 2020-04-01 11:44 | EPM | Nordeste | Segovia TyD | SG_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Yalí | 6723235 | -74628056 | 1 |  | Se se llego a la dirección por falta de una buena información .no distinguen la señora en la región y el numero de contacto no tiene señal quedo atento a dicha informacion | LLAMADA FALSA Y/O DIRECCION MALA | 1578999819 | 1681784 | EPM
M_EPM_EN_4050652 | 3362523 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0141 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 11:34 | 2020-04-01 11:50 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 11:54 | 2020-04-01 07:06 | 2020-04-01 07:05 | 2020-04-01 14:59 | 2020-04-01 07:06 | 2020-04-01 07:25 | 2020-04-01 11:17 | EPM | Nordeste | Cisneros TyD | CI_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Yolombó | 6600522 | -74983360 | 1 |  | Se cambio fusible en trafo 84216 se gasto de cinco k | CAMBIAR FUSIBLE A TRANSFORMADOR - Transformador | 1579196426 | 1682649 | EPM
M_EPM_EN_4050741 | 3362621 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0610 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 11:42 | 2020-04-01 11:48 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 11:55 | 2020-04-01 08:01 | 2020-04-01 08:01 | 2020-04-01 15:48 | 2020-04-01 08:09 | 2020-04-01 10:06 | 2020-04-01 11:37 | EPM | Suroeste | Andes TyD | AN_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Ciudad bolívar | 5797296 | -75967083 | 1 |  | Se incontro fusible quemado en el transformador 536005 por animal seretira y se cambia un fusible dos K servicio normal | RETIRAR OBJETOS DE LA LINEA (ARBOL,RAMAS,COLAS DE COMETA,OTROS) - Ramales | 1579204669 | 1682958 | EPM
M_EPM_EN_4050741 | 3362621 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0610 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 11:42 | 2020-04-01 11:48 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 11:55 | 2020-04-01 08:01 | 2020-04-01 08:01 | 2020-04-01 15:48 | 2020-04-01 08:09 | 2020-04-01 10:06 | 2020-04-01 11:37 | EPM | Suroeste | Andes TyD | AN_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Ciudad bolívar | 5797296 | -75967083 | 1 |  | Se incontro fusible quemado en el transformador 536005 por animal seretira y se cambia un fusible dos K servicio normal | CAMBIAR FUSIBLES DE AISLADERO Y FUSIBLE A TRAFO DEL MISMO RAMAL - Ramales | 1579204669 | 1682958 | EPM
M_EPM_EN_4050152 | 3362217 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0014 | CU-TyD-Camioneta_MttoDaños_X3 | 2020-04-01 11:39 | 2020-04-01 11:53 | 45 | ATEMEDATC | 2020-04-01 11:56 | 2020-03-31 15:58 | 2020-03-31 15:58 | 2020-04-02 15:58 | 2020-04-01 09:28 | 2020-04-01 11:39 | 2020-04-01 11:40 | EPM | Metropolitana | Norte TyD | MN_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Medellín | 6289321 | -75550108 | 4 |  | Se cambio teclado landis y se reparo cable de señal y se ingreso recarga quedan con servició normal la iba a serrar y el sistema me la quito don Carlos hincapié mela volvió a en viar para poderla cerrar | REPARAR/ASEGURAR CABLE DE SEÑAL MEDIDOR PREPAGO | 1578950670 | 1680830 | EPM
M_EPM_EN_4050152 | 3362217 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0014 | CU-TyD-Camioneta_MttoDaños_X3 | 2020-04-01 11:39 | 2020-04-01 11:53 | 45 | ATEMEDATC | 2020-04-01 11:56 | 2020-03-31 15:58 | 2020-03-31 15:58 | 2020-04-02 15:58 | 2020-04-01 09:28 | 2020-04-01 11:39 | 2020-04-01 11:40 | EPM | Metropolitana | Norte TyD | MN_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Medellín | 6289321 | -75550108 | 4 |  | Se cambio teclado landis y se reparo cable de señal y se ingreso recarga quedan con servició normal la iba a serrar y el sistema me la quito don Carlos hincapié mela volvió a en viar para poderla cerrar | CAMBIO TECLADO MEDIDOR PREPAGO | 1578950670 | 1680830 | EPM
MX_EPM_0133_DE_2635483 | 2635484 | 2 | Realizada | EAM | Mantenimiento Energía | E_D0653 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 |  |  | 60 | MTTOELEMREDAEREA | 2020-04-01 11:56 | 2020-03-25 13:39 | 2020-03-25 13:45 | 2020-04-10 18:00 | 2020-04-01 09:36 | 2020-04-01 09:38 | 2020-04-01 10:13 | EPM | Occidente | Frontino TyD | FR_TyD Mantenimiento | TyD Mantenimiento | TyD | Mantenimiento TyD | Giraldo | 6688038 | -75939584 | 3 |  | Se inspeccionó el R757 del cto 607_12, el equipo se encuentra operando normalmente , se requiere cambio de baterías. |  | 1575632923 | 1679849 | EPM
MX_EPM_0133_DE_2493668 | 2493668 | 1 | Realizada | EAM | Mantenimiento Energía | E_D0156 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 |  |  | 60 | MTTOREGULADOR | 2020-04-01 11:57 | 2020-02-25 08:13 | 2020-02-25 08:11 | 2020-03-13 08:11 | 2020-04-01 05:31 | 2020-04-01 10:57 | 2020-04-01 10:58 | EPM | Norte | Santa Rosa TyD | SR_TyD Mantenimiento | TyD Mantenimiento | TyD | Mantenimiento TyD | Donmatías | 6487035 | -75388374 | 7 |  | Revisión del RG304 se realizó y ajustes del control y estado en general |  | 1558765673 | 1592319 | EPM
M_EPM_EN_4050627 | 3362500 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0235 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 09:47 | 2020-04-01 11:50 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 11:57 | 2020-04-01 06:53 | 2020-04-01 07:00 | 2020-04-01 14:48 | 2020-04-01 07:13 | 2020-04-01 09:14 | 2020-04-01 09:46 | EPM | Oriente | Rionegro TyD | RN_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | El Carmen De Viboral | 5953697 | -75305073 | 1 |  | Se cambia fusible F 2557 de 25 t a las 9:50 a.m y fusible al transformador 22 11 24 de 5k a las 10:10 y al trabajo armador 99108 de un k a las 10:25 hijo sigue al trabajador 49 52 32 d3k a las 10:40 fusible al transformador 28 3788 d5k a las 10:55 lucilia f25 124 de 10 pm a las 11:20 hijo Silvia el trasformador 134 978 d5k a las 11:20 | CAMBIAR FUSIBLES DE AISLADERO Y FUSIBLE A TRAFO DEL MISMO RAMAL - Ramales | 1579180061 | 1682892 | EPM
M_EPM_EN_4050752 | 3362656 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0223 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 11:27 | 2020-04-01 11:48 | 40 | TRABACOMSECUN | 2020-04-01 11:57 | 2020-04-01 08:26 | 2020-04-01 08:25 | 2020-04-03 08:25 | 2020-04-01 08:28 | 2020-04-01 10:32 | 2020-04-01 11:06 | EPM | Uraba | Turbo TyD | TU_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Necoclí | 8423713 | -76775060 | 3 |  | Se encontró breaker disparándose por cortó en la acometida del cliente ya q está cristalizada y con la pequeña lluvias entró a generar corto se le informó al cliente q debe cambiarla con un eléctrico particular | REPARAR DANO INTERNO | 1579229210 | 1683041 | EPM
MX_EPM_0133_DE_2493665 | 2493666 | 2 | Realizada | EAM | Mantenimiento Energía | E_D0120 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 |  |  | 60 | MTTOELEMREDAEREA | 2020-04-01 11:57 | 2020-02-25 08:10 | 2020-02-25 08:08 | 2020-03-13 08:08 | 2020-03-31 18:54 | 2020-04-01 11:09 | 2020-04-01 11:09 | EPM | Norte | Santa Rosa TyD | SR_TyD Mantenimiento | TyD Mantenimiento | TyD | Mantenimiento TyD | Donmatías | 6506708 | -75389492 | 3 |  | Se realiza revisión y pruebas al RG 770 |  | 1558757520 | 1592231 | EPM
M_EPM_EN_4037929 | 3358550 | 7 | Realizada | MAR | Mantenimiento Energía | E_D0191 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 07:52 | 2020-04-01 11:50 | 240 | EVENTOPROGRAM | 2020-04-01 11:58 | 2020-03-26 06:46 | 2020-03-26 06:46 | 2020-04-02 06:45 | 2020-04-01 06:28 | 2020-04-01 07:00 | 2020-04-01 07:36 | EPM | Bajo Cauca | Caucasia TyD | CA_TyD Mantenimiento | TyD Mantenimiento | TyD | Mantenimiento TyD | Tarazá | 7581594 | -75395690 | 9 |  | Buenos días, se retira gran parte de un nido q presento corto al intentar retirar,en la vereda puerto antioquia, circuito 301-13,sin afectar el servicio, transformador 339094 Nodo 343063 fase T,Motivo por el cual se solicita Stp para quitar nido, Nota es necesario aprovechar para cambiar protecciones del tarro ,ya q son de la norma anterior y presentan demaciado envejecimiento,casco urbano por la iglesia ingresa vehiculo,gracias | SE EJECUTAN TRABAJOS Y QUEDAN ACTIVIDADES PENDIENTES | 1575993365 | 1667808 | EPM
M_EPM_EN_4037929 | 3358550 | 7 | Realizada | MAR | Mantenimiento Energía | E_D0191 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 07:52 | 2020-04-01 11:50 | 240 | EVENTOPROGRAM | 2020-04-01 11:58 | 2020-03-26 06:46 | 2020-03-26 06:46 | 2020-04-02 06:45 | 2020-04-01 06:28 | 2020-04-01 07:00 | 2020-04-01 07:36 | EPM | Bajo Cauca | Caucasia TyD | CA_TyD Mantenimiento | TyD Mantenimiento | TyD | Mantenimiento TyD | Tarazá | 7581594 | -75395690 | 9 |  | Buenos días, se retira gran parte de un nido q presento corto al intentar retirar,en la vereda puerto antioquia, circuito 301-13,sin afectar el servicio, transformador 339094 Nodo 343063 fase T,Motivo por el cual se solicita Stp para quitar nido, Nota es necesario aprovechar para cambiar protecciones del tarro ,ya q son de la norma anterior y presentan demaciado envejecimiento,casco urbano por la iglesia ingresa vehiculo,gracias | RETIRAR OBJETOS DE LA LINEA (ARBOL,RAMAS,COLAS DE COMETA,OTROS) - Ramales | 1575993365 | 1667808 | EPM
MX_EPM_0133_DE_2635483 | 2635483 | 1 | Realizada | EAM | Mantenimiento Energía | E_D0656 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 |  |  | 60 | MTTORECONEAEREA | 2020-04-01 11:59 | 2020-03-25 13:39 | 2020-03-25 13:45 | 2020-04-10 18:00 | 2020-04-01 09:33 | 2020-04-01 09:36 | 2020-04-01 10:17 | EPM | Occidente | Frontino TyD | FR_TyD Mantenimiento | TyD Mantenimiento | TyD | Mantenimiento TyD | Giraldo | 6688038 | -75939584 | 7 |  | Se inspeccionó el R757 del cto 607-12 se le realizo limpieza al gabinete y se dejo comunicado y operativo pendiente cambio de bacterias |  | 1575632922 | 1668004 | EPM
M_EPM_EN_4050263 | 3362325 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0012 | CU-TyD-Camioneta_MttoDaños_X3 | 2020-04-01 11:38 | 2020-04-01 11:58 | 40 | TRABPUENTECONEX | 2020-04-01 11:59 | 2020-03-31 18:24 | 2020-03-31 18:23 | 2020-04-02 18:23 | 2020-04-01 08:35 | 2020-04-01 11:16 | 2020-04-01 11:38 | EPM | Metropolitana | Norte TyD | MN_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Medellín | 6282185 | -75588010 | 4 |  | Conector en cable ecológico el usuario inconforme revisarlo con canasta de linea viva urgente | ALEJAR LINEA PRIMARIA CUBIERTA (ECOLOGICA) | 1579016197 | 1681867 | EPM
M_EPM_EN_4050288 | 3362326 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0501 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 10:51 | 2020-04-01 11:34 | 45 | ATEMEDATC | 2020-04-01 12:00 | 2020-03-31 18:24 | 2020-03-31 18:23 | 2020-04-02 18:23 | 2020-04-01 07:46 | 2020-04-01 09:38 | 2020-04-01 10:48 | EPM | Metropolitana | Norte TyD | MN_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Barbosa | 6436400 | -75410630 | 4 |  | Se mejoro conexiones internas y se ingreso dis pin de recarga queda normal el, instalación caminando | REPARAR DANO INTERNO | 1579016198 | 1681793 | EPM
M_EPM_EN_4050288 | 3362326 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0501 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 10:51 | 2020-04-01 11:34 | 45 | ATEMEDATC | 2020-04-01 12:00 | 2020-03-31 18:24 | 2020-03-31 18:23 | 2020-04-02 18:23 | 2020-04-01 07:46 | 2020-04-01 09:38 | 2020-04-01 10:48 | EPM | Metropolitana | Norte TyD | MN_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Barbosa | 6436400 | -75410630 | 4 |  | Se mejoro conexiones internas y se ingreso dis pin de recarga queda normal el, instalación caminando | SOLICITUD DE PIN PARA DESBLOQUEO MEDIDOR PREPAGO | 1579016198 | 1681793 | EPM
M_EPM_EN_4049030 | 3362632 | 4 | Realizada | MAR | Mantenimiento Energía | E_D0143 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 10:25 | 2020-04-01 11:45 | 30 | EVENTOPROGRAM | 2020-04-01 12:00 | 2020-04-01 08:05 | 2020-04-01 08:05 | 2020-04-08 08:04 | 2020-04-01 08:15 | 2020-04-01 08:31 | 2020-04-01 10:11 | EPM | Nordeste | Cisneros TyD | CI_TyD Mantenimiento | TyD Mantenimiento | TyD | Mantenimiento TyD | Yolombó | 6602647 | -75008340 | 9 |  | Se traslada tranza de un apoyo a otro. Se instalan conectores y se normaliza instalaciones 462000 no afrenta el grafo. Se rea lizan trabajos con la ED0147 | CAMBIAR/ASEGURAR RED SECUNDARIA | 1579229188 | 1683005 | EPM
M_EPM_EN_4049030 | 3362632 | 4 | Realizada | MAR | Mantenimiento Energía | E_D0143 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 10:25 | 2020-04-01 11:45 | 30 | EVENTOPROGRAM | 2020-04-01 12:00 | 2020-04-01 08:05 | 2020-04-01 08:05 | 2020-04-08 08:04 | 2020-04-01 08:15 | 2020-04-01 08:31 | 2020-04-01 10:11 | EPM | Nordeste | Cisneros TyD | CI_TyD Mantenimiento | TyD Mantenimiento | TyD | Mantenimiento TyD | Yolombó | 6602647 | -75008340 | 9 |  | Se traslada tranza de un apoyo a otro. Se instalan conectores y se normaliza instalaciones 462000 no afrenta el grafo. Se rea lizan trabajos con la ED0147 | REPARAR LINEA SECUNDARIA ROTA | 1579229188 | 1683005 | EPM
M_EPM_EN_4049030 | 3362632 | 4 | Realizada | MAR | Mantenimiento Energía | E_D0143 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 10:25 | 2020-04-01 11:45 | 30 | EVENTOPROGRAM | 2020-04-01 12:00 | 2020-04-01 08:05 | 2020-04-01 08:05 | 2020-04-08 08:04 | 2020-04-01 08:15 | 2020-04-01 08:31 | 2020-04-01 10:11 | EPM | Nordeste | Cisneros TyD | CI_TyD Mantenimiento | TyD Mantenimiento | TyD | Mantenimiento TyD | Yolombó | 6602647 | -75008340 | 9 |  | Se traslada tranza de un apoyo a otro. Se instalan conectores y se normaliza instalaciones 462000 no afrenta el grafo. Se rea lizan trabajos con la ED0147 | CAMBIAR/INSTALAR CONECTOR EN LA RED SECUNDARIA | 1579229188 | 1683005 | EPM
M_EPM_EN_4050666 | 3362531 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0116 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 11:10 | 2020-04-01 12:00 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 12:02 | 2020-04-01 07:09 | 2020-04-01 07:09 | 2020-04-01 15:06 | 2020-04-01 07:50 | 2020-04-01 10:46 | 2020-04-01 11:05 | EPM | Suroeste | Amagá TyD | AM_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Bolombolo | 5926427 | -75860791 | 1 |  | Se repuso fusible años aisladero # FR5474 de 25 T ,horas11:30 y al F 51690 de ,15 T. Hora 11:45. Y al F 51691. F51603 se confirma cervisio | CAMBIAR FUSIBLES DE DIFERENTES RAMALES - Ramales | 1579196429 | 1682794 | EPM
M_EPM_EN_4050899 | 3362728 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0135 | CU-TyD-Camioneta_MttoDaños_X3 | 2020-04-01 10:56 | 2020-04-01 12:01 | 40 | TRABPUENTECONEX | 2020-04-01 12:02 | 2020-04-01 09:41 | 2020-04-01 09:41 | 2020-04-03 09:33 | 2020-04-01 09:42 | 2020-04-01 10:40 | 2020-04-01 10:57 | EPM | Metropolitana | Norte TyD | MN_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Bello | 6335645 | -75556714 | 4 |  | Se reparan conexiones en poste, tenían mensajero energizado, se verifica servicio normal | REPARAR Y/O RETIRAR VIENTOS SECUNDARIOS | 1579270156 | 1680956 | EPM
MX_EPM_0133_DE_2666686 | 2666686 | 1 | Realizada | EAM | Daños Energía | E_D0220 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 11:18 | 2020-04-01 11:56 | 180 | ATEMEDATCPRE | 2020-04-01 12:02 | 2020-03-27 15:28 | 2020-03-31 07:00 | 2020-03-31 10:00 | 2020-03-31 20:49 | 2020-04-01 10:04 | 2020-04-01 11:17 | EPM | Uraba | Turbo TyD | TU_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Control Pérdidas TyD | San juan de urabá | 8746564 | -76515204 | 5 |  | Se retira medidor malo #04227385848 y se instala uno nuevo #14363646499 ruta 746800 localidad 659,se informa a Beatríz M para la actualización.se le ingresan pines que suman 130 kvh | CAMBIO MEDIDOR PREPAGO (Solo medidor) | 1576804400 | 1665328 | EPM
MX_EPM_0133_DE_2274640 | 2274641 | 2 | Realizada | EAM | Mantenimiento Energía | E_D0243 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 |  |  | 60 | MTTOELEMREDAEREA | 2020-04-01 12:02 | 2020-01-20 16:23 | 2020-01-20 16:22 | 2020-01-31 16:22 | 2020-04-01 08:33 | 2020-04-01 11:08 | 2020-04-01 12:00 | EPM | Oriente | Cocorná TyD | CO_TyD Mantenimiento | TyD Mantenimiento | TyD | Mantenimiento TyD | Cocorná | 6057139 | -75182767 | 3 |  | Se atendió con la OT (1) |  | 1538539540 | 1501305 | EPM
M_EPM_EN_4050901 | 3362802 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0252 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 11:47 | 2020-04-01 11:59 | 45 | ATEMEDATC | 2020-04-01 12:03 | 2020-04-01 10:53 | 2020-04-01 10:52 | 2020-04-01 18:52 | 2020-04-01 10:53 | 2020-04-01 11:31 | 2020-04-01 11:43 | EPM | Uraba | Turbo TyD | TU_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Arboletes | 8850493 | -76429703 | 4 |  | Se revisa y se encuentra baterías mal instaladas y pin de recargas con numero equivocado se corrigen y se ingresa rectaha sen al ruta 009865 | REVISIÓN POR CALIDAD DEL SERVICIO | 1579294761 | 1681663 | EPM
MX_EPM_0133_DE_2493668 | 2493669 | 2 | Realizada | EAM | Mantenimiento Energía | E_D0120 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 |  |  | 60 | MTTOELEMREDAEREA | 2020-04-01 12:06 | 2020-02-25 08:13 | 2020-02-25 08:12 | 2020-03-13 08:12 | 2020-04-01 05:31 | 2020-04-01 11:59 | 2020-04-01 12:02 | EPM | Norte | Santa Rosa TyD | SR_TyD Mantenimiento | TyD Mantenimiento | TyD | Mantenimiento TyD | Donmatías | 6487035 | -75388374 | 3 |  | Se realiza revisión y pruebas al RG 304 |  | 1558765674 | 1592398 | EPM
MX_EPM_0133_DE_2585701 | 2585701 | 6 | No Realizada | EAM | Mantenimiento Energía | E_MP297 | CU-TyD-Moto_Poda_X2 |  |  | 600 | INSPRECORRIDORA | 2020-04-01 12:09 | 2020-03-13 05:36 | 2020-03-13 | 2020-04-16 04:00 | 2020-03-31 13:39 | 2020-04-01 07:53 | 2020-04-01 09:41 | EPM | Nordeste | Puerto Berrio TyD | PB_TyD Mantenimiento | TyD Mantenimiento | TyD | Mantenimiento TyD | Yondó | 7035436 | -73930755 | 7 | TyD_626_Cancelado por el despacho | Se cancela por atencion Evento prioritario daño 4050282 |  | 1568391334 | 1643205 | PRECOODES
M_EPM_EN_4050699 | 3362563 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0148 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 09:08 | 2020-04-01 11:52 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 12:10 | 2020-04-01 07:30 | 2020-04-01 07:29 | 2020-04-01 15:29 | 2020-04-01 07:30 | 2020-04-01 07:34 | 2020-04-01 09:04 | EPM | Nordeste | Guadalupe TyD | GU_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | San Matias | 6788302 | -75177454 | 1 |  | Solicitud 3570552 queda pendiente con servicio, trafo 109588 se energizó a las 11:10 Solicitud 3570502 queda pendiente sin servicio, solicitudes de sectores diferentes, no fue posible dividirla porque entro con informacion errada.se le informa novedades al tecnólogo. Se deben programar novedades pendientes y actualizar red | CAMBIAR O INSTALAR FUSIBLE AISLADERO RAMAL - Ramales | 1579196453 | 1682798 | EPM
M_EPM_EN_4050699 | 3362563 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0148 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 09:08 | 2020-04-01 11:52 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 12:10 | 2020-04-01 07:30 | 2020-04-01 07:29 | 2020-04-01 15:29 | 2020-04-01 07:30 | 2020-04-01 07:34 | 2020-04-01 09:04 | EPM | Nordeste | Guadalupe TyD | GU_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | San Matias | 6788302 | -75177454 | 1 |  | Solicitud 3570552 queda pendiente con servicio, trafo 109588 se energizó a las 11:10 Solicitud 3570502 queda pendiente sin servicio, solicitudes de sectores diferentes, no fue posible dividirla porque entro con informacion errada.se le informa novedades al tecnólogo. Se deben programar novedades pendientes y actualizar red | INSPECCIONAR AISLADERO | 1579196453 | 1682798 | EPM
M_EPM_EN_4050699 | 3362563 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0148 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 09:08 | 2020-04-01 11:52 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 12:10 | 2020-04-01 07:30 | 2020-04-01 07:29 | 2020-04-01 15:29 | 2020-04-01 07:30 | 2020-04-01 07:34 | 2020-04-01 09:04 | EPM | Nordeste | Guadalupe TyD | GU_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | San Matias | 6788302 | -75177454 | 1 |  | Solicitud 3570552 queda pendiente con servicio, trafo 109588 se energizó a las 11:10 Solicitud 3570502 queda pendiente sin servicio, solicitudes de sectores diferentes, no fue posible dividirla porque entro con informacion errada.se le informa novedades al tecnólogo. Se deben programar novedades pendientes y actualizar red | SE EJECUTAN TRABAJOS Y QUEDAN ACTIVIDADES PENDIENTES | 1579196453 | 1682798 | EPM
M_EPM_EN_4050699 | 3362563 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0148 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 09:08 | 2020-04-01 11:52 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 12:10 | 2020-04-01 07:30 | 2020-04-01 07:29 | 2020-04-01 15:29 | 2020-04-01 07:30 | 2020-04-01 07:34 | 2020-04-01 09:04 | EPM | Nordeste | Guadalupe TyD | GU_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | San Matias | 6788302 | -75177454 | 1 |  | Solicitud 3570552 queda pendiente con servicio, trafo 109588 se energizó a las 11:10 Solicitud 3570502 queda pendiente sin servicio, solicitudes de sectores diferentes, no fue posible dividirla porque entro con informacion errada.se le informa novedades al tecnólogo. Se deben programar novedades pendientes y actualizar red | CAMBIAR FUSIBLE A TRANSFORMADOR - Transformador | 1579196453 | 1682798 | EPM
M_EPM_EN_4050565 | 3362520 | 3 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0079 | CU-TyD-Camioneta_MttoDaños_X3 | 2020-04-01 07:50 | 2020-04-01 12:02 | 30 | OPEMNBNOPROG | 2020-04-01 12:10 | 2020-04-01 07:04 | 2020-04-01 07:04 | 2020-04-01 11:04 | 2020-04-01 07:07 | 2020-04-01 07:18 | 2020-04-01 07:51 | EPM | Metropolitana | Sur TyD | MS_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | La estrella | 6148625 | -75635569 | 2 |  | Se inspecciona cto de s/b Ancón a s/b caldas y no se encontró ninguna anomalía se solicita ensayar el cto en vacio a las 11:04y entra normal y ya con carga a las 12:02 quedando normal | INSPECCIONAR CIRCUITO | 1579180068 | 1682596 | EPM
M_EPM_EN_4050965 | 3362787 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0041 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X2 | 2020-04-01 12:02 | 2020-04-01 12:10 | 30 | INSPECQOS | 2020-04-01 12:10 | 2020-04-01 10:41 | 2020-04-01 10:40 | 2020-04-04 10:40 | 2020-04-01 10:42 | 2020-04-01 10:54 | 2020-04-01 12:06 | EPM | Metropolitana | Sur TyD | MS_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Medellín | 6283608 | -75640750 | 4 |  | Se visitó dirección y no fue posible precisar la ubicación del riel que informan para cambio, queda pendiente para personal de alumbrado público precisar ubicación y enviar a planeacion para evaluar recursos. | DIAGNÓSTICO PARA PROGRAMACIÓN DE OT POSTERIOR | 1579286570 | 1681584 | EPM
M_EPM_EN_4051081 | 3362855 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0942 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X2 | 2020-04-01 11:51 | 2020-04-01 12:14 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 12:14 | 2020-04-01 11:29 | 2020-04-01 11:29 | 2020-04-01 17:23 | 2020-04-01 11:31 | 2020-04-01 11:33 | 2020-04-01 11:50 | EPM | Metropolitana | Sur TyD | MS_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Medellín | 6210055 | -75585773 | 2 |  | Se llega a la dirección y cliente informa que ya no tiene problemas, que accionaron los brekers y ya tienen servicio normal. | REVISIÓN POR CALIDAD DEL SERVICIO | 1579311135 | 1682348 | EPM
M_EPM_EN_4049708 | 3362235 | 3 | No Realizada | MAR | Mantenimiento Energía | E_M0528 | CU-TyD-Camioneta_Mtto_X3 | 2020-04-01 12:03 | 2020-04-01 12:04 | 600 | EVENTOPROGRAM | 2020-04-01 12:15 | 2020-03-31 16:20 | 2020-04-01 07:00 | 2020-04-01 17:00 | 2020-03-31 16:22 | 2020-04-01 11:58 | 2020-04-01 12:00 | EPM | Occidente | Santa Fe de Antioquia TyD | SA_TyD Mantenimiento | TyD Mantenimiento | TyD | Mantenimiento TyD | Sopetrán | 6553928 | -75730838 | 9 | TyD_619_Actividad para otras dependencias | En el circuito 603-13 de sopetran sector el Pomar no se atiende el evento por q ya se lo asignaron a otra cuadriya | CAMBIAR/ASEGURAR POSTE SECUNDARIO | 1578942507 | 1680703 | Enecon
M_EPM_EN_4050808 | 3362683 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0244 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 11:33 | 2020-04-01 12:10 | 35 | TRABAJOVIENTOS | 2020-04-01 12:15 | 2020-04-01 08:48 | 2020-04-01 09:00 | 2020-04-04 08:47 | 2020-04-01 08:49 | 2020-04-01 11:02 | 2020-04-01 11:33 | EPM | Oriente | Guatape TyD | GT_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Peñol | 6214928 | -75237053 | 4 |  | Se verificó en terreno y se detectan que el viento y el poste ladeado son de un proyecto nuevo para el r 3001 se le pasó la información al tecnólogo al líder para que envié la información correspondiente a el grupo de proyectos y que corrija la anomalía ya que este proyecto aún no ha sido entregado y no se ha terminado está desenergizado actualmente | INSPECCIONAR CIRCUITO | 1579229219 | 1683076 | EPM
M_EPM_EN_4049955 | 3362160 | 2 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0117 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 11:42 | 2020-04-01 12:17 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 12:18 | 2020-03-31 14:46 | 2020-03-31 14:46 | 2020-03-31 19:45 | 2020-03-31 14:52 | 2020-04-01 06:07 | 2020-04-01 11:37 | EPM | Nordeste | Guadalupe TyD | GU_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Angostura | 6944534 | -75302612 | 1 |  | Se cambia caja primaria a trafo 65013 y se normaliza el servicio. Realizada con ED190. | CAMBIAR O INSTALAR CAJA PRIMARIA A TRANSFORMADOR | 1578917897 | 1680685 | EPM
M_EPM_EN_4049955 | 3362160 | 2 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0117 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 11:42 | 2020-04-01 12:17 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 12:18 | 2020-03-31 14:46 | 2020-03-31 14:46 | 2020-03-31 19:45 | 2020-03-31 14:52 | 2020-04-01 06:07 | 2020-04-01 11:37 | EPM | Nordeste | Guadalupe TyD | GU_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Angostura | 6944534 | -75302612 | 1 |  | Se cambia caja primaria a trafo 65013 y se normaliza el servicio. Realizada con ED190. | CAMBIAR FUSIBLE A TRANSFORMADOR - Transformador | 1578917897 | 1680685 | EPM
M_EPM_EN_4049955 | 3362166 | 3 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0190 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 11:46 | 2020-04-01 12:17 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 12:18 | 2020-03-31 14:51 | 2020-03-31 14:51 | 2020-04-01 19:45 | 2020-03-31 14:54 | 2020-04-01 09:39 | 2020-04-01 11:37 | EPM | Nordeste | Guadalupe TyD | GU_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Angostura | 6944534 | -75302612 | 1 |  | Sé cambio caja primaria a grafo 65013 y fusible con 117 | CAMBIAR FUSIBLE A TRANSFORMADOR - Transformador | 1578909718 | 1682433 | EPM
M_EPM_EN_4049955 | 3362166 | 3 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0190 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 11:46 | 2020-04-01 12:17 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 12:18 | 2020-03-31 14:51 | 2020-03-31 14:51 | 2020-04-01 19:45 | 2020-03-31 14:54 | 2020-04-01 09:39 | 2020-04-01 11:37 | EPM | Nordeste | Guadalupe TyD | GU_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Angostura | 6944534 | -75302612 | 1 |  | Sé cambio caja primaria a grafo 65013 y fusible con 117 | CAMBIAR O INSTALAR CAJA PRIMARIA A TRANSFORMADOR | 1578909718 | 1682433 | EPM
M_EPM_EN_4051013 | 3362812 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0263 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 11:59 | 2020-04-01 12:13 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 12:19 | 2020-04-01 11:01 | 2020-04-01 11:01 | 2020-04-01 16:24 | 2020-04-01 11:05 | 2020-04-01 11:12 | 2020-04-01 11:57 | EPM | Oriente | Cocorná TyD | CO_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | San Luis | 5969257 | -74869734 | 2 |  | Se rep fusi de 6T en aisladero sin marcar esta ubicado donde esta el trafo # 292525 | CAMBIAR O INSTALAR FUSIBLE AISLADERO RAMAL - Ramales | 1579294775 | 1681890 | EPM
M_EPM_EN_4050170 | 3362236 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_P010 | CU-PER-CONTROL VEHÍCULO | 2020-04-01 11:47 | 2020-04-01 12:20 | 45 | ATEMEDATC | 2020-04-01 12:21 | 2020-03-31 16:24 | 2020-03-31 16:23 | 2020-04-02 16:23 | 2020-04-01 06:42 | 2020-04-01 11:23 | 2020-04-01 11:47 | EPM | Metropolitana | Sur TyD | MS_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Medellín | 6229232 | -75532098 | 4 |  | MR E12 SR 37154546743 SE ENCONTRO MED CON TECLADO CON PILAS DESGASTADAS NO CONECTABA PARA HACER LA RECARGA SE CAMBIO LAS PILAS Y SE CAPACITO A USUARIO DE EDAD QUE VIVE SOLO SE LE INGRESO RECARGA POR LA VIDA TODO LE QUEDO FUNCIONANDO EJREPO10 ATENDIO DURLEY LONDOÑO | SOLICITUD DE PIN PARA DESBLOQUEO MEDIDOR PREPAGO | 1578950684 | 1680712 | INGEOMEGA
M_EPM_EN_4050170 | 3362236 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_P010 | CU-PER-CONTROL VEHÍCULO | 2020-04-01 11:47 | 2020-04-01 12:20 | 45 | ATEMEDATC | 2020-04-01 12:21 | 2020-03-31 16:24 | 2020-03-31 16:23 | 2020-04-02 16:23 | 2020-04-01 06:42 | 2020-04-01 11:23 | 2020-04-01 11:47 | EPM | Metropolitana | Sur TyD | MS_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Medellín | 6229232 | -75532098 | 4 |  | MR E12 SR 37154546743 SE ENCONTRO MED CON TECLADO CON PILAS DESGASTADAS NO CONECTABA PARA HACER LA RECARGA SE CAMBIO LAS PILAS Y SE CAPACITO A USUARIO DE EDAD QUE VIVE SOLO SE LE INGRESO RECARGA POR LA VIDA TODO LE QUEDO FUNCIONANDO EJREPO10 ATENDIO DURLEY LONDOÑO | REPARAR DANO INTERNO | 1578950684 | 1680712 | INGEOMEGA
M_EPM_EN_4050986 | 3362853 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0204 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 11:56 | 2020-04-01 12:12 | 30 | INSPECQOS | 2020-04-01 12:22 | 2020-04-01 11:27 | 2020-04-01 11:40 | 2020-04-04 11:25 | 2020-04-01 11:26 | 2020-04-01 11:33 | 2020-04-01 11:53 | EPM | Oriente | Rionegro TyD | RN_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | La ceja | 6040166 | -75409982 | 4 |  | Se encontró break disparado por cortocircuito interno.se normalizo | CAMBIAR CAPSULA O ACCIONAR BREAKER | 1579311133 | 1682468 | EPM
M_EPM_EN_4051055 | 3362832 | 1 | No Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0109 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 |  |  | 40 | TRABPUENTECONEX | 2020-04-01 12:26 | 2020-04-01 11:14 | 2020-04-01 11:14 | 2020-04-01 18:14 | 2020-04-01 11:20 | 2020-04-01 11:39 | 2020-04-01 12:24 | EPM | Norte | Santa Rosa TyD | SR_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Yarumal | 7093040 | -75366782 | 4 | TyD_594_Fuerza Mayor | El tiempo noda y usuario no contesta el telefono |  | 1579319304 | 1682267 | EPM
M_EPM_EN_4050802 | 3362670 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0208 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 11:50 | 2020-04-01 11:57 | 30 | INSPECSEGURIDAD | 2020-04-01 12:27 | 2020-04-01 08:34 | 2020-04-01 08:34 | 2020-04-01 16:33 | 2020-04-01 08:43 | 2020-04-01 11:52 | 2020-04-01 11:53 | EPM | Uraba | Apartado TyD | AP_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Chigorodó | 7669940 | -76682517 | 4 |  | SE ENCONTRO DESPEJADO EL CORTO POR CABLE DE ALUMBRADO PUBLICO NORMALIZADO |  | 1579229213 | 1683295 | EPM
M_EPM_EN_4050819 | 3362691 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0506 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 12:05 | 2020-04-01 12:24 | 45 | ATEMEDATC | 2020-04-01 12:27 | 2020-04-01 09:01 | 2020-04-01 09:00 | 2020-04-03 09:00 | 2020-04-01 10:37 | 2020-04-01 11:49 | 2020-04-01 12:02 | EPM | Metropolitana | Norte TyD | MN_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Medellín | 6292860 | -75543503 | 4 |  | Se encontró breakers quemado se cambio por uno que tenia el usuario se mejoró conexiones en caja de breakers queda servicio normal. | REPARAR DANO INTERNO | 1579245571 | 1683084 | EPM
M_EPM_EN_4049830 | 3362651 | 2 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0636 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 09:40 | 2020-04-01 12:19 | 40 | TRABPUENTECONEX | 2020-04-01 12:27 | 2020-04-01 08:21 | 2020-04-01 08:20 | 2020-04-03 08:20 | 2020-04-01 08:24 | 2020-04-01 08:44 | 2020-04-01 09:37 | EPM | Occidente | Santa Fe de Antioquia TyD | SA_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Ebéjico | 6295698 | -75782136 | 4 |  | Se empalmo neutro secundario el cual se dejo provisional para cuadrilla y se repuzo fusible en traformador #614289 | CAMBIAR FUSIBLE A TRANSFORMADOR - Transformador | 1579221011 | 1683032 | EPM
M_EPM_EN_4049830 | 3362651 | 2 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0636 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 09:40 | 2020-04-01 12:19 | 40 | TRABPUENTECONEX | 2020-04-01 12:27 | 2020-04-01 08:21 | 2020-04-01 08:20 | 2020-04-03 08:20 | 2020-04-01 08:24 | 2020-04-01 08:44 | 2020-04-01 09:37 | EPM | Occidente | Santa Fe de Antioquia TyD | SA_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Ebéjico | 6295698 | -75782136 | 4 |  | Se empalmo neutro secundario el cual se dejo provisional para cuadrilla y se repuzo fusible en traformador #614289 | REPARAR NEUTRO SECUNDARIO | 1579221011 | 1683032 | EPM
M_EPM_EN_4051003 | 3362785 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0012 | CU-TyD-Camioneta_MttoDaños_X3 | 2020-04-01 12:12 | 2020-04-01 12:28 | 30 | INSPECQOS | 2020-04-01 12:29 | 2020-04-01 10:40 | 2020-04-01 10:39 | 2020-04-04 10:32 | 2020-04-01 10:40 | 2020-04-01 12:00 | 2020-04-01 12:12 | EPM | Metropolitana | Norte TyD | MN_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Medellín | 6284356 | -75591593 | 4 |  | Se trata de conector en cable ecológico recalentado en CLL 77DD # 82A76 revisar con canasta de linea viva urgente |  | 1579286568 | 1682017 | EPM
M_EPM_EN_4050932 | 3362774 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0406 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 11:09 | 2020-04-01 12:10 | 30 | INSPECQOS | 2020-04-01 12:30 | 2020-04-01 10:28 | 2020-04-01 10:28 | 2020-04-04 10:27 | 2020-04-01 10:30 | 2020-04-01 10:32 | 2020-04-01 11:02 | EPM | Uraba | Turbo TyD | TU_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Necoclí | 8633146 | -76719481 | 4 |  | Se revisó la instalación 733520, se encontró voltaje en 234 fase fase y 116 fase neutro. La oscilación del servicio es en todo el sector y se debe a un daño que hay en la linea de 44 circuito 411-44, y este sector se encuentra transferido al cortocircuito 414-11. | REVISIÓN POR CALIDAD DEL SERVICIO | 1579294741 | 1681658 | EPM
M_EPM_EN_4050776 | 3362645 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0241 | CU-TyD-Camioneta_MttoDaños_x2 | 2020-04-01 10:59 | 2020-04-01 12:23 | 40 | TRABPUENTECONEX | 2020-04-01 12:33 | 2020-04-01 08:18 | 2020-04-01 08:35 | 2020-04-03 08:16 | 2020-04-01 09:31 | 2020-04-01 10:12 | 2020-04-01 10:59 | EPM | Oriente | Rionegro TyD | RN_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Rionegro | 6121585 | -75437891 | 2 |  | Se cambió caja primaria en el F 24085 fase s floja de la base para esto se abrió las 11:30 a12:07 | INSTALAR Y/O REPARAR BARRA O PUENTE PRIMARIO - Ramales | 1579221008 | 1682990 | EPM
MX_EPM_0133_DE_2683283 | 2683283 | 1 | Realizada | EAM | Daños Energía | E_D0239 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 11:39 | 2020-04-01 12:02 | 120 | ATEMEDATCPRE | 2020-04-01 12:33 | 2020-03-31 17:14 | 2020-04-01 07:00 | 2020-04-01 09:00 | 2020-04-01 09:29 | 2020-04-01 11:09 | 2020-04-01 11:29 | EPM | Uraba | Apartado TyD | AP_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Control Pérdidas TyD | Carepa | 7761277 | -76651470 | 5 |  | Se realizó revision ruta 898700..se cambia teclado medidor se repara cable de señal neopren se ingresa pin queda servicio normal. Sin afectación.se normalizó instalación ..queda con 238klv. | REPARAR/ASEGURAR CABLE DE SEÑAL MEDIDOR PREPAGO | 1578967086 | 1681799 | EPM
MX_EPM_0133_DE_2683283 | 2683283 | 1 | Realizada | EAM | Daños Energía | E_D0239 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 11:39 | 2020-04-01 12:02 | 120 | ATEMEDATCPRE | 2020-04-01 12:33 | 2020-03-31 17:14 | 2020-04-01 07:00 | 2020-04-01 09:00 | 2020-04-01 09:29 | 2020-04-01 11:09 | 2020-04-01 11:29 | EPM | Uraba | Apartado TyD | AP_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Control Pérdidas TyD | Carepa | 7761277 | -76651470 | 5 |  | Se realizó revision ruta 898700..se cambia teclado medidor se repara cable de señal neopren se ingresa pin queda servicio normal. Sin afectación.se normalizó instalación ..queda con 238klv. | CAMBIO TECLADO MEDIDOR PREPAGO | 1578967086 | 1681799 | EPM
M_EPM_EN_4050599 | 3362478 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0177 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 08:00 | 2020-04-01 12:16 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 12:34 | 2020-04-01 06:39 | 2020-04-01 06:38 | 2020-04-01 14:28 | 2020-04-01 06:40 | 2020-04-01 07:15 | 2020-04-01 08:00 | EPM | Norte | Santa Rosa TyD | SR_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Donmatías | 6535797 | -75380554 | 1 |  | Se energizó el f34144 co fusible de 65t, a las 10,15 quedan abierto el RA541 se recorió y se encontró ren primaria en corto, con la puesta a tierra en transformvador 19211, por fuertes vientos, se energizó el RA541a las 12,00 horas | REPARAR Y/O REPONER DESCARGA A TIERRA-Ramales | 1579188251 | 1682920 | EPM
M_EPM_EN_4050599 | 3362478 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0177 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 08:00 | 2020-04-01 12:16 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 12:34 | 2020-04-01 06:39 | 2020-04-01 06:38 | 2020-04-01 14:28 | 2020-04-01 06:40 | 2020-04-01 07:15 | 2020-04-01 08:00 | EPM | Norte | Santa Rosa TyD | SR_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Donmatías | 6535797 | -75380554 | 1 |  | Se energizó el f34144 co fusible de 65t, a las 10,15 quedan abierto el RA541 se recorió y se encontró ren primaria en corto, con la puesta a tierra en transformvador 19211, por fuertes vientos, se energizó el RA541a las 12,00 horas | INSPECCIONAR CIRCUITO | 1579188251 | 1682920 | EPM
M_EPM_EN_4050599 | 3362478 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0177 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 08:00 | 2020-04-01 12:16 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 12:34 | 2020-04-01 06:39 | 2020-04-01 06:38 | 2020-04-01 14:28 | 2020-04-01 06:40 | 2020-04-01 07:15 | 2020-04-01 08:00 | EPM | Norte | Santa Rosa TyD | SR_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Donmatías | 6535797 | -75380554 | 1 |  | Se energizó el f34144 co fusible de 65t, a las 10,15 quedan abierto el RA541 se recorió y se encontró ren primaria en corto, con la puesta a tierra en transformvador 19211, por fuertes vientos, se energizó el RA541a las 12,00 horas | CERRAR RECONECTADOR Y CAMBIAR FUSIBLE DEL MISMO RAMAL - Ramales | 1579188251 | 1682920 | EPM
M_EPM_EN_4050599 | 3362478 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0177 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 08:00 | 2020-04-01 12:16 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 12:34 | 2020-04-01 06:39 | 2020-04-01 06:38 | 2020-04-01 14:28 | 2020-04-01 06:40 | 2020-04-01 07:15 | 2020-04-01 08:00 | EPM | Norte | Santa Rosa TyD | SR_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Donmatías | 6535797 | -75380554 | 1 |  | Se energizó el f34144 co fusible de 65t, a las 10,15 quedan abierto el RA541 se recorió y se encontró ren primaria en corto, con la puesta a tierra en transformvador 19211, por fuertes vientos, se energizó el RA541a las 12,00 horas | CAMBIAR O INSTALAR FUSIBLE AISLADERO RAMAL - Ramales | 1579188251 | 1682920 | EPM
M_EPM_EN_4050599 | 3362478 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0177 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 08:00 | 2020-04-01 12:16 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 12:34 | 2020-04-01 06:39 | 2020-04-01 06:38 | 2020-04-01 14:28 | 2020-04-01 06:40 | 2020-04-01 07:15 | 2020-04-01 08:00 | EPM | Norte | Santa Rosa TyD | SR_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Donmatías | 6535797 | -75380554 | 1 |  | Se energizó el f34144 co fusible de 65t, a las 10,15 quedan abierto el RA541 se recorió y se encontró ren primaria en corto, con la puesta a tierra en transformvador 19211, por fuertes vientos, se energizó el RA541a las 12,00 horas | REPARAR O RETIRAR LINEA PRIMARIA AEREA AISLADA - Ramales | 1579188251 | 1682920 | EPM
M_EPM_EN_4050605 | 3362582 | 2 | Realizada | MAR | Mantenimiento Energía | E_D0229 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 10:00 | 2020-04-01 12:19 | 240 | EVENTOPROGRAM | 2020-04-01 12:34 | 2020-04-01 07:37 | 2020-04-01 07:37 | 2020-04-08 07:36 | 2020-04-01 07:41 | 2020-04-01 07:48 | 2020-04-01 09:51 | EPM | Uraba | Turbo TyD | TU_TyD Mantenimiento | TyD Mantenimiento | TyD | Mantenimiento TyD | Arboletes | 8287846 | -76390426 | 9 |  | Inspeccionar el cto 407-41, retirar cable de puesta a tierra en el apoyo nro 5 aguas abajo del R1393, este apoyo tiene el R1270 del cto 414-13. Servicio queda normal | INSPECCIONAR CIRCUITO | 1579196463 | 1682669 | EPM
M_EPM_EN_4050605 | 3362582 | 2 | Realizada | MAR | Mantenimiento Energía | E_D0229 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 10:00 | 2020-04-01 12:19 | 240 | EVENTOPROGRAM | 2020-04-01 12:34 | 2020-04-01 07:37 | 2020-04-01 07:37 | 2020-04-08 07:36 | 2020-04-01 07:41 | 2020-04-01 07:48 | 2020-04-01 09:51 | EPM | Uraba | Turbo TyD | TU_TyD Mantenimiento | TyD Mantenimiento | TyD | Mantenimiento TyD | Arboletes | 8287846 | -76390426 | 9 |  | Inspeccionar el cto 407-41, retirar cable de puesta a tierra en el apoyo nro 5 aguas abajo del R1393, este apoyo tiene el R1270 del cto 414-13. Servicio queda normal | RETIRAR OBJETOS DE LA LINEA (ARBOL,RAMAS,COLAS DE COMETA,OTROS) - Alimentador principal | 1579196463 | 1682669 | EPM
M_EPM_EN_4050605 | 3362583 | 3 | Realizada | MAR | Mantenimiento Energía | E_D0270 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 10:01 | 2020-04-01 12:19 | 240 | EVENTOPROGRAM | 2020-04-01 12:35 | 2020-04-01 07:37 | 2020-04-01 07:37 | 2020-04-08 07:36 | 2020-04-01 07:41 | 2020-04-01 07:49 | 2020-04-01 09:52 | EPM | Uraba | Turbo TyD | TU_TyD Mantenimiento | TyD Mantenimiento | TyD | Mantenimiento TyD | Arboletes | 8287846 | -76390426 | 9 |  | Se realizó inspección aguas abajo del R1393 y se encontró descarga a tierra sobre la fase S en el apoyo #5 donde esta el R1270 de CT 14-13 en apoyo de la EDO229 | RETIRAR OBJETOS DE LA LINEA (ARBOL,RAMAS,COLAS DE COMETA,OTROS) - Alimentador principal | 1579196464 | 1683232 | EPM
M_EPM_EN_4050605 | 3362583 | 3 | Realizada | MAR | Mantenimiento Energía | E_D0270 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 10:01 | 2020-04-01 12:19 | 240 | EVENTOPROGRAM | 2020-04-01 12:35 | 2020-04-01 07:37 | 2020-04-01 07:37 | 2020-04-08 07:36 | 2020-04-01 07:41 | 2020-04-01 07:49 | 2020-04-01 09:52 | EPM | Uraba | Turbo TyD | TU_TyD Mantenimiento | TyD Mantenimiento | TyD | Mantenimiento TyD | Arboletes | 8287846 | -76390426 | 9 |  | Se realizó inspección aguas abajo del R1393 y se encontró descarga a tierra sobre la fase S en el apoyo #5 donde esta el R1270 de CT 14-13 en apoyo de la EDO229 | INSPECCIONAR CIRCUITO | 1579196464 | 1683232 | EPM
M_EPM_EN_4050599 | 3362671 | 2 | Realizada | MAR | Mantenimiento Energía | E_D0057 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 09:58 | 2020-04-01 12:16 | 240 | EVENTOPROGRAM | 2020-04-01 12:36 | 2020-04-01 08:35 | 2020-04-01 08:35 | 2020-04-08 06:28 | 2020-04-01 08:36 | 2020-04-01 09:11 | 2020-04-01 09:56 | EPM | Norte | Santa Rosa TyD | SR_TyD Mantenimiento | TyD Mantenimiento | TyD | Mantenimiento TyD | Donmatías | 6535797 | -75380554 | 9 |  | Se recorrió ramal monofásico en corto y se aseguro linea en el apoyo del transformador19211 generando corto con la puerta atierra y se energiza el reconectador RA541 a las 12:00 | CERRAR RECONECTADOR Y CAMBIAR FUSIBLE DEL MISMO RAMAL - Ramales | 1579237395 | 1683081 | EPM
M_EPM_EN_4050599 | 3362671 | 2 | Realizada | MAR | Mantenimiento Energía | E_D0057 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 09:58 | 2020-04-01 12:16 | 240 | EVENTOPROGRAM | 2020-04-01 12:36 | 2020-04-01 08:35 | 2020-04-01 08:35 | 2020-04-08 06:28 | 2020-04-01 08:36 | 2020-04-01 09:11 | 2020-04-01 09:56 | EPM | Norte | Santa Rosa TyD | SR_TyD Mantenimiento | TyD Mantenimiento | TyD | Mantenimiento TyD | Donmatías | 6535797 | -75380554 | 9 |  | Se recorrió ramal monofásico en corto y se aseguro linea en el apoyo del transformador19211 generando corto con la puerta atierra y se energiza el reconectador RA541 a las 12:00 | REPARAR Y/O REPONER DESCARGA A TIERRA-Ramales | 1579237395 | 1683081 | EPM
M_EPM_EN_4050599 | 3362671 | 2 | Realizada | MAR | Mantenimiento Energía | E_D0057 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 09:58 | 2020-04-01 12:16 | 240 | EVENTOPROGRAM | 2020-04-01 12:36 | 2020-04-01 08:35 | 2020-04-01 08:35 | 2020-04-08 06:28 | 2020-04-01 08:36 | 2020-04-01 09:11 | 2020-04-01 09:56 | EPM | Norte | Santa Rosa TyD | SR_TyD Mantenimiento | TyD Mantenimiento | TyD | Mantenimiento TyD | Donmatías | 6535797 | -75380554 | 9 |  | Se recorrió ramal monofásico en corto y se aseguro linea en el apoyo del transformador19211 generando corto con la puerta atierra y se energiza el reconectador RA541 a las 12:00 | INSPECCIONAR CIRCUITO | 1579237395 | 1683081 | EPM
M_EPM_EN_4050599 | 3362671 | 2 | Realizada | MAR | Mantenimiento Energía | E_D0057 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 09:58 | 2020-04-01 12:16 | 240 | EVENTOPROGRAM | 2020-04-01 12:36 | 2020-04-01 08:35 | 2020-04-01 08:35 | 2020-04-08 06:28 | 2020-04-01 08:36 | 2020-04-01 09:11 | 2020-04-01 09:56 | EPM | Norte | Santa Rosa TyD | SR_TyD Mantenimiento | TyD Mantenimiento | TyD | Mantenimiento TyD | Donmatías | 6535797 | -75380554 | 9 |  | Se recorrió ramal monofásico en corto y se aseguro linea en el apoyo del transformador19211 generando corto con la puerta atierra y se energiza el reconectador RA541 a las 12:00 | REPARAR/RETIRAR LINEA PRIMARIA DESNUDA - Ramales | 1579237395 | 1683081 | EPM
M_EPM_EN_4051098 | 3362861 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0032 | CU-TyD-Camioneta_MttoDaños_X3 | 2020-04-01 11:51 | 2020-04-01 12:37 | 30 | INSPECSEGURIDAD | 2020-04-01 12:37 | 2020-04-01 11:39 | 2020-04-01 11:39 | 2020-04-01 19:38 | 2020-04-01 11:42 | 2020-04-01 11:46 | 2020-04-01 11:47 | EPM | Metropolitana | Sur TyD | MS_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Medellín | 6230421 | -75560532 | 1 |  | Se retemplo cable de telefonía en cruze de vía principal se mitiga el riesgo se debe pasar a une para que retiemplen e cosan nuevente este cable ya que esta muy bajito y un vehículo de carga lo puede dañar nuevamente o generar un daño mas grande | NO HAY DAÑO EN REDES DE ENERGÍA / DAÑO EN REDES DE OTRAS EMPRESA | 1579302948 | 1681979 | EPM
M_EPM_EN_4049327 | 3361575 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_P004 | CU-TyD-Moto_MttoDaños Prepago_X1 | 2020-04-01 11:58 | 2020-04-01 12:37 | 45 | ATEMEDATC | 2020-04-01 12:38 | 2020-03-30 19:39 | 2020-03-30 19:38 | 2020-04-01 19:38 | 2020-04-01 06:26 | 2020-04-01 11:05 | 2020-04-01 11:59 | EPM | Metropolitana | Norte TyD | MN_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Bello | 6347567 | -75552514 | 4 |  | S.E RETIRÓ PARA CAMBIO MEDIDOR PREPAGO (MALO) DE MARCA 21 DE SERIE 07059833413// SE INSTALA MEDIDOR PREPAGO NUEVO DE MARCA E31 DE SERIE 14346440754// PENDIENTE POR LLAMAR AL CLD PARA ACTUALIZAR CAMBIO DE MEDIDOR NUEVO Y SOLICITAR SALDO A RECONOCER// INSTALACION QUEDA CON SERVICIO NORMAL. SE LE DA CAPACITACION Y RECOMENDACIÓN SOBRE EL BUEN USO MANEJO Y FUNCIÓN DEL TECLADO E31 Y SE DEJA GUIA DE INFORMACIÓN. SE INSTALAN 2 CORREAS DE AMARRE. | CAMBIO MEDIDOR PREPAGO (Solo medidor) | 1578442759 | 1666142 | INGEOMEGA
M_EPM_EN_4049327 | 3361575 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_P004 | CU-TyD-Moto_MttoDaños Prepago_X1 | 2020-04-01 11:58 | 2020-04-01 12:37 | 45 | ATEMEDATC | 2020-04-01 12:38 | 2020-03-30 19:39 | 2020-03-30 19:38 | 2020-04-01 19:38 | 2020-04-01 06:26 | 2020-04-01 11:05 | 2020-04-01 11:59 | EPM | Metropolitana | Norte TyD | MN_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Bello | 6347567 | -75552514 | 4 |  | S.E RETIRÓ PARA CAMBIO MEDIDOR PREPAGO (MALO) DE MARCA 21 DE SERIE 07059833413// SE INSTALA MEDIDOR PREPAGO NUEVO DE MARCA E31 DE SERIE 14346440754// PENDIENTE POR LLAMAR AL CLD PARA ACTUALIZAR CAMBIO DE MEDIDOR NUEVO Y SOLICITAR SALDO A RECONOCER// INSTALACION QUEDA CON SERVICIO NORMAL. SE LE DA CAPACITACION Y RECOMENDACIÓN SOBRE EL BUEN USO MANEJO Y FUNCIÓN DEL TECLADO E31 Y SE DEJA GUIA DE INFORMACIÓN. SE INSTALAN 2 CORREAS DE AMARRE. | CAMBIO TECLADO MEDIDOR PREPAGO | 1578442759 | 1666142 | INGEOMEGA
M_EPM_EN_4050809 | 3362679 | 1 | No Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0665 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 |  |  | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 12:38 | 2020-04-01 08:41 | 2020-04-01 08:41 | 2020-04-01 16:35 | 2020-04-01 08:57 | 2020-04-01 10:33 |  | EPM | Occidente | Santa Fe de Antioquia TyD | SA_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Liborina | 6737407 | -75794853 | 1 | TyD_595_Requiere otro tipo de cuadrilla | No se atendió ya que cuadrilla va en camino a realizar reparación de este daño y pendiente en el mismo punto |  | 1579229217 | 1683296 | EPM
M_EPM_EN_4044230 | 3362817 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0505 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 11:41 | 2020-04-01 12:39 | 30 | AISLADA | 2020-04-01 12:39 | 2020-04-01 11:05 | 2020-04-01 11:05 | 2020-04-04 11:03 | 2020-04-01 11:08 | 2020-04-01 11:15 | 2020-04-01 11:41 | EPM | Metropolitana | Norte TyD | MN_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Medellín | 6311732 | -75558082 | 2 |  | Se atiende Evento en la dirección se realiza apertura y cierre de los AN025 45 AN02260 dando cumplimiento a la s p 1259 41 para mantenimiento se realiza cierre a las 12+28 | DESCONECTAR/CONECTAR ACOMETIDA PRIMARIA - Red particular | 1579311106 | 1681981 | EPM
M_EPM_EN_4050999 | 3362854 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0234 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 12:20 | 2020-04-01 12:39 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 12:40 | 2020-04-01 11:27 | 2020-04-01 11:40 | 2020-04-01 18:30 | 2020-04-01 11:32 | 2020-04-01 11:43 | 2020-04-01 12:20 | EPM | Oriente | Rionegro TyD | RN_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Guarne | 6238712 | -75455882 | 1 |  | Se revista y se repone fusible al F 29398. por árbol caído que fue retirado por la comunidad en la vda la honda cto R19-04/ | INSPECCIONAR CIRCUITO | 1579311134 | 1681986 | EPM
M_EPM_EN_4050999 | 3362854 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0234 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 12:20 | 2020-04-01 12:39 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 12:40 | 2020-04-01 11:27 | 2020-04-01 11:40 | 2020-04-01 18:30 | 2020-04-01 11:32 | 2020-04-01 11:43 | 2020-04-01 12:20 | EPM | Oriente | Rionegro TyD | RN_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Guarne | 6238712 | -75455882 | 1 |  | Se revista y se repone fusible al F 29398. por árbol caído que fue retirado por la comunidad en la vda la honda cto R19-04/ | CAMBIAR O INSTALAR FUSIBLE AISLADERO RAMAL - Ramales | 1579311134 | 1681986 | EPM
MX_EPM_0133_DE_2653152 | 2653152 | 1 | No Realizada | EAM | Mantenimiento Energía | E_LV0029 | CU-TyD-Canasta Tipo II | 2020-04-01 12:35 |  | 180 | EVENTOPROGRAM | 2020-04-01 12:40 | 2020-03-26 18:56 | 2020-03-27 07:00 | 2020-03-31 18:00 | 2020-04-01 11:11 | 2020-04-01 11:45 | 2020-04-01 12:34 | EPM | Uraba | Turbo TyD | TU_TyD Mantenimiento | TyD Mantenimiento | TyD | Mantenimiento TyD | Turbo | 8135780 | -76702103 | 5 | TyD_612_Localizado en área con restricción ambiental | No se. Pudo haser el trabajo callo agua y el carro canasta no entro esta muy liso programar en verano |  | 1576353811 | 1674497 | EPM
M_EPM_EN_4050936 | 3362744 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0378 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 12:28 | 2020-04-01 12:37 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 12:40 | 2020-04-01 09:56 | 2020-04-01 09:56 | 2020-04-01 17:53 | 2020-04-01 09:57 | 2020-04-01 10:34 | 2020-04-01 12:19 | EPM | Bajo Cauca | Caucasia TyD | CA_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Caceri | 7702679 | -74906265 | 1 |  | en este evento se cambio fusible de 6T enel F 33128 fase S el servicio quedo normal | CAMBIAR O INSTALAR FUSIBLE AISLADERO RAMAL - Ramales | 1579270173 | 1681015 | EPM
M_EPM_EN_4050673 | 3362543 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_P119 | CU-TyD-Camioneta_MttoDaños Prepago_x2 | 2020-04-01 11:43 | 2020-04-01 12:34 | 45 | ATEMEDATC | 2020-04-01 12:41 | 2020-04-01 07:19 | 2020-04-01 07:19 | 2020-04-03 07:18 | 2020-04-01 07:47 | 2020-04-01 11:20 | 2020-04-01 11:41 | EPM | Uraba | Turbo TyD | TU_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Turbo | 8096977 | -76721387 | 4 |  | SE DESCONECTA ACOMETIDA DE RED SECUNDARIA POR CONECTORES SULFATADOS Y SE CONECTA EN CAJA BORNERA SE VERIFICA CONEXION EN MEDIDOR SE APRETA TAPABLOQUE SE SOLICITA E INGRESA PIN DE DESBLOQUEO SE VERIFICA CON USUARIO SERVICIO ATIENDE: HENRY RAMOS RUTA: 190838100109900000 | DESCONECTAR/CONECTAR ACOMETIDA SECUNDARIA | 1579204614 | 1683240 | INGEOMEGA
M_EPM_EN_4050673 | 3362543 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_P119 | CU-TyD-Camioneta_MttoDaños Prepago_x2 | 2020-04-01 11:43 | 2020-04-01 12:34 | 45 | ATEMEDATC | 2020-04-01 12:41 | 2020-04-01 07:19 | 2020-04-01 07:19 | 2020-04-03 07:18 | 2020-04-01 07:47 | 2020-04-01 11:20 | 2020-04-01 11:41 | EPM | Uraba | Turbo TyD | TU_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Turbo | 8096977 | -76721387 | 4 |  | SE DESCONECTA ACOMETIDA DE RED SECUNDARIA POR CONECTORES SULFATADOS Y SE CONECTA EN CAJA BORNERA SE VERIFICA CONEXION EN MEDIDOR SE APRETA TAPABLOQUE SE SOLICITA E INGRESA PIN DE DESBLOQUEO SE VERIFICA CON USUARIO SERVICIO ATIENDE: HENRY RAMOS RUTA: 190838100109900000 | CAMBIAR/INSTALAR CONECTOR EN LA RED SECUNDARIA | 1579204614 | 1683240 | INGEOMEGA
M_EPM_EN_4050673 | 3362543 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_P119 | CU-TyD-Camioneta_MttoDaños Prepago_x2 | 2020-04-01 11:43 | 2020-04-01 12:34 | 45 | ATEMEDATC | 2020-04-01 12:41 | 2020-04-01 07:19 | 2020-04-01 07:19 | 2020-04-03 07:18 | 2020-04-01 07:47 | 2020-04-01 11:20 | 2020-04-01 11:41 | EPM | Uraba | Turbo TyD | TU_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Turbo | 8096977 | -76721387 | 4 |  | SE DESCONECTA ACOMETIDA DE RED SECUNDARIA POR CONECTORES SULFATADOS Y SE CONECTA EN CAJA BORNERA SE VERIFICA CONEXION EN MEDIDOR SE APRETA TAPABLOQUE SE SOLICITA E INGRESA PIN DE DESBLOQUEO SE VERIFICA CON USUARIO SERVICIO ATIENDE: HENRY RAMOS RUTA: 190838100109900000 | SOLICITUD DE PIN PARA DESBLOQUEO MEDIDOR PREPAGO | 1579204614 | 1683240 | INGEOMEGA
M_EPM_EN_4050673 | 3362543 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_P119 | CU-TyD-Camioneta_MttoDaños Prepago_x2 | 2020-04-01 11:43 | 2020-04-01 12:34 | 45 | ATEMEDATC | 2020-04-01 12:41 | 2020-04-01 07:19 | 2020-04-01 07:19 | 2020-04-03 07:18 | 2020-04-01 07:47 | 2020-04-01 11:20 | 2020-04-01 11:41 | EPM | Uraba | Turbo TyD | TU_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Turbo | 8096977 | -76721387 | 4 |  | SE DESCONECTA ACOMETIDA DE RED SECUNDARIA POR CONECTORES SULFATADOS Y SE CONECTA EN CAJA BORNERA SE VERIFICA CONEXION EN MEDIDOR SE APRETA TAPABLOQUE SE SOLICITA E INGRESA PIN DE DESBLOQUEO SE VERIFICA CON USUARIO SERVICIO ATIENDE: HENRY RAMOS RUTA: 190838100109900000 | ASEGURAR/REPARAR ACOMETIDAS DOMICILIARIAS | 1579204614 | 1683240 | INGEOMEGA
M_EPM_EN_4050916 | 3362746 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0211 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 12:13 | 2020-04-01 12:37 | 40 | TRABACOMSECUN | 2020-04-01 12:42 | 2020-04-01 09:59 | 2020-04-01 09:58 | 2020-04-03 09:58 | 2020-04-01 10:01 | 2020-04-01 10:43 | 2020-04-01 12:42 | EPM | Oriente | Rionegro TyD | RN_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Rionegro | 6193049 | -75467316 | 3 |  | Se reviso en terreno tenia problema en los Brekes quedo con el servicio normal |  | 1579270175 | 1680846 | EPM
MX_EPM_0133_DE_2683870 | 2683870 | 1 | Realizada | EAM | Mantenimiento Energía | E_D0668 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 |  |  | 120 | MTTORECONEAEREA | 2020-04-01 12:42 | 2020-04-01 07:23 | 2020-04-01 07:22 | 2020-04-01 17:00 | 2020-04-01 07:53 | 2020-04-01 08:25 | 2020-04-01 10:21 | EPM | Suroeste | Amagá TyD | AM_TyD Mantenimiento | TyD Mantenimiento | TyD | Mantenimiento TyD |  | 6099332 | -75981385 | 5 |  | Se hizo trabajo en altura en compañía de compañero de Altamira, se encontró UPS quemado en gabinete del maestro queda sin comunicación |  | 1579196448 | 1682963 | EPM
M_EPM_EN_4050958 | 3362779 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0414 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 11:24 | 2020-04-01 12:29 | 45 | ATEMEDATC | 2020-04-01 12:43 | 2020-04-01 10:36 | 2020-04-01 10:35 | 2020-04-03 10:35 | 2020-04-01 10:39 | 2020-04-01 10:40 | 2020-04-01 12:11 | EPM | Uraba | Apartado TyD | AP_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Carepa | 7749233 | -76652032 | 4 |  | Problemas en la terminal hora llegada 11:12. Se realiza cambio de medidor prepago se retira el 07073748274 y se instala el 14363121915 quedando actualizado y con servicio normal . | CAMBIO MEDIDOR PREPAGO (Solo medidor) | 1579278375 | 1681026 | EPM
M_EPM_EN_4050958 | 3362779 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0414 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 11:24 | 2020-04-01 12:29 | 45 | ATEMEDATC | 2020-04-01 12:43 | 2020-04-01 10:36 | 2020-04-01 10:35 | 2020-04-03 10:35 | 2020-04-01 10:39 | 2020-04-01 10:40 | 2020-04-01 12:11 | EPM | Uraba | Apartado TyD | AP_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Carepa | 7749233 | -76652032 | 4 |  | Problemas en la terminal hora llegada 11:12. Se realiza cambio de medidor prepago se retira el 07073748274 y se instala el 14363121915 quedando actualizado y con servicio normal . | CAMBIO TECLADO MEDIDOR PREPAGO | 1579278375 | 1681026 | EPM
M_EPM_EN_4050958 | 3362779 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0414 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 11:24 | 2020-04-01 12:29 | 45 | ATEMEDATC | 2020-04-01 12:43 | 2020-04-01 10:36 | 2020-04-01 10:35 | 2020-04-03 10:35 | 2020-04-01 10:39 | 2020-04-01 10:40 | 2020-04-01 12:11 | EPM | Uraba | Apartado TyD | AP_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Carepa | 7749233 | -76652032 | 4 |  | Problemas en la terminal hora llegada 11:12. Se realiza cambio de medidor prepago se retira el 07073748274 y se instala el 14363121915 quedando actualizado y con servicio normal . | SOLICITUD DE PIN PARA DESBLOQUEO MEDIDOR PREPAGO | 1579278375 | 1681026 | EPM
M_EPM_EN_4050691 | 3362551 | 1 | No Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0606 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 |  |  | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 12:43 | 2020-04-01 07:22 | 2020-04-01 07:22 | 2020-04-01 15:21 | 2020-04-01 08:42 | 2020-04-01 11:46 |  | EPM | Suroeste | Andes TyD | AN_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Betania | 5710279 | -75898435 | 1 | TyD_594_Fuerza Mayor | Se cancela por vehículo barado |  | 1579212805 | 1682936 | EPM
M_EPM_EN_4050718 | 3362637 | 2 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0115 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 10:28 | 2020-04-01 12:34 | 35 | PODARED | 2020-04-01 12:45 | 2020-04-01 08:10 | 2020-04-01 08:09 | 2020-04-04 08:09 | 2020-04-01 08:13 | 2020-04-01 08:37 | 2020-04-01 10:09 | EPM | Nordeste | Guadalupe TyD | GU_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Amalfi | 6808097 | -75079324 | 2 |  | Se realizó poda en red primaria para el transformador 155335 sin afectar servicio. | PODAR ARBOLES - Ramales | 1579237376 | 1683011 | EPM
M_EPM_EN_4050854 | 3362706 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0631 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 11:57 | 2020-04-01 12:31 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 12:46 | 2020-04-01 09:40 | 2020-04-01 09:39 | 2020-04-01 17:08 | 2020-04-01 09:42 | 2020-04-01 10:37 | 2020-04-01 11:39 | EPM | Suroeste | Amagá TyD | AM_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Venecia | 5975078 | -75701201 | 1 |  | Se reparo provicional cable triples roto por caída de árbol y se repuso fusible de 5 K en el trafo 569032 que do servicio bueno se reparo a las 12/32 m queda pendiente la reparación quedo el cable por el piso generando riesgo | CAMBIAR/ASEGURAR RED SECUNDARIA | 1579261968 | 1681459 | EPM
M_EPM_EN_4050854 | 3362706 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0631 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 11:57 | 2020-04-01 12:31 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 12:46 | 2020-04-01 09:40 | 2020-04-01 09:39 | 2020-04-01 17:08 | 2020-04-01 09:42 | 2020-04-01 10:37 | 2020-04-01 11:39 | EPM | Suroeste | Amagá TyD | AM_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Venecia | 5975078 | -75701201 | 1 |  | Se reparo provicional cable triples roto por caída de árbol y se repuso fusible de 5 K en el trafo 569032 que do servicio bueno se reparo a las 12/32 m queda pendiente la reparación quedo el cable por el piso generando riesgo | REPARAR LINEA SECUNDARIA ROTA | 1579261968 | 1681459 | EPM
M_EPM_EN_4050718 | 3362580 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0104 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 10:26 | 2020-04-01 12:33 | 35 | PODARED | 2020-04-01 12:47 | 2020-04-01 07:36 | 2020-04-01 07:36 | 2020-04-04 07:35 | 2020-04-01 07:39 | 2020-04-01 08:10 | 2020-04-01 10:09 | EPM | Nordeste | Guadalupe TyD | GU_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Amalfi | 6808097 | -75079324 | 2 |  | Se realizó poda en ramal primario para transformador 155335 no se afecto transformador | PODAR ARBOLES - Ramales | 1579196462 | 1682671 | EPM
M_EPM_EN_4050982 | 3362771 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0112 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 12:08 | 2020-04-01 12:49 | 35 | PODARED | 2020-04-01 12:51 | 2020-04-01 10:27 | 2020-04-01 10:26 | 2020-04-01 18:00 | 2020-04-01 10:52 | 2020-04-01 11:46 | 2020-04-01 12:08 | EPM | Suroeste | Amagá TyD | AM_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Amagá | 6031985 | -75694307 | 4 |  | se encuentra árboles encima de la trenza se hace poda en el sector se le retiran los árboles a la trenza y queda todo normal | CAMBIAR ACOMETIDA SECUNDARIA | 1579286557 | 1681830 | EPM
M_EPM_EN_4051018 | 3362848 | 2 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0212 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 11:50 | 2020-04-01 12:43 | 15 | VERESTOPERRED | 2020-04-01 12:51 | 2020-04-01 11:23 | 2020-04-01 11:23 | 2020-04-04 11:23 | 2020-04-01 11:27 | 2020-04-01 11:29 | 2020-04-01 11:44 | EPM | Oriente | Cocorná TyD | CO_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | San Luis | 5908409 | -74848285 | 1 |  | SE RETIRO GUADUADE LINEAS PTIMARIAS, AGUAS ABAJO DE LAS PRIMERAS CUCHILLAS DE SECCIONAMIENTO DE LA SUBESTACION CALIZAS, SE HIZO EN COMPAÑÍA DE LA ED 0294. | RETIRAR OBJETOS DE LA LINEA (ARBOL,RAMAS,COLAS DE COMETA,OTROS) - Alimentador principal | 1579311131 | 1682347 | EPM
M_EPM_EN_4051018 | 3362848 | 2 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0212 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 11:50 | 2020-04-01 12:43 | 15 | VERESTOPERRED | 2020-04-01 12:51 | 2020-04-01 11:23 | 2020-04-01 11:23 | 2020-04-04 11:23 | 2020-04-01 11:27 | 2020-04-01 11:29 | 2020-04-01 11:44 | EPM | Oriente | Cocorná TyD | CO_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | San Luis | 5908409 | -74848285 | 1 |  | SE RETIRO GUADUADE LINEAS PTIMARIAS, AGUAS ABAJO DE LAS PRIMERAS CUCHILLAS DE SECCIONAMIENTO DE LA SUBESTACION CALIZAS, SE HIZO EN COMPAÑÍA DE LA ED 0294. | INSPECCIONAR CIRCUITO | 1579311131 | 1682347 | EPM
M_EPM_EN_4050179 | 3362253 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_P002 | CU-TyD-Camioneta_MttoDaños Prepago_x2 | 2020-04-01 12:14 | 2020-04-01 12:49 | 45 | ATEMEDATC | 2020-04-01 12:51 | 2020-03-31 16:37 | 2020-03-31 16:37 | 2020-04-02 16:37 | 2020-04-01 06:20 | 2020-04-01 11:28 | 2020-04-01 12:14 | EPM | Metropolitana | Sur TyD | MS_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Medellín | 6223852 | -75631825 | 4 |  | Se repara conexiones de acometida flojos en bornes del medidor y se ingreso pin desbloqueo y se deja teclado funcionando y la instalación con servicio normal de energía, se detecta daño interno en la red y se recomienda a usuario reparar por eléctrico particular. EH P002. | SOLICITUD DE PIN PARA DESBLOQUEO MEDIDOR PREPAGO | 1578958879 | 1681616 | INGEOMEGA
M_EPM_EN_4050179 | 3362253 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_P002 | CU-TyD-Camioneta_MttoDaños Prepago_x2 | 2020-04-01 12:14 | 2020-04-01 12:49 | 45 | ATEMEDATC | 2020-04-01 12:51 | 2020-03-31 16:37 | 2020-03-31 16:37 | 2020-04-02 16:37 | 2020-04-01 06:20 | 2020-04-01 11:28 | 2020-04-01 12:14 | EPM | Metropolitana | Sur TyD | MS_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Medellín | 6223852 | -75631825 | 4 |  | Se repara conexiones de acometida flojos en bornes del medidor y se ingreso pin desbloqueo y se deja teclado funcionando y la instalación con servicio normal de energía, se detecta daño interno en la red y se recomienda a usuario reparar por eléctrico particular. EH P002. | DESCONECTAR/CONECTAR ACOMETIDA SECUNDARIA | 1578958879 | 1681616 | INGEOMEGA
M_EPM_EN_4050179 | 3362253 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_P002 | CU-TyD-Camioneta_MttoDaños Prepago_x2 | 2020-04-01 12:14 | 2020-04-01 12:49 | 45 | ATEMEDATC | 2020-04-01 12:51 | 2020-03-31 16:37 | 2020-03-31 16:37 | 2020-04-02 16:37 | 2020-04-01 06:20 | 2020-04-01 11:28 | 2020-04-01 12:14 | EPM | Metropolitana | Sur TyD | MS_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Medellín | 6223852 | -75631825 | 4 |  | Se repara conexiones de acometida flojos en bornes del medidor y se ingreso pin desbloqueo y se deja teclado funcionando y la instalación con servicio normal de energía, se detecta daño interno en la red y se recomienda a usuario reparar por eléctrico particular. EH P002. | REPARAR DANO INTERNO | 1578958879 | 1681616 | INGEOMEGA
M_EPM_EN_4050179 | 3362253 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_P002 | CU-TyD-Camioneta_MttoDaños Prepago_x2 | 2020-04-01 12:14 | 2020-04-01 12:49 | 45 | ATEMEDATC | 2020-04-01 12:51 | 2020-03-31 16:37 | 2020-03-31 16:37 | 2020-04-02 16:37 | 2020-04-01 06:20 | 2020-04-01 11:28 | 2020-04-01 12:14 | EPM | Metropolitana | Sur TyD | MS_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Medellín | 6223852 | -75631825 | 4 |  | Se repara conexiones de acometida flojos en bornes del medidor y se ingreso pin desbloqueo y se deja teclado funcionando y la instalación con servicio normal de energía, se detecta daño interno en la red y se recomienda a usuario reparar por eléctrico particular. EH P002. | ASEGURAR/REPARAR ACOMETIDAS DOMICILIARIAS | 1578958879 | 1681616 | INGEOMEGA
M_EPM_EN_4050963 | 3362768 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0004 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X2 | 2020-04-01 11:30 | 2020-04-01 12:51 | 30 | INSPECSEGURIDAD | 2020-04-01 12:52 | 2020-04-01 10:22 | 2020-04-01 10:21 | 2020-04-01 18:13 | 2020-04-01 10:24 | 2020-04-01 11:18 | 2020-04-01 11:25 | EPM | Metropolitana | Sur TyD | MS_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Itagüí | 6195914 | -75594045 | 1 |  | Se llega a la unidad residencial informan transformador generando chispas, en el momento de la visita no se observa linea chispeando o transformador generando ruido, se le da información al cliente | NO SE ENCONTRÓ NADA ANORMAL (VISITA FALLIDA) | 1579294739 | 1681841 | EPM
M_EPM_EN_4051018 | 3362806 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0294 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 11:53 | 2020-04-01 12:43 | 30 | OPEMNBNOPROG | 2020-04-01 12:52 | 2020-04-01 10:54 | 2020-04-01 10:54 | 2020-04-01 14:41 | 2020-04-01 10:56 | 2020-04-01 11:08 | 2020-04-01 11:51 | EPM | Oriente | Cocorná TyD | CO_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | San Luis | 5908409 | -74848285 | 1 |  | Cto 216-11 rechazado se reviso se encontró se retiró gudas en las lineas. Cerca a cuchilla de secionamiento , se realiza. Trabajos en compañía de ed 212 se normaliza servicio. | INSPECCIONAR CIRCUITO | 1579294764 | 1681959 | EPM
M_EPM_EN_4051018 | 3362806 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0294 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 11:53 | 2020-04-01 12:43 | 30 | OPEMNBNOPROG | 2020-04-01 12:52 | 2020-04-01 10:54 | 2020-04-01 10:54 | 2020-04-01 14:41 | 2020-04-01 10:56 | 2020-04-01 11:08 | 2020-04-01 11:51 | EPM | Oriente | Cocorná TyD | CO_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | San Luis | 5908409 | -74848285 | 1 |  | Cto 216-11 rechazado se reviso se encontró se retiró gudas en las lineas. Cerca a cuchilla de secionamiento , se realiza. Trabajos en compañía de ed 212 se normaliza servicio. | RETIRAR OBJETOS DE LA LINEA (ARBOL,RAMAS,COLAS DE COMETA,OTROS) - Alimentador principal | 1579294764 | 1681959 | EPM
M_EPM_EN_4049077 | 3362145 | 2 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_P053 | CU-PER-CONTROL VEHÍCULO | 2020-04-01 10:15 | 2020-04-01 12:42 | 45 | ATEMEDATC | 2020-04-01 12:52 | 2020-03-31 14:12 | 2020-03-31 14:12 | 2020-04-02 14:11 | 2020-04-01 07:09 | 2020-04-01 08:33 | 2020-04-01 08:48 | EPM | Metropolitana | Sur TyD | MS_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Medellín | 6272551 | -75613740 | 4 |  | CT5X,REXX,SE ATIENDE REGLA 3 SE RETIRO MED PREPAGO MALO INSTALADO EN SISTEMA INTEGRAL MC A2 SR 04227396241 SE INSTALO MED MC E31 SR 14288829139 SELLO PAPEL 939969 ATENDIO EL SEÑOR OSCAR DARIO VELEZ CC 71696807 CEL 3104697416 EL CAMBIO DEL MED ESTUBO MUY DEMORADO HUBO LLUVIA ,DEMORA PARA INICIO DEL EVENTO EJECUTO CS8 |  | 1578901519 | 1682381 | INGEOMEGA
M_EPM_EN_4051086 | 3362882 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0259 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 12:40 | 2020-04-01 12:48 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 12:52 | 2020-04-01 11:55 | 2020-04-01 12:00 | 2020-04-01 19:28 | 2020-04-01 11:58 | 2020-04-01 12:02 | 2020-04-01 12:39 | EPM | Oriente | Cocorná TyD | CO_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Cocorná | 6051637 | -75180965 | 1 |  | Se revisa amarre sin servicio por descarga atmosférica se instala un fusible de 1k en amarre 116209 quedo servicio normal | CAMBIAR FUSIBLE A TRANSFORMADOR - Transformador | 1579319330 | 1682442 | EPM
M_EPM_EN_4051014 | 3362813 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0263 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 12:42 | 2020-04-01 12:53 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 12:54 | 2020-04-01 11:02 | 2020-04-01 11:01 | 2020-04-01 16:17 | 2020-04-01 11:05 | 2020-04-01 12:21 | 2020-04-01 12:35 | EPM | Oriente | Cocorná TyD | CO_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | San Luis | 5929144 | -74848426 | 1 |  | se rep 1 fusi de 25T en el FR2773 por descargas atmosfericas,el FR no opero se confirmo servicio | CAMBIAR O INSTALAR FUSIBLE AISLADERO RAMAL - Ramales | 1579302921 | 1682334 | EPM
M_EPM_EN_4050596 | 3362454 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0250 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 11:23 | 2020-04-01 12:11 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 12:54 | 2020-04-01 06:24 | 2020-04-01 06:23 | 2020-04-01 14:21 | 2020-04-01 06:25 | 2020-04-01 09:46 | 2020-04-01 11:24 | EPM | Oriente | Cocorná TyD | CO_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Doradal | 5976574 | -74701841 | 1 |  | Se cambio fusible en F trifásico fase S sin marcar. al pie de FR 299 |  | 1579188236 | 1682766 | EPM
M_EPM_EN_4050605 | 3362481 | 1 | No Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0270 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 |  |  | 30 | OPEMNBNOPROG | 2020-04-01 12:55 | 2020-04-01 06:40 | 2020-04-01 06:40 | 2020-04-01 10:39 | 2020-04-01 06:42 | 2020-04-01 12:51 |  | EPM | Uraba | Turbo TyD | TU_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | San pedro de urabá | 8287846 | -76390426 | 1 | TyD_624_Servicio Normal | Este evento ya fue atendido Se realizó inspección aguas abajo del R1393 y se encontró descarga a tierra sobre la fase S en el apoyo #5 donde esta el R1270 de CT 14-13 en apoyo de la EDO229 |  | 1579188252 | 1682770 | EPM
MX_EPM_0133_DE_2578792 | 2578792 | 1 | Realizada | EAM | Mantenimiento Energía | E_M0205 | CU-TyD-Moto_Calidad_Geo |  |  | 540 | INSPRECORRIDORA | 2020-04-01 12:56 | 2020-03-12 06:59 | 2020-03-17 06:58 | 2020-03-31 06:58 | 2020-04-01 07:51 | 2020-04-01 12:49 | 2020-04-01 12:52 | EPM | Oriente | Sonson TyD | SO_TyD Mantenimiento | TyD Mantenimiento | TyD | Mantenimiento TyD | Sonsón | 5754672 | -75246932 | 7 |  | Está OT se realizó el día jueves 26 de marzo 2020 , CT 204-14 del R 1147 de las veredas surrumbal y el popal ya que en el lugar no hay señal de celular y de internet |  | 1567825982 | 1634739 | INGEOMEGA
M_EPM_EN_4051085 | 3362858 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0041 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X2 | 2020-04-01 12:35 | 2020-04-01 12:56 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 12:56 | 2020-04-01 11:32 | 2020-04-01 11:32 | 2020-04-01 17:27 | 2020-04-01 12:15 | 2020-04-01 12:17 | 2020-04-01 12:35 | EPM | Metropolitana | Sur TyD | MS_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Medellín | 6279460 | -75608584 | 1 |  | Se visitó dirección y queda pendiente programar vehículo para reparar conexiones en el poste, falta fase a las dos viviendas en ocasiones del día. En el momento se encuentra normal 231v - 116v - 115v, no es urgente se puede programar. | DIAGNÓSTICO PARA PROGRAMACIÓN DE OT POSTERIOR | 1579311138 | 1681987 | EPM
M_EPM_EN_4050636 | 3362541 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0177 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 12:50 | 2020-04-01 12:56 | 40 | TRABACOMSECUN | 2020-04-01 12:56 | 2020-04-01 07:18 | 2020-04-01 07:17 | 2020-04-03 07:17 | 2020-04-01 07:20 | 2020-04-01 12:43 | 2020-04-01 12:50 | EPM | Norte | Santa Rosa TyD | SR_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Donmatías | 6538362 | -75382781 | 3 |  | Se verificó telefónicamente cliente con servicio normal, se atendió con el evento #4050599 | SE VERIFICO TELEFONICAMENTE- SERVICIO NORMAL | 1579204613 | 1682781 | EPM
M_EPM_EN_4049750 | 3362256 | 2 | Realizada | MAR | Mantenimiento Energía | E_D0119 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 10:14 | 2020-04-01 12:48 | 240 | EVENTOPROGRAM | 2020-04-01 12:57 | 2020-03-31 16:44 | 2020-03-31 16:44 | 2020-04-07 16:44 | 2020-03-31 16:46 | 2020-04-01 08:09 | 2020-04-01 10:13 | EPM | Norte | Santa Rosa TyD | SR_TyD Mantenimiento | TyD Mantenimiento | TyD | Mantenimiento TyD | Campamento | 6967178 | -75265844 | 9 |  | Se le cambió DPS y caja primaria al trafo 95020 y fusible al F-34577 con la 196 | CAMBIAR O INSTALAR PARARRAYO PRIMARIO -Transformador | 1578967061 | 1681401 | EPM
M_EPM_EN_4049750 | 3362256 | 2 | Realizada | MAR | Mantenimiento Energía | E_D0119 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 10:14 | 2020-04-01 12:48 | 240 | EVENTOPROGRAM | 2020-04-01 12:57 | 2020-03-31 16:44 | 2020-03-31 16:44 | 2020-04-07 16:44 | 2020-03-31 16:46 | 2020-04-01 08:09 | 2020-04-01 10:13 | EPM | Norte | Santa Rosa TyD | SR_TyD Mantenimiento | TyD Mantenimiento | TyD | Mantenimiento TyD | Campamento | 6967178 | -75265844 | 9 |  | Se le cambió DPS y caja primaria al trafo 95020 y fusible al F-34577 con la 196 | RETIRAR OBJETOS DE LA LINEA (ARBOL,RAMAS,COLAS DE COMETA,OTROS) - Alimentador principal | 1578967061 | 1681401 | EPM
M_EPM_EN_4049750 | 3362256 | 2 | Realizada | MAR | Mantenimiento Energía | E_D0119 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 10:14 | 2020-04-01 12:48 | 240 | EVENTOPROGRAM | 2020-04-01 12:57 | 2020-03-31 16:44 | 2020-03-31 16:44 | 2020-04-07 16:44 | 2020-03-31 16:46 | 2020-04-01 08:09 | 2020-04-01 10:13 | EPM | Norte | Santa Rosa TyD | SR_TyD Mantenimiento | TyD Mantenimiento | TyD | Mantenimiento TyD | Campamento | 6967178 | -75265844 | 9 |  | Se le cambió DPS y caja primaria al trafo 95020 y fusible al F-34577 con la 196 | CAMBIAR O INSTALAR CAJA PRIMARIA A TRANSFORMADOR | 1578967061 | 1681401 | EPM
M_EPM_EN_4049750 | 3362256 | 2 | Realizada | MAR | Mantenimiento Energía | E_D0119 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 10:14 | 2020-04-01 12:48 | 240 | EVENTOPROGRAM | 2020-04-01 12:57 | 2020-03-31 16:44 | 2020-03-31 16:44 | 2020-04-07 16:44 | 2020-03-31 16:46 | 2020-04-01 08:09 | 2020-04-01 10:13 | EPM | Norte | Santa Rosa TyD | SR_TyD Mantenimiento | TyD Mantenimiento | TyD | Mantenimiento TyD | Campamento | 6967178 | -75265844 | 9 |  | Se le cambió DPS y caja primaria al trafo 95020 y fusible al F-34577 con la 196 | APRETAR BORNES TRANSFORMADOR - EPM | 1578967061 | 1681401 | EPM
M_EPM_EN_4049750 | 3362256 | 2 | Realizada | MAR | Mantenimiento Energía | E_D0119 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 10:14 | 2020-04-01 12:48 | 240 | EVENTOPROGRAM | 2020-04-01 12:57 | 2020-03-31 16:44 | 2020-03-31 16:44 | 2020-04-07 16:44 | 2020-03-31 16:46 | 2020-04-01 08:09 | 2020-04-01 10:13 | EPM | Norte | Santa Rosa TyD | SR_TyD Mantenimiento | TyD Mantenimiento | TyD | Mantenimiento TyD | Campamento | 6967178 | -75265844 | 9 |  | Se le cambió DPS y caja primaria al trafo 95020 y fusible al F-34577 con la 196 | CAMBIAR FUSIBLES DE AISLADERO Y FUSIBLE A TRAFO DEL MISMO RAMAL - Ramales | 1578967061 | 1681401 | EPM
M_EPM_EN_4050840 | 3362709 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0121 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 12:40 | 2020-04-01 12:57 | 40 | TRABACOMSECUN | 2020-04-01 12:58 | 2020-04-01 09:25 | 2020-04-01 09:25 | 2020-04-03 09:17 | 2020-04-01 09:32 | 2020-04-01 11:18 | 2020-04-01 12:30 | EPM | Nordeste | Cisneros TyD | CI_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Cisneros | 6529627 | -74953533 | 3 |  | Se repuso un fusible de-3k para el trafo-89712 | CAMBIAR FUSIBLE A TRANSFORMADOR - Transformador | 1579270146 | 1681462 | EPM
M_EPM_EN_4051071 | 3362857 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0265 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 12:10 | 2020-04-01 12:35 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 12:58 | 2020-04-01 11:33 | 2020-04-01 12:00 | 2020-04-01 17:18 | 2020-04-01 11:51 | 2020-04-01 11:59 | 2020-04-01 12:10 | EPM | Oriente | Rionegro TyD | RN_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Rionegro | 6150046 | -75374231 | 1 |  | Repuce fusible a trafo 200061 del R16-07 | CAMBIAR FUSIBLE A TRANSFORMADOR - Transformador | 1579319318 | 1682439 | EPM
M_EPM_EN_4050900 | 3362730 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0136 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 12:43 | 2020-04-01 12:53 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 12:58 | 2020-04-01 09:45 | 2020-04-01 09:44 | 2020-04-01 17:33 | 2020-04-01 09:46 | 2020-04-01 11:10 | 2020-04-01 12:46 | EPM | Nordeste | Puerto Berrio TyD | PB_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Puerto Berrío | 6554962 | -74591739 | 1 |  | Esto se serro con el evento 4050705 se serro el AR:5292 este usuario no contesto el telefono se aberiguo telefonicamente con los vecinos todos tienen cervicio por causa del invierno la carrretera no esta en condiciones para entrar al sitio | CAMBIAR O INSTALAR FUSIBLE AISLADERO RAMAL - Ramales | 1579270159 | 1680828 | EPM
M_EPM_EN_4050639 | 3362506 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0247 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 10:47 | 2020-04-01 12:44 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 13:00 | 2020-04-01 06:58 | 2020-04-01 06:57 | 2020-04-01 14:52 | 2020-04-01 06:58 | 2020-04-01 09:39 | 2020-04-01 10:39 | EPM | Uraba | Turbo TyD | TU_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Necoclí | 8537460 | -76723744 | 1 |  | Se inspeccionó el F 41271 encontrando poste quemado por incendio forestal, se abrió puente en el a apoyo del transformador 69159, quedando dicho transformador con servicio, y quedando afectado el transformador 135353, pendiente cambiar poste, se cambio fusible en el F 41271 1x10T. | INSPECCIONAR AISLADERO | 1579196419 | 1682660 | EPM
M_EPM_EN_4050639 | 3362506 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0247 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 10:47 | 2020-04-01 12:44 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 13:00 | 2020-04-01 06:58 | 2020-04-01 06:57 | 2020-04-01 14:52 | 2020-04-01 06:58 | 2020-04-01 09:39 | 2020-04-01 10:39 | EPM | Uraba | Turbo TyD | TU_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Necoclí | 8537460 | -76723744 | 1 |  | Se inspeccionó el F 41271 encontrando poste quemado por incendio forestal, se abrió puente en el a apoyo del transformador 69159, quedando dicho transformador con servicio, y quedando afectado el transformador 135353, pendiente cambiar poste, se cambio fusible en el F 41271 1x10T. | SE EJECUTAN TRABAJOS Y QUEDAN ACTIVIDADES PENDIENTES | 1579196419 | 1682660 | EPM
M_EPM_EN_4050639 | 3362506 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0247 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 10:47 | 2020-04-01 12:44 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 13:00 | 2020-04-01 06:58 | 2020-04-01 06:57 | 2020-04-01 14:52 | 2020-04-01 06:58 | 2020-04-01 09:39 | 2020-04-01 10:39 | EPM | Uraba | Turbo TyD | TU_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Necoclí | 8537460 | -76723744 | 1 |  | Se inspeccionó el F 41271 encontrando poste quemado por incendio forestal, se abrió puente en el a apoyo del transformador 69159, quedando dicho transformador con servicio, y quedando afectado el transformador 135353, pendiente cambiar poste, se cambio fusible en el F 41271 1x10T. | CAMBIAR O INSTALAR FUSIBLE AISLADERO RAMAL - Ramales | 1579196419 | 1682660 | EPM
M_EPM_EN_4050782 | 3362649 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0227 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 09:48 | 2020-04-01 13:00 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 13:01 | 2020-04-01 08:19 | 2020-04-01 08:19 | 2020-04-01 13:53 | 2020-04-01 08:22 | 2020-04-01 09:13 | 2020-04-01 09:33 | EPM | Uraba | Apartado TyD | AP_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Apartadó | 7891200 | -76649510 | 1 |  | Se repara red secundaria rota por retroescabadora al jalar la red, se requiere aplomar poste con grúa, instalar viento farol, no afecta transformador. Apoya ED-0222 Pendiente con servicio. | CAMBIAR/INSTALAR CONECTOR EN LA RED SECUNDARIA | 1579237385 | 1683316 | EPM
M_EPM_EN_4050782 | 3362649 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0227 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 09:48 | 2020-04-01 13:00 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 13:01 | 2020-04-01 08:19 | 2020-04-01 08:19 | 2020-04-01 13:53 | 2020-04-01 08:22 | 2020-04-01 09:13 | 2020-04-01 09:33 | EPM | Uraba | Apartado TyD | AP_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Apartadó | 7891200 | -76649510 | 1 |  | Se repara red secundaria rota por retroescabadora al jalar la red, se requiere aplomar poste con grúa, instalar viento farol, no afecta transformador. Apoya ED-0222 Pendiente con servicio. | REPARAR LINEA SECUNDARIA ROTA | 1579237385 | 1683316 | EPM
M_EPM_EN_4050987 | 3362833 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0289 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 12:00 | 2020-04-01 12:37 | 45 | ATEMEDATC | 2020-04-01 13:01 | 2020-04-01 11:16 | 2020-04-01 11:15 | 2020-04-03 11:14 | 2020-04-01 11:16 | 2020-04-01 11:21 | 2020-04-01 11:46 | EPM | Uraba | Apartado TyD | AP_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Apartadó | 7882351 | -76604136 | 4 |  | Se cambió el medidor #04228546489,y se instaló el medidor #14358221464,favor actualizar en el sistema, quedó con 1.87 kvt,ruta 524150 | CAMBIO MEDIDOR PREPAGO (Solo medidor) | 1579302933 | 1682337 | EPM
M_EPM_EN_4050987 | 3362833 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0289 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 12:00 | 2020-04-01 12:37 | 45 | ATEMEDATC | 2020-04-01 13:01 | 2020-04-01 11:16 | 2020-04-01 11:15 | 2020-04-03 11:14 | 2020-04-01 11:16 | 2020-04-01 11:21 | 2020-04-01 11:46 | EPM | Uraba | Apartado TyD | AP_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Apartadó | 7882351 | -76604136 | 4 |  | Se cambió el medidor #04228546489,y se instaló el medidor #14358221464,favor actualizar en el sistema, quedó con 1.87 kvt,ruta 524150 | CAMBIO TECLADO MEDIDOR PREPAGO | 1579302933 | 1682337 | EPM
M_EPM_EN_4050726 | 3362628 | 2 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0036 | CU-TyD-Camioneta_MttoDaños_X3 | 2020-04-01 11:09 | 2020-04-01 13:01 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 13:03 | 2020-04-01 08:04 | 2020-04-01 08:04 | 2020-04-01 15:37 | 2020-04-01 08:54 | 2020-04-01 10:27 | 2020-04-01 11:08 | EPM | Metropolitana | Sur TyD | MS_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Caldas | 6100990 | -75616962 | 1 |  | Se reviso ramal 1f se retiro 2 ramas de árbol en diferentes dirección se repuso fus de 65T en AS principal 1f sin número en servicio 12:50 | RETIRAR OBJETOS DE LA LINEA (ARBOL,RAMAS,COLAS DE COMETA,OTROS) - Alimentador principal | 1579220998 | 1683282 | EPM
M_EPM_EN_4050726 | 3362628 | 2 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0036 | CU-TyD-Camioneta_MttoDaños_X3 | 2020-04-01 11:09 | 2020-04-01 13:01 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 13:03 | 2020-04-01 08:04 | 2020-04-01 08:04 | 2020-04-01 15:37 | 2020-04-01 08:54 | 2020-04-01 10:27 | 2020-04-01 11:08 | EPM | Metropolitana | Sur TyD | MS_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Caldas | 6100990 | -75616962 | 1 |  | Se reviso ramal 1f se retiro 2 ramas de árbol en diferentes dirección se repuso fus de 65T en AS principal 1f sin número en servicio 12:50 | CAMBIAR O INSTALAR FUSIBLE AISLADERO RAMAL - Ramales | 1579220998 | 1683282 | EPM
M_EPM_EN_4048955 | 3361250 | 2 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_P010 | CU-PER-CONTROL VEHÍCULO | 2020-04-01 13:03 | 2020-04-01 13:04 | 45 | ATEMEDATC | 2020-04-01 13:05 | 2020-03-30 13:00 | 2020-03-30 13:00 | 2020-04-01 12:58 | 2020-04-01 06:37 | 2020-04-01 12:58 | 2020-04-01 12:58 | EPM | Metropolitana | Sur TyD | MS_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Medellín | 6252472 | -75558325 | 4 |  | MR E31 SR 37160447696 SE ENCONTRO MED SIN SERVICIO SE SOLICITO PIN POR LA VIDA SE INSTALO PILAS NUEVAS Y SE NORMALIZO EL SERVICIO ADEMAS SE CAPACITO AL USUARIO (VENEZOLANOS) QUEDO CON 149.6 KW DE RECARGA EJREPO10 |  | 1578278944 | 1664861 | INGEOMEGA
M_EPM_EN_4051075 | 3362860 | 1 | No Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0263 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 |  |  | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 13:05 | 2020-04-01 11:37 | 2020-04-01 12:30 | 2020-04-01 17:19 | 2020-04-01 12:00 | 2020-04-01 12:02 |  | EPM | Oriente | Cocorná TyD | CO_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Puerto triunfo | 5867165 | -74644414 | 1 | TyD_594_Fuerza Mayor | se cancela ot asignarlo al OC de pto triunfo |  | 1579302947 | 1681971 | EPM
MX_EPM_0133_DE_2676585 | 2676585 | 1 | Realizada | EAM | Mantenimiento Energía | E_D0217 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 |  |  | 180 | INSPRECORRIDORA | 2020-04-01 13:06 | 2020-03-30 11:13 | 2020-03-30 11:15 | 2020-03-30 11:15 | 2020-04-01 07:31 | 2020-04-01 08:40 | 2020-04-01 09:24 | EPM | Uraba | Turbo TyD | TU_TyD Mantenimiento | TyD Mantenimiento | TyD | Mantenimiento TyD | San pedro de urabá | 8287846 | -76390426 | 5 |  | Se inspecciona ramal del circuito 407-41 aguas abajo del R1393/por falla. Y se consiguió descarga reveventada con asecamineto con la fase S en el apoyo de R1270.se aisla falla Y se normaliza circuito. La carga del R1393 Estaña transferida a electricaribe. |  | 1578237952 | 1680294 | EPM
MX_EPM_0133_DE_2678179 | 2678179 | 13 | Realizada | EAM | Mantenimiento Energía | E_M0204 | CU-TyD-Camioneta_Mtto_EquiEsp_Calidad |  |  | 180 | MTTOPTRA | 2020-04-01 13:06 | 2020-03-31 06:33 | 2020-03-30 17:49 | 2020-04-05 17:48 | 2020-04-01 08:46 | 2020-04-01 11:21 | 2020-04-01 12:37 | EPM | Oriente | Sonson TyD | SO_TyD Mantenimiento | TyD Mantenimiento | TyD | Mantenimiento TyD | Argelia | 5699895 | -75106770 | 7 |  | Se instaló varilla coperhuel grapa coperhuel conectores tipo C y alambre #4 para repotenciar polo a tierra al trafo 294407 |  | 1578672134 | 1681204 | INGEOMEGA
M_EPM_EN_4051064 | 3362835 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0637 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 12:51 | 2020-04-01 13:02 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 13:07 | 2020-04-01 11:17 | 2020-04-01 11:17 | 2020-04-01 14:00 | 2020-04-01 11:20 | 2020-04-01 11:40 | 2020-04-01 12:47 | EPM | Occidente | Santa Fe de Antioquia TyD | SA_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Santa Fé De Antioquia | 6455326 | -75906087 | 2 |  | Se cambió fusible 1*15T en el aisladero F61331 de la fase S.quedo en servicio normal. | CAMBIAR O INSTALAR FUSIBLE AISLADERO RAMAL - Ramales | 1579319305 | 1682472 | EPM
M_EPM_EN_4049245 | 3361996 | 2 | Realizada | MAR | Mantenimiento Energía | E_M0529 | CU-TyD-Camioneta_Mtto_X3 | 2020-03-31 12:12 | 2020-03-31 16:09 | 350 | EVENTOPROGRAM | 2020-04-01 13:07 | 2020-03-31 11:01 | 2020-03-31 11:10 | 2020-03-31 17:00 | 2020-03-31 11:02 | 2020-03-31 11:17 | 2020-03-31 12:07 | EPM | Occidente | Santa Fe de Antioquia TyD | SA_TyD Mantenimiento | TyD Mantenimiento | TyD | Mantenimiento TyD | Caicedo | 6379412 | -75960375 | 9 |  | Se repara linea secundaria la cual se encontró reventada por causa de árbol sobre la red circuito 508-13 ruta 730550 732500 |  | 1578811411 | 1681725 | Enecon
M_EPM_EN_4050719 | 3362722 | 2 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0014 | CU-TyD-Camioneta_MttoDaños_X3 | 2020-04-01 12:15 | 2020-04-01 13:02 | 45 | TRABAJOPOSTE | 2020-04-01 13:07 | 2020-04-01 09:34 | 2020-04-01 09:34 | 2020-04-04 07:34 | 2020-04-01 09:36 | 2020-04-01 11:57 | 2020-04-01 12:14 | EPM | Metropolitana | Norte TyD | MN_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Girardota | 6385434 | -75476289 | 1 |  | Se reviso en el trafo#20286 tenia un conector del barraje pegado al neutro se reparo quedan con servició normal se iso el trabajo en conjunto con el compañero hermes inestrosa | REPARAR BARRAJE SECUNDARIO | 1579253768 | 1683324 | EPM
M_EPM_EN_4050140 | 3362829 | 2 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0272 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 12:13 | 2020-04-01 12:54 | 30 | INSPECQOS | 2020-04-01 13:08 | 2020-04-01 11:13 | 2020-04-01 11:13 | 2020-04-01 18:12 | 2020-04-01 11:14 | 2020-04-01 11:17 | 2020-04-01 12:02 | EPM | Uraba | Turbo TyD | TU_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Turbo | 8090259 | -76728927 | 4 |  | Se repara red secundaria reventada por conexiones sulfata, se instalan conectores en red secundaria, se verifica servicio normal con el usuario. Ruta:190837100507700000 Se mide voltaje antes 133V, después de la reparación 119V. No se afecta transformador Apoyo la E_D0215. | REPARAR LINEA SECUNDARIA ROTA | 1579302931 | 1681967 | EPM
M_EPM_EN_4050140 | 3362829 | 2 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0272 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 12:13 | 2020-04-01 12:54 | 30 | INSPECQOS | 2020-04-01 13:08 | 2020-04-01 11:13 | 2020-04-01 11:13 | 2020-04-01 18:12 | 2020-04-01 11:14 | 2020-04-01 11:17 | 2020-04-01 12:02 | EPM | Uraba | Turbo TyD | TU_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Turbo | 8090259 | -76728927 | 4 |  | Se repara red secundaria reventada por conexiones sulfata, se instalan conectores en red secundaria, se verifica servicio normal con el usuario. Ruta:190837100507700000 Se mide voltaje antes 133V, después de la reparación 119V. No se afecta transformador Apoyo la E_D0215. | CAMBIAR/INSTALAR CONECTOR EN LA RED SECUNDARIA | 1579302931 | 1681967 | EPM
M_EPM_EN_4051028 | 3362803 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0118 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 12:26 | 2020-04-01 13:04 | 40 | TRABACOMSECUN | 2020-04-01 13:09 | 2020-04-01 10:53 | 2020-04-01 10:53 | 2020-04-03 10:48 | 2020-04-01 10:55 | 2020-04-01 11:18 | 2020-04-01 12:09 | EPM | Nordeste | Puerto Berrio TyD | PB_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Caracolí | 6404554 | -74750065 | 3 |  | Aisladero afectado 11583 | CAMBIAR O INSTALAR FUSIBLE AISLADERO RAMAL - Ramales | 1579294763 | 1681847 | EPM
M_EPM_EN_4050576 | 3362452 | 1 | No Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0263 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 |  |  | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 13:09 | 2020-04-01 06:22 | 2020-04-01 07:00 | 2020-04-01 14:08 | 2020-04-01 06:22 | 2020-04-01 13:07 | 2020-04-01 13:07 | EPM | Oriente | Cocorná TyD | CO_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | San Luis | 5878474 | -74865728 | 1 | TyD_626_Cancelado por el despacho | se cancela ot lo atiende el OC de la Danta |  | 1579188234 | 1682600 | EPM
M_EPM_EN_4050607 | 3362487 | 1 | No Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0229 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 |  |  | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 13:09 | 2020-04-01 06:44 | 2020-04-01 06:43 | 2020-04-01 14:39 | 2020-04-01 06:45 | 2020-04-01 12:37 |  | EPM | Uraba | Turbo TyD | TU_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | San pedro de urabá | 8438366 | -76252700 | 1 | TyD_624_Servicio Normal | Clientes con servicio normal Se verifico telefónicamente |  | 1579180056 | 1682593 | EPM
M_EPM_EN_4050992 | 3362778 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0632 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 12:43 | 2020-04-01 13:02 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 13:09 | 2020-04-01 10:35 | 2020-04-01 10:35 | 2020-04-01 18:25 | 2020-04-01 10:58 | 2020-04-01 11:03 | 2020-04-01 12:35 | EPM | Suroeste | Tamesis TyD | TM_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Támesis | 5686181 | -75682674 | 1 |  | Se energizó F53629 fusible 10T a las 13:00 h | INSPECCIONAR CIRCUITO | 1579294744 | 1681593 | EPM
M_EPM_EN_4050992 | 3362778 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0632 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 12:43 | 2020-04-01 13:02 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 13:09 | 2020-04-01 10:35 | 2020-04-01 10:35 | 2020-04-01 18:25 | 2020-04-01 10:58 | 2020-04-01 11:03 | 2020-04-01 12:35 | EPM | Suroeste | Tamesis TyD | TM_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Támesis | 5686181 | -75682674 | 1 |  | Se energizó F53629 fusible 10T a las 13:00 h | CAMBIAR O INSTALAR FUSIBLE AISLADERO RAMAL - Ramales | 1579294744 | 1681593 | EPM
MX_EPM_0133_DE_2670219 | 2670219 | 1 | No Realizada | EAM | Mantenimiento Energía | E_M0529 | CU-TyD-Camioneta_Mtto_X3 |  |  | 600 | INSRETPOSTERA | 2020-04-01 13:10 | 2020-03-28 17:39 | 2020-03-28 17:15 | 2020-05-08 18:00 | 2020-03-30 16:15 | 2020-03-31 09:33 |  | EPM | Occidente | Santa Fe de Antioquia TyD | SA_TyD Mantenimiento | TyD Mantenimiento | TyD | Mantenimiento TyD | Urrao | 6324521 | -76137320 | 5 | TyD_594_Fuerza Mayor | Se cancela por orden del tecnólogo |  | 1577418752 | 1667092 | Enecon
MX_EPM_0133_DE_2682602 | 2682602 | 1 | Realizada | EAM | Mantenimiento Línea Viva | E_LV0051 | CU-TyD-Canasta Tipo II |  |  | 60 | PODARESPVEGETALESLV | 2020-04-01 13:11 | 2020-03-31 15:19 | 2020-03-31 12:00 | 2020-04-14 16:30 | 2020-04-01 07:14 | 2020-04-01 10:53 | 2020-04-01 11:00 | EPM | Metropolitana | Norte TyD | MN_TyD Mantenimiento | TyD Mantenimiento | TyD | Mantenimiento TyD | Copacabana | 6349306 | -75516546 | 7 |  | Se realiza poda pendiente recoger residuos |  | 1578917917 | 1680690 | EPM
M_EPM_EN_4050737 | 3362624 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0100 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 10:42 | 2020-04-01 13:11 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 13:12 | 2020-04-01 08:03 | 2020-04-01 08:03 | 2020-04-01 15:44 | 2020-04-01 08:04 | 2020-04-01 09:48 | 2020-04-01 10:42 | EPM | Nordeste | Puerto Berrio TyD | PB_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Puerto Nare | 6187138 | -74586754 | 1 |  | Se cierra FR231 y rechaza se abre el C21366 normalizando el FR a las 12:14 se retira árbol de la linea quedando servicio normal acompañado de la D0187 | INSPECCIONAR AISLADERO | 1579204671 | 1683270 | EPM
M_EPM_EN_4050737 | 3362624 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0100 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 10:42 | 2020-04-01 13:11 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 13:12 | 2020-04-01 08:03 | 2020-04-01 08:03 | 2020-04-01 15:44 | 2020-04-01 08:04 | 2020-04-01 09:48 | 2020-04-01 10:42 | EPM | Nordeste | Puerto Berrio TyD | PB_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Puerto Nare | 6187138 | -74586754 | 1 |  | Se cierra FR231 y rechaza se abre el C21366 normalizando el FR a las 12:14 se retira árbol de la linea quedando servicio normal acompañado de la D0187 | CAMBIAR FUSIBLES EN CASCADA - Ramales | 1579204671 | 1683270 | EPM
M_EPM_EN_4050975 | 3362769 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0644 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 12:05 | 2020-04-01 12:32 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 13:12 | 2020-04-01 10:22 | 2020-04-01 10:22 | 2020-04-01 18:21 | 2020-04-01 10:24 | 2020-04-01 11:12 | 2020-04-01 12:06 | EPM | Occidente | Santa Fe de Antioquia TyD | SA_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | San Jerónimo | 6439635 | -75726734 | 1 |  | Se retiro hojas de palma de linea primaria y se repone fusible en F61834 fusible 1*(15T). | CAMBIAR O INSTALAR FUSIBLE AISLADERO RAMAL - Ramales | 1579278368 | 1681497 | EPM
M_EPM_EN_4050417 | 3362667 | 3 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0622 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 11:17 | 2020-04-01 13:10 | 30 | INSPECSEGURIDAD | 2020-04-01 13:13 | 2020-04-01 08:34 | 2020-04-01 08:34 | 2020-04-01 16:33 | 2020-04-01 08:35 | 2020-04-01 09:30 | 2020-04-01 10:39 | EPM | Suroeste | Tamesis TyD | TM_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | La pintada | 5747122 | -75606257 | 1 |  | Con el apoyo de la E_D 621 y 635 se demarcaron postes en peligro de caer causados por un vehículo y se reparó lrnea secundaria rota y se asegura poste, que pendiente por falta de recurzos | REPARAR LINEA SECUNDARIA ROTA | 1579237394 | 1683116 | EPM
M_EPM_EN_4050417 | 3362667 | 3 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0622 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 11:17 | 2020-04-01 13:10 | 30 | INSPECSEGURIDAD | 2020-04-01 13:13 | 2020-04-01 08:34 | 2020-04-01 08:34 | 2020-04-01 16:33 | 2020-04-01 08:35 | 2020-04-01 09:30 | 2020-04-01 10:39 | EPM | Suroeste | Tamesis TyD | TM_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | La pintada | 5747122 | -75606257 | 1 |  | Con el apoyo de la E_D 621 y 635 se demarcaron postes en peligro de caer causados por un vehículo y se reparó lrnea secundaria rota y se asegura poste, que pendiente por falta de recurzos | CAMBIAR/ASEGURAR POSTE SECUNDARIO | 1579237394 | 1683116 | EPM
M_EPM_EN_4050365 | 3362395 | 2 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0069 | CU-TyD-Camioneta_MttoDaños_X3 | 2020-04-01 12:59 | 2020-04-01 13:08 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 13:13 | 2020-03-31 21:39 | 2020-03-31 21:39 | 2020-04-01 04:16 | 2020-04-01 10:42 | 2020-04-01 10:44 | 2020-04-01 12:23 | EPM | Metropolitana | Sur TyD | MS_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Medellín | 6239484 | -75480776 | 2 |  | Se reviso el trafo # 41226 normal en la pagina #12202000300000 no conocen a la cliente esta normal | REVISIÓN POR CALIDAD DEL SERVICIO | 1579081730 | 1682247 | EPM
M_EPM_EN_4047985 | 3362266 | 7 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0340 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 12:14 | 2020-04-01 13:06 | 30 | INSPECSEGURIDAD | 2020-04-01 13:13 | 2020-03-31 16:52 | 2020-03-31 16:52 | 2020-04-01 16:49 | 2020-03-31 16:52 | 2020-04-01 05:55 | 2020-04-01 12:12 | EPM | Bajo Cauca | Caucasia TyD | CA_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Valdivia | 7274815 | -75447595 | 1 |  | Se realizó el cambio de puentes primarios al tfo 100873 y se diagnóstico quemado pendían el cambio para mañana con cuadrilla,materiales requeridos tfo d 3kva dps p y secundario y conector transversal,se le informo al tecnólogo Carlos mesa. | CAMBIAR FUSIBLE A TRANSFORMADOR - Transformador | 1578958923 | 1681627 | EPM
M_EPM_EN_4047985 | 3362266 | 7 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0340 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 12:14 | 2020-04-01 13:06 | 30 | INSPECSEGURIDAD | 2020-04-01 13:13 | 2020-03-31 16:52 | 2020-03-31 16:52 | 2020-04-01 16:49 | 2020-03-31 16:52 | 2020-04-01 05:55 | 2020-04-01 12:12 | EPM | Bajo Cauca | Caucasia TyD | CA_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Valdivia | 7274815 | -75447595 | 1 |  | Se realizó el cambio de puentes primarios al tfo 100873 y se diagnóstico quemado pendían el cambio para mañana con cuadrilla,materiales requeridos tfo d 3kva dps p y secundario y conector transversal,se le informo al tecnólogo Carlos mesa. | DIAGNOSTICAR TRANSFORMADOR QUEMADO - EPM | 1578958923 | 1681627 | EPM
M_EPM_EN_4047985 | 3362266 | 7 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0340 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 12:14 | 2020-04-01 13:06 | 30 | INSPECSEGURIDAD | 2020-04-01 13:13 | 2020-03-31 16:52 | 2020-03-31 16:52 | 2020-04-01 16:49 | 2020-03-31 16:52 | 2020-04-01 05:55 | 2020-04-01 12:12 | EPM | Bajo Cauca | Caucasia TyD | CA_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Valdivia | 7274815 | -75447595 | 1 |  | Se realizó el cambio de puentes primarios al tfo 100873 y se diagnóstico quemado pendían el cambio para mañana con cuadrilla,materiales requeridos tfo d 3kva dps p y secundario y conector transversal,se le informo al tecnólogo Carlos mesa. | ENERGIZAR O DESENERGIZAR TRANSFORMADOR | 1578958923 | 1681627 | EPM
M_EPM_EN_4047985 | 3362266 | 7 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0340 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 12:14 | 2020-04-01 13:06 | 30 | INSPECSEGURIDAD | 2020-04-01 13:13 | 2020-03-31 16:52 | 2020-03-31 16:52 | 2020-04-01 16:49 | 2020-03-31 16:52 | 2020-04-01 05:55 | 2020-04-01 12:12 | EPM | Bajo Cauca | Caucasia TyD | CA_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Valdivia | 7274815 | -75447595 | 1 |  | Se realizó el cambio de puentes primarios al tfo 100873 y se diagnóstico quemado pendían el cambio para mañana con cuadrilla,materiales requeridos tfo d 3kva dps p y secundario y conector transversal,se le informo al tecnólogo Carlos mesa. | REPARAR BARRA PRIMARIA A TRANSFORMADOR - Transformador | 1578958923 | 1681627 | EPM
M_EPM_EN_4050417 | 3362668 | 4 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0621 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 10:59 | 2020-04-01 13:08 | 30 | INSPECSEGURIDAD | 2020-04-01 13:13 | 2020-04-01 08:34 | 2020-04-01 08:34 | 2020-04-01 16:33 | 2020-04-01 08:35 | 2020-04-01 09:20 | 2020-04-01 10:58 | EPM | Suroeste | Tamesis TyD | TM_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | La pintada | 5747122 | -75606257 | 1 |  | Se apoya ala ED 622 y ala 635 en reparación de linea secundaria y se a segúran postes secundarios reventados | INSPECCIONAR CIRCUITO | 1579221019 | 1683034 | EPM
M_EPM_EN_4050417 | 3362668 | 4 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0621 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 10:59 | 2020-04-01 13:08 | 30 | INSPECSEGURIDAD | 2020-04-01 13:13 | 2020-04-01 08:34 | 2020-04-01 08:34 | 2020-04-01 16:33 | 2020-04-01 08:35 | 2020-04-01 09:20 | 2020-04-01 10:58 | EPM | Suroeste | Tamesis TyD | TM_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | La pintada | 5747122 | -75606257 | 1 |  | Se apoya ala ED 622 y ala 635 en reparación de linea secundaria y se a segúran postes secundarios reventados | REPARAR LINEA SECUNDARIA ROTA | 1579221019 | 1683034 | EPM
M_EPM_EN_4050417 | 3362668 | 4 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0621 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 10:59 | 2020-04-01 13:08 | 30 | INSPECSEGURIDAD | 2020-04-01 13:13 | 2020-04-01 08:34 | 2020-04-01 08:34 | 2020-04-01 16:33 | 2020-04-01 08:35 | 2020-04-01 09:20 | 2020-04-01 10:58 | EPM | Suroeste | Tamesis TyD | TM_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | La pintada | 5747122 | -75606257 | 1 |  | Se apoya ala ED 622 y ala 635 en reparación de linea secundaria y se a segúran postes secundarios reventados | SE EJECUTAN TRABAJOS Y QUEDAN ACTIVIDADES PENDIENTES | 1579221019 | 1683034 | EPM
M_EPM_EN_4050939 | 3362782 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0942 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X2 | 2020-04-01 12:54 | 2020-04-01 13:14 | 40 | TRABPUENTECONEX | 2020-04-01 13:15 | 2020-04-01 10:38 | 2020-04-01 10:37 | 2020-04-03 10:35 | 2020-04-01 10:39 | 2020-04-01 11:28 | 2020-04-01 12:46 | EPM | Metropolitana | Sur TyD | MS_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Medellín | 6204408 | -75572199 | 4 |  | Se trata de brazo de arbol sobre 2 faces de ramal trifacico entre el As3902 y el As3901, queda pendiente para personal de linea viva liberar lineas. | QUEDA PENDIENTE LA REPARACION POR FALTA DE HERRAMIENTAS O MATERIAL ADECUADOS | 1579294746 | 1682027 | EPM
M_EPM_EN_4050581 | 3362462 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0125 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 08:49 | 2020-04-01 13:10 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 13:15 | 2020-04-01 06:27 | 2020-04-01 06:27 | 2020-04-01 14:13 | 2020-04-01 06:29 | 2020-04-01 07:24 | 2020-04-01 08:41 | EPM | Nordeste | Puerto Berrio TyD | PB_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Yondó | 7080001 | -73903274 | 1 |  | Se hizo la revisión se le encontró el F 13 181 abierto se recorrió el circuito se encontraron líneas reventadas en el f 13 193 f 13091 quedan abiertos se normalizó el f13 181 a las 9:10 fase t quedando con servicio normal queda pendiente reparar líneas primarias este evento no terminará la cuadrilla em 253 | PODAR ARBOLES - Ramales | 1579171863 | 1682570 | EPM
M_EPM_EN_4050581 | 3362462 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0125 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 08:49 | 2020-04-01 13:10 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 13:15 | 2020-04-01 06:27 | 2020-04-01 06:27 | 2020-04-01 14:13 | 2020-04-01 06:29 | 2020-04-01 07:24 | 2020-04-01 08:41 | EPM | Nordeste | Puerto Berrio TyD | PB_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Yondó | 7080001 | -73903274 | 1 |  | Se hizo la revisión se le encontró el F 13 181 abierto se recorrió el circuito se encontraron líneas reventadas en el f 13 193 f 13091 quedan abiertos se normalizó el f13 181 a las 9:10 fase t quedando con servicio normal queda pendiente reparar líneas primarias este evento no terminará la cuadrilla em 253 | INSPECCIONAR CIRCUITO | 1579171863 | 1682570 | EPM
M_EPM_EN_4050581 | 3362462 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0125 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 08:49 | 2020-04-01 13:10 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 13:15 | 2020-04-01 06:27 | 2020-04-01 06:27 | 2020-04-01 14:13 | 2020-04-01 06:29 | 2020-04-01 07:24 | 2020-04-01 08:41 | EPM | Nordeste | Puerto Berrio TyD | PB_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Yondó | 7080001 | -73903274 | 1 |  | Se hizo la revisión se le encontró el F 13 181 abierto se recorrió el circuito se encontraron líneas reventadas en el f 13 193 f 13091 quedan abiertos se normalizó el f13 181 a las 9:10 fase t quedando con servicio normal queda pendiente reparar líneas primarias este evento no terminará la cuadrilla em 253 | CAMBIAR O INSTALAR FUSIBLE AISLADERO RAMAL - Ramales | 1579171863 | 1682570 | EPM
M_EPM_EN_4050603 | 3362682 | 2 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0245 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 12:50 | 2020-04-01 13:15 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 13:16 | 2020-04-01 08:45 | 2020-04-01 08:45 | 2020-04-01 14:33 | 2020-04-01 08:48 | 2020-04-01 11:38 | 2020-04-01 12:43 | EPM | Oriente | Cocorná TyD | CO_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Puerto Perales | 6027948 | -74592206 | 1 |  | Se cambio 3 fusibles de 15 T en FR2914 la ED_0245 | CAMBIAR FUSIBLES EN CASCADA - Ramales | 1579237401 | 1683166 | EPM
M_EPM_EN_4050140 | 3362202 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0215 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 12:01 | 2020-04-01 12:56 | 30 | INSPECQOS | 2020-04-01 13:17 | 2020-03-31 15:37 | 2020-03-31 15:36 | 2020-04-03 15:36 | 2020-04-01 08:33 | 2020-04-01 11:03 | 2020-04-01 12:02 | EPM | Uraba | Turbo TyD | TU_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Turbo | 8090259 | -76728927 | 4 |  | Se repara reparación red secundarían rota Por conexionres sulfatada, y se cambian conectores que da con servicio normal apoyó la E_D0272 | REPARAR LINEA SECUNDARIA ROTA | 1578942467 | 1680677 | EPM
M_EPM_EN_4047985 | 3361844 | 6 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0382 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 12:06 | 2020-04-01 13:07 | 40 | TRABPUENTECONEX | 2020-04-01 13:17 | 2020-03-31 08:44 | 2020-04-01 08:44 |  | 2020-03-31 18:21 | 2020-04-01 06:13 | 2020-04-01 11:59 | EPM | Bajo Cauca | Caucasia TyD | CA_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Valdivia | 7274815 | -75447595 | 1 |  | Se verifica trafo 100873 con corto interno en apollo a la ed 340, pendiente el cambio de dicho trafo | DIAGNOSTICAR TRANSFORMADOR QUEMADO - EPM | 1578721318 | 1681116 | EPM
M_EPM_EN_4047985 | 3361844 | 6 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0382 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 12:06 | 2020-04-01 13:07 | 40 | TRABPUENTECONEX | 2020-04-01 13:17 | 2020-03-31 08:44 | 2020-04-01 08:44 |  | 2020-03-31 18:21 | 2020-04-01 06:13 | 2020-04-01 11:59 | EPM | Bajo Cauca | Caucasia TyD | CA_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Valdivia | 7274815 | -75447595 | 1 |  | Se verifica trafo 100873 con corto interno en apollo a la ed 340, pendiente el cambio de dicho trafo | REPARAR BARRA PRIMARIA A TRANSFORMADOR - Transformador | 1578721318 | 1681116 | EPM
M_EPM_EN_4047985 | 3361844 | 6 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0382 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 12:06 | 2020-04-01 13:07 | 40 | TRABPUENTECONEX | 2020-04-01 13:17 | 2020-03-31 08:44 | 2020-04-01 08:44 |  | 2020-03-31 18:21 | 2020-04-01 06:13 | 2020-04-01 11:59 | EPM | Bajo Cauca | Caucasia TyD | CA_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Valdivia | 7274815 | -75447595 | 1 |  | Se verifica trafo 100873 con corto interno en apollo a la ed 340, pendiente el cambio de dicho trafo | CAMBIAR FUSIBLE A TRANSFORMADOR - Transformador | 1578721318 | 1681116 | EPM
M_EPM_EN_4050630 | 3362503 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0236 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 11:57 | 2020-04-01 13:16 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 13:17 | 2020-04-01 06:56 | 2020-04-01 07:15 | 2020-04-01 14:49 | 2020-04-01 09:29 | 2020-04-01 10:32 | 2020-04-01 11:57 | EPM | Oriente | Cocorná TyD | CO_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | San francisco | 5802114 | -74964428 | 1 |  | Se encuentra neutro primario reventado de aisla y luego se repone fusible en el FR 2728 se energiza y se normaliza el servicio en el sector afectado pero queda pendiente reparar el neutro y se requiere cuadrilla | SE EJECUTAN TRABAJOS Y QUEDAN ACTIVIDADES PENDIENTES | 1579180062 | 1682760 | EPM
M_EPM_EN_4050630 | 3362503 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0236 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 11:57 | 2020-04-01 13:16 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 13:17 | 2020-04-01 06:56 | 2020-04-01 07:15 | 2020-04-01 14:49 | 2020-04-01 09:29 | 2020-04-01 10:32 | 2020-04-01 11:57 | EPM | Oriente | Cocorná TyD | CO_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | San francisco | 5802114 | -74964428 | 1 |  | Se encuentra neutro primario reventado de aisla y luego se repone fusible en el FR 2728 se energiza y se normaliza el servicio en el sector afectado pero queda pendiente reparar el neutro y se requiere cuadrilla | CAMBIAR O INSTALAR FUSIBLE AISLADERO RAMAL - Ramales | 1579180062 | 1682760 | EPM
M_EPM_EN_4050903 | 3362735 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0660 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 12:56 | 2020-04-01 13:17 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 13:18 | 2020-04-01 09:47 | 2020-04-01 09:46 | 2020-04-01 17:35 | 2020-04-01 10:09 | 2020-04-01 12:02 | 2020-04-01 12:55 | EPM | Occidente | Santa Fe de Antioquia TyD | SA_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Santa Fé De Antioquia | 6560524 | -75839836 | 1 |  | Se cambio fusible 1x 5K en el trafo 307665 y se verifico servicio con usuarios | CAMBIAR FUSIBLE A TRANSFORMADOR - Transformador | 1579253777 | 1680998 | EPM
MX_EPM_0133_DE_2576933 | 2576933 | 1 | Realizada | EAM | Mantenimiento Energía | E_M0202 | CU-TyD-Camioneta_Mtto_EquiEsp_Calidad |  |  | 60 | REPOFUSRA | 2020-04-01 13:20 | 2020-03-11 13:46 | 2020-03-09 13:45 | 2020-03-28 13:45 |  | 2020-04-01 12:02 | 2020-04-01 12:02 | EPM | Oriente | Cocorná TyD | CO_TyD Mantenimiento | TyD Mantenimiento | TyD | Mantenimiento TyD | Sonsón | 5901889 | -74855340 | 7 |  | Se protegió con fusible 80 T sin novedad |  | 1567449125 | 1632547 | INGEOMEGA
M_EPM_EN_4050269 | 3362319 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0079 | CU-TyD-Camioneta_MttoDaños_X3 | 2020-04-01 13:00 | 2020-04-01 13:14 | 30 | INSPECQOS | 2020-04-01 13:20 | 2020-03-31 18:14 | 2020-03-31 18:13 | 2020-04-03 18:13 | 2020-04-01 07:27 | 2020-04-01 12:12 | 2020-04-01 13:00 | EPM | Metropolitana | Sur TyD | MS_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Medellín | 6184723 | -75660669 | 4 |  | Se encontró personal de linea viva LV 56 Hernan Benitez realizando el ajuste de la linea | REVISIÓN POR CALIDAD DEL SERVICIO | 1578999826 | 1681763 | EPM
M_EPM_EN_4050915 | 3362740 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0618 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 12:55 | 2020-04-01 13:14 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 13:21 | 2020-04-01 09:49 | 2020-04-01 09:49 | 2020-04-01 17:43 | 2020-04-01 10:01 | 2020-04-01 11:25 | 2020-04-01 12:43 | EPM | Suroeste | Andes TyD | AN_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Jardín | 5553180 | -75867924 | 1 |  | Se cambia fusible 1x2K en fase (S) del trafo #573053 bifásico (RS) por del scarga atmosférica. Servicio queda normal. | CAMBIAR FUSIBLE A TRANSFORMADOR - Transformador | 1579253780 | 1680944 | EPM
MX_EPM_0133_DE_2682574 | 2682574 | 1 | Realizada | EAM | Mantenimiento Energía | E_D0273 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 |  |  | 300 | INSPRECORRIDORA | 2020-04-01 13:23 | 2020-03-31 14:49 | 2020-04-01 07:00 | 2020-04-01 07:00 | 2020-04-01 07:34 | 2020-04-01 07:36 | 2020-04-01 07:36 | EPM | Uraba | Turbo TyD | TU_TyD Mantenimiento | TyD Mantenimiento | TyD | Mantenimiento TyD | San pedro de urabá | 8287846 | -76390426 | 5 |  | Se inspecciona ramal del cito 407-41 aguas abajo del R1393 abierto por falla y se consiguió descarga reventada y hacia asercaminto con la fase (S) en el apoyo donde esta ubicado el R1270. Se aísla falla y se normaliza cito del R1393 estaba transferido por electricaribe no habían usuarios afectados |  | 1578926083 | 1680568 | EPM
M_EPM_EN_4050873 | 3362712 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0645 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 11:41 | 2020-04-01 13:16 | 35 | PODARED | 2020-04-01 13:23 | 2020-04-01 09:25 | 2020-04-01 09:24 | 2020-04-04 09:21 | 2020-04-01 09:42 | 2020-04-01 11:17 | 2020-04-01 11:38 | EPM | Occidente | Frontino TyD | FR_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Cañasgordas | 6726040 | -76004311 | 4 |  | Se requiere programar 2 cuadrillas de poda árbol muy grande a recostado a ramal secundario a punto de reventar lo, no afectó el servicio | DIAGNÓSTICO PARA PROGRAMACIÓN DE OT POSTERIOR | 1579253765 | 1683121 | EPM
M_EPM_EN_4050625 | 3362823 | 3 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0335 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 13:14 | 2020-04-01 13:20 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 13:23 | 2020-04-01 11:10 | 2020-04-01 11:10 | 2020-04-01 14:47 | 2020-04-01 11:12 | 2020-04-01 13:12 | 2020-04-01 13:12 | EPM | Norte | Santa Rosa TyD | SR_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | San Pedro De Los Milagros | 6449890 | -75557931 | 2 |  | Se verifico telefónicamente y el cliente manifestó que ya tiene servicio normal no se pudo serrar mas ligero la terminal tubo problemas de sincronización | SE VERIFICO TELEFONICAMENTE- SERVICIO NORMAL | 1579319300 | 1682266 | EPM
M_EPM_EN_4050786 | 3362665 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0601 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 12:22 | 2020-04-01 12:39 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 13:24 | 2020-04-01 08:33 | 2020-04-01 08:33 | 2020-04-01 16:21 | 2020-04-01 10:28 | 2020-04-01 10:42 | 2020-04-01 12:05 | EPM | Suroeste | Amagá TyD | AM_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Amagá | 6050198 | -75690758 | 1 |  | Se cambio fusible de 25 T a F 51811 y a transformador 513360 de 2 K a las 13:15 pm | CAMBIAR FUSIBLES DE AISLADERO Y FUSIBLE A TRAFO DEL MISMO RAMAL - Ramales | 1579237393 | 1683318 | EPM
M_EPM_EN_4050786 | 3362665 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0601 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 12:22 | 2020-04-01 12:39 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 13:24 | 2020-04-01 08:33 | 2020-04-01 08:33 | 2020-04-01 16:21 | 2020-04-01 10:28 | 2020-04-01 10:42 | 2020-04-01 12:05 | EPM | Suroeste | Amagá TyD | AM_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Amagá | 6050198 | -75690758 | 1 |  | Se cambio fusible de 25 T a F 51811 y a transformador 513360 de 2 K a las 13:15 pm | CAMBIAR FUSIBLES DE DIFERENTES RAMALES - Ramales | 1579237393 | 1683318 | EPM
M_EPM_EN_4050227 | 3362354 | 2 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0207 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 13:13 | 2020-04-01 13:26 | 30 | INSPECQOS | 2020-04-01 13:26 | 2020-03-31 19:19 | 2020-03-31 19:18 | 2020-04-03 19:17 | 2020-03-31 19:19 | 2020-04-01 10:04 | 2020-04-01 13:14 | EPM | Oriente | Rionegro TyD | RN_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | La ceja | 6025424 | -75431626 | 4 |  | Se realizó cables que llama al usuario pero son de teléfono se le informó que debía reportar a une telecomunicaciones hicieron un trabajo y dejaron los cables descolgados tocando el pasamanos de la casa no afecta el servicio de energía |  | 1579032594 | 1682093 | EPM
M_EPM_EN_4050155 | 3362227 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0209 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 08:51 | 2020-04-01 12:51 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 13:28 | 2020-03-31 16:09 | 2020-03-31 16:09 | 2020-04-01 00:01 | 2020-03-31 19:53 | 2020-04-01 07:14 | 2020-04-01 08:50 | EPM | Oriente | Guatape TyD | GT_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | San Carlos | 6239040 | -74932638 | 1 |  | Se inspecciono ramal y se retiró árbol d la linia primaria en y queda pendiente cambiar poste primario en f21238 queda con servicio provisional con apoyo de la 287 | RETIRAR OBJETOS DE LA LINEA (ARBOL,RAMAS,COLAS DE COMETA,OTROS) - Alimentador principal | 1578958853 | 1681231 | EPM
M_EPM_EN_4050155 | 3362227 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0209 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 08:51 | 2020-04-01 12:51 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 13:28 | 2020-03-31 16:09 | 2020-03-31 16:09 | 2020-04-01 00:01 | 2020-03-31 19:53 | 2020-04-01 07:14 | 2020-04-01 08:50 | EPM | Oriente | Guatape TyD | GT_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | San Carlos | 6239040 | -74932638 | 1 |  | Se inspecciono ramal y se retiró árbol d la linia primaria en y queda pendiente cambiar poste primario en f21238 queda con servicio provisional con apoyo de la 287 | INSPECCIONAR AISLADERO | 1578958853 | 1681231 | EPM
M_EPM_EN_4050155 | 3362227 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0209 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 08:51 | 2020-04-01 12:51 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 13:28 | 2020-03-31 16:09 | 2020-03-31 16:09 | 2020-04-01 00:01 | 2020-03-31 19:53 | 2020-04-01 07:14 | 2020-04-01 08:50 | EPM | Oriente | Guatape TyD | GT_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | San Carlos | 6239040 | -74932638 | 1 |  | Se inspecciono ramal y se retiró árbol d la linia primaria en y queda pendiente cambiar poste primario en f21238 queda con servicio provisional con apoyo de la 287 | CAMBIAR O INSTALAR FUSIBLE AISLADERO RAMAL - Ramales | 1578958853 | 1681231 | EPM
M_EPM_EN_4050942 | 3362748 | 2 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0222 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 12:05 | 2020-04-01 13:00 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 13:29 | 2020-04-01 10:01 | 2020-04-01 10:01 | 2020-04-01 13:53 | 2020-04-01 10:02 | 2020-04-01 11:26 | 2020-04-01 11:51 | EPM | Uraba | Apartado TyD | AP_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Apartadó | 7891200 | -76649510 | 1 |  | Se repara linea secundaria interrumpida por jalón de maquina rectrocavadora. Instalacipnes afectafas. Ruta nro.045- 778192, 778391, 778186, 778194 , 778198, 778198/102, 778375, 778285, 778195 y 778391. Quedo servicio normalizado. No se afectó transformador. Apoyo. C416 y C227. Materiales.3 mts de trenza nro. 02 y 2 conectores OB-10/10. Nota. Se requiere aplomar poste con grúa e instalar viento farol. | REPARAR LINEA SECUNDARIA ROTA | 1579286529 | 1681823 | EPM
M_EPM_EN_4050942 | 3362748 | 2 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0222 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 12:05 | 2020-04-01 13:00 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 13:29 | 2020-04-01 10:01 | 2020-04-01 10:01 | 2020-04-01 13:53 | 2020-04-01 10:02 | 2020-04-01 11:26 | 2020-04-01 11:51 | EPM | Uraba | Apartado TyD | AP_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Apartadó | 7891200 | -76649510 | 1 |  | Se repara linea secundaria interrumpida por jalón de maquina rectrocavadora. Instalacipnes afectafas. Ruta nro.045- 778192, 778391, 778186, 778194 , 778198, 778198/102, 778375, 778285, 778195 y 778391. Quedo servicio normalizado. No se afectó transformador. Apoyo. C416 y C227. Materiales.3 mts de trenza nro. 02 y 2 conectores OB-10/10. Nota. Se requiere aplomar poste con grúa e instalar viento farol. | CAMBIAR/INSTALAR CONECTOR EN LA RED SECUNDARIA | 1579286529 | 1681823 | EPM
M_EPM_EN_4050739 | 3362622 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0613 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 12:57 | 2020-04-01 13:27 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 13:29 | 2020-04-01 08:01 | 2020-04-01 08:01 | 2020-04-01 15:47 | 2020-04-01 08:14 | 2020-04-01 11:37 | 2020-04-01 12:30 | EPM | Suroeste | Amagá TyD | AM_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Fredonia | 5842470 | -75709862 | 1 |  | Se repuzo fusible quemado en el fr #5243fase r 1*25 t. Se verifica el servicio y quedo restablecido. El fr no activo su segunda cañuela pendiente para lubricar | CAMBIAR O INSTALAR FUSIBLE AISLADERO RAMAL - Ramales | 1579220995 | 1683028 | EPM
M_EPM_EN_4050918 | 3362738 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0506 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 12:53 | 2020-04-01 13:16 | 30 | INSPECQOS | 2020-04-01 13:29 | 2020-04-01 09:48 | 2020-04-01 09:48 | 2020-04-04 09:44 | 2020-04-01 10:37 | 2020-04-01 12:28 | 2020-04-01 12:46 | EPM | Metropolitana | Norte TyD | MN_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Medellín | 6273918 | -75558723 | 3 |  | Plaza de mercado de Aranjuez, se hablo con el administración de la plaza e informó que tiene problemas con la conexiones que alimentan modem de internet claro, se le dio información que debe reparar con particular es daño interno. Servicio normal en la plaza. | REVISIÓN POR CALIDAD DEL SERVICIO | 1579270163 | 1680829 | EPM
M_EPM_EN_4050967 | 3362775 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0638 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 12:44 | 2020-04-01 13:14 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 13:30 | 2020-04-01 10:31 | 2020-04-01 10:30 | 2020-04-01 18:08 | 2020-04-01 11:25 | 2020-04-01 11:36 | 2020-04-01 12:44 | EPM | Occidente | Santa Fe de Antioquia TyD | SA_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Liborina | 6685546 | -75765208 | 1 |  | SE CBIA 1 FUSIBLE DE 5 K AL TRASF 655074 Y SE NORMALISA SERVICIO | CAMBIAR FUSIBLE A TRANSFORMADOR - Transformador | 1579286559 | 1681531 | EPM
MX_EPM_0133_DE_2591715 | 2591715 | 1 | Realizada | EAM | Mantenimiento Energía | E_M0207 | CU-TyD-Camioneta_Mtto_EquiEsp_Calidad |  |  | 60 | REPOFUSRA | 2020-04-01 13:30 | 2020-03-14 18:18 | 2020-03-14 18:18 | 2020-03-31 18:18 | 2020-04-01 07:40 | 2020-04-01 11:39 | 2020-04-01 12:17 | EPM | Oriente | Guatape TyD | GT_TyD Mantenimiento | TyD Mantenimiento | TyD | Mantenimiento TyD | Concepción | 6416200 | -75158717 | 7 |  | Cambio de fusible en el F26930 |  | 1569374228 | 1642708 | INGEOMEGA
M_EPM_EN_4050928 | 3362749 | 1 | No Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0157 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 13:04 | 2020-04-01 13:27 | 30 | INSPECSEGURIDAD | 2020-04-01 13:33 | 2020-04-01 10:02 | 2020-04-01 10:02 | 2020-04-02 10:02 | 2020-04-01 10:08 | 2020-04-01 10:54 | 2020-04-01 12:55 | EPM | Norte | Santa Rosa TyD | SR_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Yarumal | 7002551 | -75611777 | 1 | TyD_625_Falta Material | Se confirmo con el cliente que callo un árbol reventando el poste de madera y la trenza quedando la vivienda sin servicio en la ruta201650 no tiene riesgo ya que la trenza quedo sobre arboles se informo al tecnólogo y se programa para mañana en horas de la mañana la cuadrilla para el cambio de poste y la reparación del triples favor no serrar la tarea | REALIZAR TRABAJO PROGRAMADO | 1579286533 | 1681824 | EPM
M_EPM_EN_4050938 | 3362762 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0223 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 12:47 | 2020-04-01 13:31 | 45 | ATEMEDATC | 2020-04-01 13:34 | 2020-04-01 10:17 | 2020-04-01 10:17 | 2020-04-01 18:16 | 2020-04-01 10:58 | 2020-04-01 11:58 | 2020-04-01 12:35 | EPM | Uraba | Turbo TyD | TU_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Necoclí | 8327471 | -76746533 | 4 |  | Se encontró medidor manipulado y directo con bornera recaalentaada se corrigió confección cliente quedó con servicio normal | ASEGURAR/REPARAR ACOMETIDAS DOMICILIARIAS | 1579278362 | 1682000 | EPM
M_EPM_EN_4050658 | 3362557 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0293 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 12:55 | 2020-04-01 13:28 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 13:34 | 2020-04-01 07:26 | 2020-04-01 07:25 | 2020-04-01 15:02 | 2020-04-01 07:26 | 2020-04-01 11:14 | 2020-04-01 12:48 | EPM | Oriente | Cocorná TyD | CO_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Doradal | 5917610 | -74755028 | 1 |  | Se llega al F (sin marcar). donde esta ubicado el trafo 253402. se encontró aisladero y trafo abierto. Se cambian fusibles y se da servicio normal. | CAMBIAR FUSIBLES DE AISLADERO Y FUSIBLE A TRAFO DEL MISMO RAMAL - Ramales | 1579204621 | 1682783 | EPM
M_EPM_EN_4049983 | 3362199 | 1 | Realizada | MAR | Mantenimiento Energía | E_D0129 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 10:16 | 2020-04-01 13:20 | 300 | EVENTOPROGRAM | 2020-04-01 13:34 | 2020-03-31 15:31 | 2020-03-31 15:30 | 2020-04-07 15:29 | 2020-03-31 18:23 | 2020-04-01 09:01 | 2020-04-01 12:15 | EPM | Bajo Cauca | El Bagre TyD | EB_TyD Mantenimiento | TyD Mantenimiento | TyD | Mantenimiento TyD | Puerto Claver | 7769092 | -74757506 | 9 |  | Se instalo poste primario de 10mts y se aseguran lineas en el postes y se instala viento primario y se abre el F32928 alas 12:40 hasta las 13:11para cerrar puentes abiertos que estaban ubicados donde esta el trafo104337 y apoyo la C-616 | REALIZAR TRABAJO PROGRAMADO | 1578934285 | 1680760 | EPM
M_EPM_EN_4049983 | 3362199 | 1 | Realizada | MAR | Mantenimiento Energía | E_D0129 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 10:16 | 2020-04-01 13:20 | 300 | EVENTOPROGRAM | 2020-04-01 13:34 | 2020-03-31 15:31 | 2020-03-31 15:30 | 2020-04-07 15:29 | 2020-03-31 18:23 | 2020-04-01 09:01 | 2020-04-01 12:15 | EPM | Bajo Cauca | El Bagre TyD | EB_TyD Mantenimiento | TyD Mantenimiento | TyD | Mantenimiento TyD | Puerto Claver | 7769092 | -74757506 | 9 |  | Se instalo poste primario de 10mts y se aseguran lineas en el postes y se instala viento primario y se abre el F32928 alas 12:40 hasta las 13:11para cerrar puentes abiertos que estaban ubicados donde esta el trafo104337 y apoyo la C-616 | REPONER Y/O ASEGURAR HERRAJES O ACCESORIOS - Ramales | 1578934285 | 1680760 | EPM
M_EPM_EN_4049983 | 3362199 | 1 | Realizada | MAR | Mantenimiento Energía | E_D0129 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 10:16 | 2020-04-01 13:20 | 300 | EVENTOPROGRAM | 2020-04-01 13:34 | 2020-03-31 15:31 | 2020-03-31 15:30 | 2020-04-07 15:29 | 2020-03-31 18:23 | 2020-04-01 09:01 | 2020-04-01 12:15 | EPM | Bajo Cauca | El Bagre TyD | EB_TyD Mantenimiento | TyD Mantenimiento | TyD | Mantenimiento TyD | Puerto Claver | 7769092 | -74757506 | 9 |  | Se instalo poste primario de 10mts y se aseguran lineas en el postes y se instala viento primario y se abre el F32928 alas 12:40 hasta las 13:11para cerrar puentes abiertos que estaban ubicados donde esta el trafo104337 y apoyo la C-616 | REPARAR Y/O RETIRAR VIENTOS PRIMARIOS O RETENIDA - Ramales | 1578934285 | 1680760 | EPM
M_EPM_EN_4049983 | 3362199 | 1 | Realizada | MAR | Mantenimiento Energía | E_D0129 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 10:16 | 2020-04-01 13:20 | 300 | EVENTOPROGRAM | 2020-04-01 13:34 | 2020-03-31 15:31 | 2020-03-31 15:30 | 2020-04-07 15:29 | 2020-03-31 18:23 | 2020-04-01 09:01 | 2020-04-01 12:15 | EPM | Bajo Cauca | El Bagre TyD | EB_TyD Mantenimiento | TyD Mantenimiento | TyD | Mantenimiento TyD | Puerto Claver | 7769092 | -74757506 | 9 |  | Se instalo poste primario de 10mts y se aseguran lineas en el postes y se instala viento primario y se abre el F32928 alas 12:40 hasta las 13:11para cerrar puentes abiertos que estaban ubicados donde esta el trafo104337 y apoyo la C-616 | REPARAR BARRA PRIMARIA A TRANSFORMADOR - Transformador | 1578934285 | 1680760 | EPM
M_EPM_EN_4049983 | 3362199 | 1 | Realizada | MAR | Mantenimiento Energía | E_D0129 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 10:16 | 2020-04-01 13:20 | 300 | EVENTOPROGRAM | 2020-04-01 13:34 | 2020-03-31 15:31 | 2020-03-31 15:30 | 2020-04-07 15:29 | 2020-03-31 18:23 | 2020-04-01 09:01 | 2020-04-01 12:15 | EPM | Bajo Cauca | El Bagre TyD | EB_TyD Mantenimiento | TyD Mantenimiento | TyD | Mantenimiento TyD | Puerto Claver | 7769092 | -74757506 | 9 |  | Se instalo poste primario de 10mts y se aseguran lineas en el postes y se instala viento primario y se abre el F32928 alas 12:40 hasta las 13:11para cerrar puentes abiertos que estaban ubicados donde esta el trafo104337 y apoyo la C-616 | CAMBIAR/ASEGURAR POSTE PRIMARIO - Ramales | 1578934285 | 1680760 | EPM
M_EPM_EN_4049983 | 3362199 | 1 | Realizada | MAR | Mantenimiento Energía | E_D0129 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 10:16 | 2020-04-01 13:20 | 300 | EVENTOPROGRAM | 2020-04-01 13:34 | 2020-03-31 15:31 | 2020-03-31 15:30 | 2020-04-07 15:29 | 2020-03-31 18:23 | 2020-04-01 09:01 | 2020-04-01 12:15 | EPM | Bajo Cauca | El Bagre TyD | EB_TyD Mantenimiento | TyD Mantenimiento | TyD | Mantenimiento TyD | Puerto Claver | 7769092 | -74757506 | 9 |  | Se instalo poste primario de 10mts y se aseguran lineas en el postes y se instala viento primario y se abre el F32928 alas 12:40 hasta las 13:11para cerrar puentes abiertos que estaban ubicados donde esta el trafo104337 y apoyo la C-616 | INSTALAR Y/O REPARAR BARRA O PUENTE PRIMARIO - Ramales | 1578934285 | 1680760 | EPM
M_EPM_EN_4049983 | 3362199 | 1 | Realizada | MAR | Mantenimiento Energía | E_D0129 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 10:16 | 2020-04-01 13:20 | 300 | EVENTOPROGRAM | 2020-04-01 13:34 | 2020-03-31 15:31 | 2020-03-31 15:30 | 2020-04-07 15:29 | 2020-03-31 18:23 | 2020-04-01 09:01 | 2020-04-01 12:15 | EPM | Bajo Cauca | El Bagre TyD | EB_TyD Mantenimiento | TyD Mantenimiento | TyD | Mantenimiento TyD | Puerto Claver | 7769092 | -74757506 | 9 |  | Se instalo poste primario de 10mts y se aseguran lineas en el postes y se instala viento primario y se abre el F32928 alas 12:40 hasta las 13:11para cerrar puentes abiertos que estaban ubicados donde esta el trafo104337 y apoyo la C-616 | CAMBIAR O INSTALAR FUSIBLE AISLADERO RAMAL - Ramales | 1578934285 | 1680760 | EPM
M_EPM_EN_4050737 | 3362811 | 2 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0187 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 11:51 | 2020-04-01 13:09 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 13:34 | 2020-04-01 11:01 | 2020-04-01 11:00 | 2020-04-01 15:44 | 2020-04-01 11:03 | 2020-04-01 11:05 | 2020-04-01 11:51 | EPM | Nordeste | Puerto Berrio TyD | PB_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Puerto Nare | 6187138 | -74586754 | 1 |  | Se cierra FR 231 a las 12:14, este FR se encuentra en el mismo apoyo del F 23145. Se inspecciona encontrando ramaS de árbol sobre la linea, se retiran y Luego se cierra la C 21366 a las 13:08. En compañia E_D 100. | CAMBIAR FUSIBLES EN CASCADA - Ramales | 1579302920 | 1681669 | EPM
M_EPM_EN_4050737 | 3362811 | 2 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0187 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 11:51 | 2020-04-01 13:09 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 13:34 | 2020-04-01 11:01 | 2020-04-01 11:00 | 2020-04-01 15:44 | 2020-04-01 11:03 | 2020-04-01 11:05 | 2020-04-01 11:51 | EPM | Nordeste | Puerto Berrio TyD | PB_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Puerto Nare | 6187138 | -74586754 | 1 |  | Se cierra FR 231 a las 12:14, este FR se encuentra en el mismo apoyo del F 23145. Se inspecciona encontrando ramaS de árbol sobre la linea, se retiran y Luego se cierra la C 21366 a las 13:08. En compañia E_D 100. | INSPECCIONAR AISLADERO | 1579302920 | 1681669 | EPM
M_EPM_EN_4050737 | 3362811 | 2 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0187 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 11:51 | 2020-04-01 13:09 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 13:34 | 2020-04-01 11:01 | 2020-04-01 11:00 | 2020-04-01 15:44 | 2020-04-01 11:03 | 2020-04-01 11:05 | 2020-04-01 11:51 | EPM | Nordeste | Puerto Berrio TyD | PB_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Puerto Nare | 6187138 | -74586754 | 1 |  | Se cierra FR 231 a las 12:14, este FR se encuentra en el mismo apoyo del F 23145. Se inspecciona encontrando ramaS de árbol sobre la linea, se retiran y Luego se cierra la C 21366 a las 13:08. En compañia E_D 100. | INSPECCIONAR CIRCUITO | 1579302920 | 1681669 | EPM
M_EPM_EN_4050573 | 3362450 | 1 | No Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0245 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 |  |  | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 13:35 | 2020-04-01 06:21 | 2020-04-01 07:00 | 2020-04-01 14:03 | 2020-04-01 06:28 | 2020-04-01 13:32 | 2020-04-01 13:32 | EPM | Oriente | Cocorná TyD | CO_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Doradal | 5869836 | -74731199 | 1 | TyD_626_Cancelado por el despacho | Este evento se candela para a tender otros eventos la ED_0245 |  | 1579188231 | 1682897 | EPM
M_EPM_EN_4051160 | 3362948 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0505 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 13:20 | 2020-04-01 13:34 | 30 | INSPECQOS | 2020-04-01 13:35 | 2020-04-01 12:46 | 2020-04-01 12:45 | 2020-04-04 12:30 | 2020-04-01 12:48 | 2020-04-01 12:53 | 2020-04-01 13:20 | EPM | Metropolitana | Norte TyD | MN_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Medellín | 6283599 | -75567584 | 4 |  | Se atiende Evento en La dirección se encontraron cables de telefonía y parabólica sueltos se debe Enviar correo al personal de telecomunicaciones INE para que reubiquen cableado servicio normal no hay riesgo ni anomalía alguna con energía | NO HAY DAÑO EN REDES DE ENERGÍA / DAÑO EN REDES DE OTRAS EMPRESA | 1579343914 | 1682745 | EPM
M_EPM_EN_4051116 | 3362892 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_P010 | CU-PER-CONTROL VEHÍCULO | 2020-04-01 13:19 | 2020-04-01 13:34 | 45 | ATEMEDATC | 2020-04-01 13:35 | 2020-04-01 12:03 | 2020-04-01 12:03 | 2020-04-03 12:02 | 2020-04-01 12:31 | 2020-04-01 13:07 | 2020-04-01 13:20 | EPM | Metropolitana | Sur TyD | MS_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Medellín | 6228236 | -75530704 | 4 |  | MR 125 SR 04219387638 SE ENCONTEO MED BLOQUEADO SE SOLICITUD PIN Y SE NORMALIZO LA INSTALACION TODO QUEDO FUNCIONANDO ATENDIO ANJIE PAOLA ACEVEDO EJREPO10 | SOLICITUD DE PIN PARA DESBLOQUEO MEDIDOR PREPAGO | 1579335695 | 1682608 | INGEOMEGA
MX_EPM_0133_DE_2535816 | 2535816 | 1 | Realizada | EAM | Mantenimiento Energía | E_MG0005 | CU-TyD-Equipo Grua |  |  | 120 | MTTOPOSTERA | 2020-04-01 13:35 | 2020-03-04 14:55 | 2020-03-03 09:15 | 2020-03-17 16:30 | 2020-04-01 13:13 | 2020-04-01 13:14 | 2020-04-01 13:15 | EPM | Metropolitana | Norte TyD | MN_TyD Mantenimiento | TyD Mantenimiento | TyD | Mantenimiento TyD | Medellín | 6281413 | -75592286 | 7 |  | SE REALIZA EXCAVACIÓN PARA POSTE SECUNDARIO. LA CIERRA JANNY MICHAEL URIBE RIOS YA QUE EL TRABAJO LO EJECUTA CUADRILLA DE INGEOMEGA DE EXPASION Y REPOSICION INGEOMEGA LUBIN GOEZ EL DIA 01/04/2020 |  | 1563369545 | 1613912 | EPM
M_EPM_EN_4051141 | 3362923 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0253 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 13:10 | 2020-04-01 13:31 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 13:35 | 2020-04-01 12:25 | 2020-04-01 12:45 | 2020-04-01 20:13 | 2020-04-01 12:27 | 2020-04-01 12:35 | 2020-04-01 13:04 | EPM | Oriente | Rionegro TyD | RN_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | La ceja | 5972838 | -75423680 | 1 |  | Se acciono breaker en la ruta 757600 | CAMBIAR CAPSULA O ACCIONAR BREAKER | 1579343891 | 1682971 | EPM
M_EPM_EN_4050617 | 3362496 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0613 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 13:34 | 2020-04-01 13:36 | 40 | TRABACOMSECUN | 2020-04-01 13:37 | 2020-04-01 06:51 | 2020-04-01 06:51 | 2020-04-03 06:50 | 2020-04-01 08:39 | 2020-04-01 13:30 | 2020-04-01 13:34 | EPM | Suroeste | Amagá TyD | AM_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Fredonia | 5841606 | -75715399 | 3 |  | Este evento quedó atendido con el evento #4050739 donde estaba por fuera el fr #5243 fase r. Se normalizo a las 13-27 y se verifica el servicio | CAMBIAR O INSTALAR FUSIBLE AISLADERO RAMAL - Ramales | 1579171875 | 1682884 | EPM
M_EPM_EN_4050684 | 3362606 | 1 | No Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0129 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 |  |  | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 13:37 | 2020-04-01 07:48 | 2020-04-01 07:48 | 2020-04-01 15:15 | 2020-04-01 07:50 | 2020-04-01 13:34 |  | EPM | Bajo Cauca | El Bagre TyD | EB_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Puerto Claver | 7844080 | -74788092 | 1 | TyD_624_Servicio Normal | Se llama al usuario y se confirma que se encuentra con servicio normal el la vereda boca de las llanas y se confirma servicio con vecinos cercanos del usuario de la llamada |  | 1579196479 | 1682777 | EPM
M_EPM_EN_4051043 | 3362815 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0152 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 13:10 | 2020-04-01 13:31 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 13:37 | 2020-04-01 11:04 | 2020-04-01 11:03 | 2020-04-01 18:59 | 2020-04-01 11:05 | 2020-04-01 11:37 | 2020-04-01 13:05 | EPM | Nordeste | Segovia TyD | SG_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Remedios | 6923436 | -74712324 | 1 |  | Se verifica tarea y se encuentra puente primario deltrafo 97717 reventado asignar para mañana con compañero | SE EJECUTAN TRABAJOS Y QUEDAN ACTIVIDADES PENDIENTES | 1579311105 | 1682079 | EPM
M_EPM_EN_4049997 | 3362102 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_P004 | CU-TyD-Moto_MttoDaños Prepago_X1 | 2020-04-01 13:30 | 2020-04-01 13:37 | 45 | ATEMEDATC | 2020-04-01 13:38 | 2020-03-31 13:10 | 2020-03-31 13:09 | 2020-04-02 13:09 | 2020-04-01 06:26 | 2020-04-01 13:09 | 2020-04-01 13:30 | EPM | Metropolitana | Norte TyD | MN_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Bello | 6320613 | -75548778 | 4 |  | SE ENCONTRÓ INSTALACION SIN SERVICIO. PRESENTABA TECLADO MALO YA QUE NO ASIGNABA LA NUMERACIÓN. SE NORMALIZA CAMBIANDO TECLADO POR OTRO BUENO Y ESTÉ QUEDA FUNCIONANDO CORRECTAMENTE Y MOSTRANDO SALDO EN CEROS. SE PROCEDE A INGRESAR PIN DE RECARGA PENDIENTE POR 155KW Y LOGRA ACEPTAR Y LA INSTALACION QUEDA CON SERVICIO NORMAL. ATENDIO ADER CIRO. | CAMBIO TECLADO MEDIDOR PREPAGO | 1578860560 | 1682293 | INGEOMEGA
MX_EPM_0133_DE_2535816 | 2535820 | 2 | Realizada | EAM | Mantenimiento Energía | E_MG0005 | CU-TyD-Equipo Grua |  |  | 60 | INSRETPOSTERA | 2020-04-01 13:39 | 2020-03-04 14:55 | 2020-03-03 09:15 | 2020-03-17 16:30 | 2020-04-01 13:32 | 2020-04-01 13:36 | 2020-04-01 13:36 | EPM | Metropolitana | Norte TyD | MN_TyD Mantenimiento | TyD Mantenimiento | TyD | Mantenimiento TyD | Medellín | 6281413 | -75592286 | 3 |  | SE IZA Y APLOMA POSTE SECUNDARIO SIN GRUA. LA CIERRA JANNY MICHAEL URIBE RIOS YA QUE EL TRABAJO LO EJECUTA CUADRILLA DE INGEOMEGA DE EXPASION Y REPOSICION INGEOMEGA LUBIN GOEZ EL DIA 01/04/2020 |  | 1563369546 | 1613985 | EPM
M_EPM_EN_4050598 | 3362471 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0130 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 11:03 | 2020-04-01 13:13 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 13:39 | 2020-04-01 06:31 | 2020-04-01 06:31 | 2020-04-01 14:26 | 2020-04-01 06:32 | 2020-04-01 08:13 | 2020-04-01 10:48 | EPM | Nordeste | Segovia TyD | SG_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Remedios | 6860012 | -74569988 | 1 |  | Ed 0130 se cambia fusible en el f 372 fase t alas 11:25 y quema fusible aguas abajo en el f 12983 se inspecciona rramal , no se encontró nada , se camvia fusible en el f 12983 y dentro en servicio se verifico las llamadas | INSPECCIONAR CIRCUITO | 1579171865 | 1682459 | EPM
M_EPM_EN_4050598 | 3362471 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0130 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 11:03 | 2020-04-01 13:13 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 13:39 | 2020-04-01 06:31 | 2020-04-01 06:31 | 2020-04-01 14:26 | 2020-04-01 06:32 | 2020-04-01 08:13 | 2020-04-01 10:48 | EPM | Nordeste | Segovia TyD | SG_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Remedios | 6860012 | -74569988 | 1 |  | Ed 0130 se cambia fusible en el f 372 fase t alas 11:25 y quema fusible aguas abajo en el f 12983 se inspecciona rramal , no se encontró nada , se camvia fusible en el f 12983 y dentro en servicio se verifico las llamadas | CAMBIAR FUSIBLES EN CASCADA - Ramales | 1579171865 | 1682459 | EPM
M_EPM_EN_4050847 | 3362695 | 1 | No Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0129 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 |  |  | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 13:40 | 2020-04-01 10:10 | 2020-04-01 10:09 | 2020-04-01 17:03 | 2020-04-01 10:15 | 2020-04-01 13:38 |  | EPM | Bajo Cauca | Caucasia TyD | CA_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | El Bagre | 7912403 | -74743908 | 1 | TyD_626_Cancelado por el despacho | Este evento sera atendido mañana por motivo de que se requiere transporte fluvial y difícil acceso ala vereda |  | 1579294723 | 1681839 | EPM
M_EPM_EN_4049030 | 3362631 | 3 | Realizada | MAR | Mantenimiento Energía | E_D0147 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 10:25 | 2020-04-01 11:45 | 30 | EVENTOPROGRAM | 2020-04-01 13:40 | 2020-04-01 08:05 | 2020-04-01 08:05 | 2020-04-08 08:04 | 2020-04-01 08:15 | 2020-04-01 13:32 | 2020-04-01 13:32 | EPM | Nordeste | Cisneros TyD | CI_TyD Mantenimiento | TyD Mantenimiento | TyD | Mantenimiento TyD | Yolombó | 6602647 | -75008340 | 9 |  | Se traslada red secundaria de apoyo a otro. Se instalan conector en la red y se normaliza ruta 462000 no afecta el servicio. Se realizan trabajos con la ED-0143 se llenan datos a destiempo por que la terminal se encontraba bloqueada | CAMBIAR/INSTALAR CONECTOR EN LA RED SECUNDARIA | 1579221000 | 1682988 | EPM
M_EPM_EN_4049030 | 3362631 | 3 | Realizada | MAR | Mantenimiento Energía | E_D0147 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 10:25 | 2020-04-01 11:45 | 30 | EVENTOPROGRAM | 2020-04-01 13:40 | 2020-04-01 08:05 | 2020-04-01 08:05 | 2020-04-08 08:04 | 2020-04-01 08:15 | 2020-04-01 13:32 | 2020-04-01 13:32 | EPM | Nordeste | Cisneros TyD | CI_TyD Mantenimiento | TyD Mantenimiento | TyD | Mantenimiento TyD | Yolombó | 6602647 | -75008340 | 9 |  | Se traslada red secundaria de apoyo a otro. Se instalan conector en la red y se normaliza ruta 462000 no afecta el servicio. Se realizan trabajos con la ED-0143 se llenan datos a destiempo por que la terminal se encontraba bloqueada | REPARAR LINEA SECUNDARIA ROTA | 1579221000 | 1682988 | EPM
M_EPM_EN_4049030 | 3362631 | 3 | Realizada | MAR | Mantenimiento Energía | E_D0147 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 10:25 | 2020-04-01 11:45 | 30 | EVENTOPROGRAM | 2020-04-01 13:40 | 2020-04-01 08:05 | 2020-04-01 08:05 | 2020-04-08 08:04 | 2020-04-01 08:15 | 2020-04-01 13:32 | 2020-04-01 13:32 | EPM | Nordeste | Cisneros TyD | CI_TyD Mantenimiento | TyD Mantenimiento | TyD | Mantenimiento TyD | Yolombó | 6602647 | -75008340 | 9 |  | Se traslada red secundaria de apoyo a otro. Se instalan conector en la red y se normaliza ruta 462000 no afecta el servicio. Se realizan trabajos con la ED-0143 se llenan datos a destiempo por que la terminal se encontraba bloqueada | CAMBIAR/ASEGURAR RED SECUNDARIA | 1579221000 | 1682988 | EPM
M_EPM_EN_4051154 | 3362931 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0502 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 13:16 | 2020-04-01 13:33 | 30 | INSPECQOS | 2020-04-01 13:41 | 2020-04-01 12:34 | 2020-04-01 12:33 | 2020-04-04 12:28 | 2020-04-01 12:36 | 2020-04-01 12:38 | 2020-04-01 13:09 | EPM | Metropolitana | Norte TyD | MN_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Bello | 6317724 | -75557729 | 4 |  | Se confirmó servicio normal. Según la administración tienen un problema interno con las bombas del agua. | REVISIÓN POR CALIDAD DEL SERVICIO | 1579327535 | 1682904 | EPM
M_EPM_EN_4050141 | 3362592 | 2 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0206 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 09:48 | 2020-04-01 13:41 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 13:43 | 2020-04-01 07:41 | 2020-04-01 07:41 | 2020-04-01 15:41 | 2020-04-01 07:44 | 2020-04-01 07:54 | 2020-04-01 09:46 | EPM | Oriente | Cocorná TyD | CO_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | El Santuario | 6123478 | -75232909 | 1 |  | Se cambio poste secundario reventado y linea secundaria se serraron puentes secundarios en transformador 270214 se verifico el servicio quedo normal | CAMBIAR/ASEGURAR POSTE SECUNDARIO | 1579212826 | 1683278 | EPM
M_EPM_EN_4050141 | 3362592 | 2 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0206 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 09:48 | 2020-04-01 13:41 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 13:43 | 2020-04-01 07:41 | 2020-04-01 07:41 | 2020-04-01 15:41 | 2020-04-01 07:44 | 2020-04-01 07:54 | 2020-04-01 09:46 | EPM | Oriente | Cocorná TyD | CO_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | El Santuario | 6123478 | -75232909 | 1 |  | Se cambio poste secundario reventado y linea secundaria se serraron puentes secundarios en transformador 270214 se verifico el servicio quedo normal | CAMBIAR/ASEGURAR RED SECUNDARIA | 1579212826 | 1683278 | EPM
M_EPM_EN_4050580 | 3362544 | 2 | Realizada | MAR | Mantenimiento Energía | E_MS0010 | CU-TyD-Camioneta_SubterraneaX4 | 2020-04-01 08:15 | 2020-04-01 13:42 | 240 | EVENTOPROGRAM | 2020-04-01 13:43 | 2020-04-01 07:19 | 2020-04-01 07:20 | 2020-04-08 06:54 | 2020-04-01 07:29 | 2020-04-01 08:16 | 2020-04-01 08:16 | EPM | Metropolitana | Sur TyD | MS_TyD Mantenimiento | TyD Mantenimiento | TyD | Mantenimiento TyD | Medellín | 6223180 | -75581584 | 9 |  | Buscando daño del cable subterráneo del circuito R05-04 en Cr 52 X Cl 10 en las Cts 3059 | INSPECCIONAR CIRCUITO | 1579212801 | 1682935 | EPM
M_EPM_EN_4050814 | 3362673 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0603 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 13:29 | 2020-04-01 13:43 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 13:44 | 2020-04-01 08:38 | 2020-04-01 08:37 | 2020-04-01 16:37 | 2020-04-01 10:19 | 2020-04-01 11:58 | 2020-04-01 13:12 | EPM | Suroeste | Andes TyD | AN_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Andes | 5655783 | -75881657 | 1 |  | Se atendió evento este evento ya a sido informado.barias veses el.usuario hizo banqueo y desquisio poste el poste se cayo y se converso q el aseguraba el poste de nuevo para instalar lavtrenza q alimenta el medidor queda pendiente sin servicio este usuario no mas no afectó el trafo | CAMBIAR/ASEGURAR POSTE SECUNDARIO | 1579237397 | 1683319 | EPM
M_EPM_EN_4050824 | 3362693 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0501 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 13:18 | 2020-04-01 13:40 | 40 | TRABACOMSECUN | 2020-04-01 13:45 | 2020-04-01 09:06 | 2020-04-01 09:05 | 2020-04-03 08:46 | 2020-04-01 09:33 | 2020-04-01 12:52 | 2020-04-01 13:15 | EPM | Metropolitana | Norte TyD | MN_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Barbosa | 6413477 | -75391012 | 3 |  | Se le repuso fusible de /25 t al/ AN 01340 ramal monofásico , se confirmó servicio normal | CAMBIAR O INSTALAR FUSIBLE AISLADERO RAMAL - Ramales | 1579253763 | 1683169 | EPM
MX_EPM_0133_DE_2535816 | 2535822 | 3 | Realizada | EAM | Mantenimiento Energía | E_MG0005 | CU-TyD-Equipo Grua |  |  | 90 | REPCABRASECUN | 2020-04-01 13:45 | 2020-03-04 14:55 | 2020-03-03 09:15 | 2020-03-17 16:30 | 2020-04-01 13:14 | 2020-04-01 13:40 | 2020-04-01 13:40 | EPM | Metropolitana | Norte TyD | MN_TyD Mantenimiento | TyD Mantenimiento | TyD | Mantenimiento TyD | Medellín | 6281413 | -75592286 | 3 |  | SE TRASLADA RED SECUNDARIA. LA CIERRA JANNY MICHAEL URIBE RIOS YA QUE EL TRABAJO LO EJECUTA CUADRILLA DE INGEOMEGA DE EXPASION Y REPOSICION INGEOMEGA LUBIN GOEZ EL DIA 01/04/2020 |  | 1563369547 | 1613905 | EPM
M_EPM_EN_4050930 | 3362747 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0248 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 12:42 | 2020-04-01 13:42 | 30 | INSPECQOS | 2020-04-01 13:46 | 2020-04-01 10:01 | 2020-04-01 10:01 | 2020-04-04 10:00 | 2020-04-01 10:04 | 2020-04-01 12:20 | 2020-04-01 12:35 | EPM | Oriente | Rionegro TyD | RN_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Retiro | 6086305 | -75499505 | 4 |  | Se revisó la ruta en mención se encontró servicio normal voltajes normales se diagnóstico daño en redes particulares | REVISIÓN POR CALIDAD DEL SERVICIO | 1579270176 | 1681993 | EPM
M_EPM_EN_4051052 | 3362840 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0004 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X2 | 2020-04-01 13:34 | 2020-04-01 13:45 | 30 | INSPECQOS | 2020-04-01 13:46 | 2020-04-01 11:19 | 2020-04-01 11:18 | 2020-04-04 11:14 | 2020-04-01 11:20 | 2020-04-01 13:26 | 2020-04-01 13:31 | EPM | Metropolitana | Sur TyD | MS_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Envigado | 6157256 | -75590921 | 4 |  | Cl46Csur#37-93, 37-87, 37-81, se encontró en caja de distribución que alimenta estas instalaciones una fase por encima de 180V y la otra por debajo de 50V, informan que personal contratista de epm estaba realizando laboral en el poste y realizó corto, posteriormente quedaron con problemas en el servicio e informan de varios electrodomésticos quemados, pendiente enviar vehículo para revisar en poste y enviar correo a sandro pulgarin | REPARAR NEUTRO SECUNDARIO | 1579319307 | 1682573 | EPM
M_EPM_EN_4050141 | 3362596 | 4 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0218 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 09:47 | 2020-04-01 13:41 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 13:48 | 2020-04-01 07:42 | 2020-04-01 07:41 | 2020-04-01 15:41 | 2020-04-01 07:51 | 2020-04-01 07:57 | 2020-04-01 09:46 | EPM | Oriente | Cocorná TyD | CO_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | El Santuario | 6123478 | -75232909 | 1 |  | Se cambio poste secundario y se reparo linea secundaria con ED 214, 206 y 254. | CAMBIAR/ASEGURAR POSTE SECUNDARIO | 1579212828 | 1682984 | EPM
M_EPM_EN_4050141 | 3362596 | 4 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0218 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 09:47 | 2020-04-01 13:41 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 13:48 | 2020-04-01 07:42 | 2020-04-01 07:41 | 2020-04-01 15:41 | 2020-04-01 07:51 | 2020-04-01 07:57 | 2020-04-01 09:46 | EPM | Oriente | Cocorná TyD | CO_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | El Santuario | 6123478 | -75232909 | 1 |  | Se cambio poste secundario y se reparo linea secundaria con ED 214, 206 y 254. | REPARAR LINEA SECUNDARIA ROTA | 1579212828 | 1682984 | EPM
M_EPM_EN_4050141 | 3362594 | 3 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0214 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 09:46 | 2020-04-01 13:41 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 13:48 | 2020-04-01 07:42 | 2020-04-01 07:41 | 2020-04-01 15:41 | 2020-04-01 07:44 | 2020-04-01 09:33 | 2020-04-01 09:45 | EPM | Oriente | Cocorná TyD | CO_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | El Santuario | 6123478 | -75232909 | 1 |  | Se cambio poste secundario roto se reparo linea secundaria rota no se afecto trafo 270214 quedo servicio normal | CAMBIAR/ASEGURAR POSTE SECUNDARIO | 1579204645 | 1682952 | EPM
M_EPM_EN_4050215 | 3362493 | 2 | Realizada | MAR | Mantenimiento Energía | E_D0311 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 11:34 | 2020-04-01 13:40 | 60 | EVENTOPROGRAM | 2020-04-01 13:48 | 2020-04-01 06:51 | 2020-04-01 06:50 | 2020-04-08 06:48 | 2020-04-01 06:54 | 2020-04-01 11:03 | 2020-04-01 11:30 | EPM | Bajo Cauca | El Bagre TyD | EB_TyD Mantenimiento | TyD Mantenimiento | TyD | Mantenimiento TyD | El Bagre | 7601845 | -74810550 | 9 |  | Se habrio trafo 60745 a las 11:40 se cerro el transfo 308791 a las 13:32 Se realizo cambio de trafo de 37.5kva por trafo de 75kva Se confirma servicio normal En compañía de E_D0370 | CAMBIAR/INSTALAR CONECTOR EN LA RED SECUNDARIA | 1579188255 | 1682921 | EPM
M_EPM_EN_4050215 | 3362493 | 2 | Realizada | MAR | Mantenimiento Energía | E_D0311 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 11:34 | 2020-04-01 13:40 | 60 | EVENTOPROGRAM | 2020-04-01 13:48 | 2020-04-01 06:51 | 2020-04-01 06:50 | 2020-04-08 06:48 | 2020-04-01 06:54 | 2020-04-01 11:03 | 2020-04-01 11:30 | EPM | Bajo Cauca | El Bagre TyD | EB_TyD Mantenimiento | TyD Mantenimiento | TyD | Mantenimiento TyD | El Bagre | 7601845 | -74810550 | 9 |  | Se habrio trafo 60745 a las 11:40 se cerro el transfo 308791 a las 13:32 Se realizo cambio de trafo de 37.5kva por trafo de 75kva Se confirma servicio normal En compañía de E_D0370 | CAMBIAR TRANSFORMADOR | 1579188255 | 1682921 | EPM
M_EPM_EN_4050215 | 3362493 | 2 | Realizada | MAR | Mantenimiento Energía | E_D0311 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 11:34 | 2020-04-01 13:40 | 60 | EVENTOPROGRAM | 2020-04-01 13:48 | 2020-04-01 06:51 | 2020-04-01 06:50 | 2020-04-08 06:48 | 2020-04-01 06:54 | 2020-04-01 11:03 | 2020-04-01 11:30 | EPM | Bajo Cauca | El Bagre TyD | EB_TyD Mantenimiento | TyD Mantenimiento | TyD | Mantenimiento TyD | El Bagre | 7601845 | -74810550 | 9 |  | Se habrio trafo 60745 a las 11:40 se cerro el transfo 308791 a las 13:32 Se realizo cambio de trafo de 37.5kva por trafo de 75kva Se confirma servicio normal En compañía de E_D0370 | CAMBIAR FUSIBLE A TRANSFORMADOR - Transformador | 1579188255 | 1682921 | EPM
M_EPM_EN_4050215 | 3362493 | 2 | Realizada | MAR | Mantenimiento Energía | E_D0311 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 11:34 | 2020-04-01 13:40 | 60 | EVENTOPROGRAM | 2020-04-01 13:48 | 2020-04-01 06:51 | 2020-04-01 06:50 | 2020-04-08 06:48 | 2020-04-01 06:54 | 2020-04-01 11:03 | 2020-04-01 11:30 | EPM | Bajo Cauca | El Bagre TyD | EB_TyD Mantenimiento | TyD Mantenimiento | TyD | Mantenimiento TyD | El Bagre | 7601845 | -74810550 | 9 |  | Se habrio trafo 60745 a las 11:40 se cerro el transfo 308791 a las 13:32 Se realizo cambio de trafo de 37.5kva por trafo de 75kva Se confirma servicio normal En compañía de E_D0370 | ENERGIZAR O DESENERGIZAR TRANSFORMADOR | 1579188255 | 1682921 | EPM
M_EPM_EN_4050215 | 3362493 | 2 | Realizada | MAR | Mantenimiento Energía | E_D0311 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 11:34 | 2020-04-01 13:40 | 60 | EVENTOPROGRAM | 2020-04-01 13:48 | 2020-04-01 06:51 | 2020-04-01 06:50 | 2020-04-08 06:48 | 2020-04-01 06:54 | 2020-04-01 11:03 | 2020-04-01 11:30 | EPM | Bajo Cauca | El Bagre TyD | EB_TyD Mantenimiento | TyD Mantenimiento | TyD | Mantenimiento TyD | El Bagre | 7601845 | -74810550 | 9 |  | Se habrio trafo 60745 a las 11:40 se cerro el transfo 308791 a las 13:32 Se realizo cambio de trafo de 37.5kva por trafo de 75kva Se confirma servicio normal En compañía de E_D0370 | CAMBIAR O INSTALAR PARARRAYO SECUNDARIO | 1579188255 | 1682921 | EPM
M_EPM_EN_4050215 | 3362493 | 2 | Realizada | MAR | Mantenimiento Energía | E_D0311 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 11:34 | 2020-04-01 13:40 | 60 | EVENTOPROGRAM | 2020-04-01 13:48 | 2020-04-01 06:51 | 2020-04-01 06:50 | 2020-04-08 06:48 | 2020-04-01 06:54 | 2020-04-01 11:03 | 2020-04-01 11:30 | EPM | Bajo Cauca | El Bagre TyD | EB_TyD Mantenimiento | TyD Mantenimiento | TyD | Mantenimiento TyD | El Bagre | 7601845 | -74810550 | 9 |  | Se habrio trafo 60745 a las 11:40 se cerro el transfo 308791 a las 13:32 Se realizo cambio de trafo de 37.5kva por trafo de 75kva Se confirma servicio normal En compañía de E_D0370 | REPARAR BARRAJE SECUNDARIO | 1579188255 | 1682921 | EPM
M_EPM_EN_4050215 | 3362296 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0370 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 11:32 | 2020-04-01 13:39 | 30 | INSPECQOS | 2020-04-01 13:48 | 2020-03-31 17:29 | 2020-03-31 17:29 | 2020-04-03 17:28 | 2020-03-31 17:30 | 2020-04-01 11:03 | 2020-04-01 11:27 | EPM | Bajo Cauca | El Bagre TyD | EB_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | El Bagre | 7601845 | -74810550 | 4 |  | Cambio de transformador de nodo 314035 retirado 60745 instalado 308791 con el a pollo de las ED 0311 fredy Ortega se afecto el servicio alas 11;40 hasta 13:32 | ENERGIZAR O DESENERGIZAR TRANSFORMADOR | 1578967091 | 1681690 | EPM
M_EPM_EN_4050215 | 3362296 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0370 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 11:32 | 2020-04-01 13:39 | 30 | INSPECQOS | 2020-04-01 13:48 | 2020-03-31 17:29 | 2020-03-31 17:29 | 2020-04-03 17:28 | 2020-03-31 17:30 | 2020-04-01 11:03 | 2020-04-01 11:27 | EPM | Bajo Cauca | El Bagre TyD | EB_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | El Bagre | 7601845 | -74810550 | 4 |  | Cambio de transformador de nodo 314035 retirado 60745 instalado 308791 con el a pollo de las ED 0311 fredy Ortega se afecto el servicio alas 11;40 hasta 13:32 | CAMBIAR FUSIBLE A TRANSFORMADOR - Transformador | 1578967091 | 1681690 | EPM
M_EPM_EN_4050215 | 3362296 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0370 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 11:32 | 2020-04-01 13:39 | 30 | INSPECQOS | 2020-04-01 13:48 | 2020-03-31 17:29 | 2020-03-31 17:29 | 2020-04-03 17:28 | 2020-03-31 17:30 | 2020-04-01 11:03 | 2020-04-01 11:27 | EPM | Bajo Cauca | El Bagre TyD | EB_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | El Bagre | 7601845 | -74810550 | 4 |  | Cambio de transformador de nodo 314035 retirado 60745 instalado 308791 con el a pollo de las ED 0311 fredy Ortega se afecto el servicio alas 11;40 hasta 13:32 | CAMBIAR/INSTALAR CONECTOR EN LA RED SECUNDARIA | 1578967091 | 1681690 | EPM
M_EPM_EN_4050215 | 3362296 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0370 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 11:32 | 2020-04-01 13:39 | 30 | INSPECQOS | 2020-04-01 13:48 | 2020-03-31 17:29 | 2020-03-31 17:29 | 2020-04-03 17:28 | 2020-03-31 17:30 | 2020-04-01 11:03 | 2020-04-01 11:27 | EPM | Bajo Cauca | El Bagre TyD | EB_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | El Bagre | 7601845 | -74810550 | 4 |  | Cambio de transformador de nodo 314035 retirado 60745 instalado 308791 con el a pollo de las ED 0311 fredy Ortega se afecto el servicio alas 11;40 hasta 13:32 | CAMBIAR O INSTALAR PARARRAYO SECUNDARIO | 1578967091 | 1681690 | EPM
M_EPM_EN_4050215 | 3362296 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0370 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 11:32 | 2020-04-01 13:39 | 30 | INSPECQOS | 2020-04-01 13:48 | 2020-03-31 17:29 | 2020-03-31 17:29 | 2020-04-03 17:28 | 2020-03-31 17:30 | 2020-04-01 11:03 | 2020-04-01 11:27 | EPM | Bajo Cauca | El Bagre TyD | EB_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | El Bagre | 7601845 | -74810550 | 4 |  | Cambio de transformador de nodo 314035 retirado 60745 instalado 308791 con el a pollo de las ED 0311 fredy Ortega se afecto el servicio alas 11;40 hasta 13:32 | CAMBIAR TRANSFORMADOR | 1578967091 | 1681690 | EPM
M_EPM_EN_4050215 | 3362296 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0370 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 11:32 | 2020-04-01 13:39 | 30 | INSPECQOS | 2020-04-01 13:48 | 2020-03-31 17:29 | 2020-03-31 17:29 | 2020-04-03 17:28 | 2020-03-31 17:30 | 2020-04-01 11:03 | 2020-04-01 11:27 | EPM | Bajo Cauca | El Bagre TyD | EB_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | El Bagre | 7601845 | -74810550 | 4 |  | Cambio de transformador de nodo 314035 retirado 60745 instalado 308791 con el a pollo de las ED 0311 fredy Ortega se afecto el servicio alas 11;40 hasta 13:32 | REPARAR BARRAJE SECUNDARIO | 1578967091 | 1681690 | EPM
M_EPM_EN_4050417 | 3362669 | 5 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0635 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 11:17 | 2020-04-01 13:08 | 30 | INSPECSEGURIDAD | 2020-04-01 13:49 | 2020-04-01 08:34 | 2020-04-01 08:34 | 2020-04-01 16:33 | 2020-04-01 08:38 | 2020-04-01 09:05 | 2020-04-01 10:44 | EPM | Suroeste | Tamesis TyD | TM_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | La pintada | 5747122 | -75606257 | 1 |  | Se a poyo a la 622 y a la 621 se reparo trenza rota y se aseguraron postes y se demarcaron | INSPECCIONAR CIRCUITO | 1579221020 | 1683067 | EPM
M_EPM_EN_4050417 | 3362669 | 5 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0635 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 11:17 | 2020-04-01 13:08 | 30 | INSPECSEGURIDAD | 2020-04-01 13:49 | 2020-04-01 08:34 | 2020-04-01 08:34 | 2020-04-01 16:33 | 2020-04-01 08:38 | 2020-04-01 09:05 | 2020-04-01 10:44 | EPM | Suroeste | Tamesis TyD | TM_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | La pintada | 5747122 | -75606257 | 1 |  | Se a poyo a la 622 y a la 621 se reparo trenza rota y se aseguraron postes y se demarcaron | REPARAR LINEA SECUNDARIA ROTA | 1579221020 | 1683067 | EPM
M_EPM_EN_4050417 | 3362669 | 5 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0635 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 11:17 | 2020-04-01 13:08 | 30 | INSPECSEGURIDAD | 2020-04-01 13:49 | 2020-04-01 08:34 | 2020-04-01 08:34 | 2020-04-01 16:33 | 2020-04-01 08:38 | 2020-04-01 09:05 | 2020-04-01 10:44 | EPM | Suroeste | Tamesis TyD | TM_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | La pintada | 5747122 | -75606257 | 1 |  | Se a poyo a la 622 y a la 621 se reparo trenza rota y se aseguraron postes y se demarcaron | SE EJECUTAN TRABAJOS Y QUEDAN ACTIVIDADES PENDIENTES | 1579221020 | 1683067 | EPM
M_EPM_EN_4051051 | 3362842 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0203 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 13:09 | 2020-04-01 13:23 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 13:49 | 2020-04-01 11:20 | 2020-04-01 11:19 | 2020-04-01 19:04 | 2020-04-01 11:22 | 2020-04-01 11:48 | 2020-04-01 13:00 | EPM | Uraba | Apartado TyD | AP_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Chigorodó | 7576210 | -76730618 | 1 |  | Se encuentra trafo 138495 con fusible quemado lo anterior ha cido provocado por fuertes lluvias y descargas atmosféricas en el sector se cambia fusible de 3K y se verifica con los usuarios servicio de energía normalizado | CAMBIAR FUSIBLE A TRANSFORMADOR - Transformador | 1579319309 | 1682473 | EPM
M_EPM_EN_4051051 | 3362842 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0203 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 13:09 | 2020-04-01 13:23 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 13:49 | 2020-04-01 11:20 | 2020-04-01 11:19 | 2020-04-01 19:04 | 2020-04-01 11:22 | 2020-04-01 11:48 | 2020-04-01 13:00 | EPM | Uraba | Apartado TyD | AP_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Chigorodó | 7576210 | -76730618 | 1 |  | Se encuentra trafo 138495 con fusible quemado lo anterior ha cido provocado por fuertes lluvias y descargas atmosféricas en el sector se cambia fusible de 3K y se verifica con los usuarios servicio de energía normalizado | REVISIÓN POR CALIDAD DEL SERVICIO | 1579319309 | 1682473 | EPM
M_EPM_EN_4050141 | 3362597 | 5 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0254 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 09:48 | 2020-04-01 13:41 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 13:49 | 2020-04-01 07:42 | 2020-04-01 07:42 | 2020-04-01 15:41 | 2020-04-01 07:51 | 2020-04-01 08:13 | 2020-04-01 09:43 | EPM | Oriente | Cocorná TyD | CO_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | El Santuario | 6123478 | -75232909 | 1 |  | 270214// 1 rollo cinta pvc 600V 1 rollo cinta fundente 600V. Se cambio poste secundario roto, se reparo linea secundaria rota, se cierran puente secundario, no se afecto el transfornador. Queda servicio normal. | CAMBIAR/ASEGURAR POSTE SECUNDARIO | 1579204646 | 1682789 | EPM
M_EPM_EN_4050141 | 3362597 | 5 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0254 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 09:48 | 2020-04-01 13:41 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 13:49 | 2020-04-01 07:42 | 2020-04-01 07:42 | 2020-04-01 15:41 | 2020-04-01 07:51 | 2020-04-01 08:13 | 2020-04-01 09:43 | EPM | Oriente | Cocorná TyD | CO_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | El Santuario | 6123478 | -75232909 | 1 |  | 270214// 1 rollo cinta pvc 600V 1 rollo cinta fundente 600V. Se cambio poste secundario roto, se reparo linea secundaria rota, se cierran puente secundario, no se afecto el transfornador. Queda servicio normal. | REPARAR LINEA SECUNDARIA ROTA | 1579204646 | 1682789 | EPM
M_EPM_EN_4051136 | 3362904 | 1 | No Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0004 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X2 |  |  | 30 | INSPECQOS | 2020-04-01 13:49 | 2020-04-01 12:13 | 2020-04-01 12:13 | 2020-04-04 12:13 | 2020-04-01 12:15 | 2020-04-01 13:48 |  | EPM | Metropolitana | Sur TyD | MS_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Envigado | 6157256 | -75590921 | 4 | TyD_626_Cancelado por el despacho | Por favor agrupar con el 4051052, se trata del mismo daño |  | 1579335704 | 1682693 | EPM
MX_EPM_0133_DE_2682918 | 2682918 | 1 | Realizada | EAM | Mantenimiento Línea Viva | E_LV0051 | CU-TyD-Canasta Tipo II |  |  | 60 | PODARESPVEGETALESLV | 2020-04-01 13:49 | 2020-03-31 15:29 | 2020-03-31 12:30 | 2020-04-14 16:30 | 2020-04-01 07:14 | 2020-04-01 13:14 | 2020-04-01 13:19 | EPM | Metropolitana | Norte TyD | MN_TyD Mantenimiento | TyD Mantenimiento | TyD | Mantenimiento TyD | Copacabana | 6337417 | -75537636 | 7 |  | Se realiza poda pendiente recoger residuos |  | 1578917920 | 1680584 | EPM
MX_EPM_0133_DE_2537292 | 2537292 | 1 | Realizada | EAM | Mantenimiento Energía | E_MG0005 | CU-TyD-Equipo Grua |  |  | 120 | MTTOPOSTERA | 2020-04-01 13:51 | 2020-03-05 14:57 | 2020-03-03 14:00 | 2020-03-18 16:30 | 2020-04-01 13:46 | 2020-04-01 13:48 | 2020-04-01 13:48 | EPM | Metropolitana | Norte TyD | MN_TyD Mantenimiento | TyD Mantenimiento | TyD | Mantenimiento TyD | Medellín | 6280023 | -75596427 | 7 |  | SE REALIZA EXCAVACIÓN PARA POSTE SECUNDARIO. LA CIERRA JANNY MICHAEL URIBE RIOS YA QUE EL TRABAJO LO EJECUTA CUADRILLA DE INGEOMEGA DE EXPASION Y REPOSICION INGEOMEGA LUBIN GOEZ EL DIA 01/04/2020 |  | 1563975766 | 1622254 | EPM
M_EPM_EN_4050345 | 3362364 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0617 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 13:12 | 2020-04-01 13:34 | 30 | INSPECSEGURIDAD | 2020-04-01 13:52 | 2020-03-31 19:52 | 2020-03-31 19:51 | 2020-04-01 19:47 | 2020-03-31 19:53 | 2020-04-01 11:34 | 2020-04-01 13:12 | EPM | Suroeste | Andes TyD | AN_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Jardín | 5508110 | -75885873 | 1 |  | Trenza reventada por árbol, 2 usuarios sin servicio, rutas 809520 y 809560, vereda la mesenia, no afectó trafo, favor de programar para el 02-04-2020 a las divisas 617 y 618 | REPARAR LINEA SECUNDARIA ROTA | 1579040772 | 1682164 | EPM
M_EPM_EN_4050701 | 3362605 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0668 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 13:09 | 2020-04-01 13:37 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 13:52 | 2020-04-01 07:46 | 2020-04-01 07:46 | 2020-04-01 15:24 | 2020-04-01 07:47 | 2020-04-01 08:20 | 2020-04-01 13:14 | EPM | Suroeste | Amagá TyD | AM_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Betulia | 6142409 | -75960269 | 1 |  | Se repuso fusible 1*15T en el F54177 13:09pm, trafo 142039 se repuso fusible de 1*2k se confirmó servicio con usurarios y quedan con servicio normal | CAMBIAR FUSIBLES DE AISLADERO Y FUSIBLE A TRAFO DEL MISMO RAMAL - Ramales | 1579196477 | 1682828 | EPM
M_EPM_EN_4050701 | 3362605 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0668 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 13:09 | 2020-04-01 13:37 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 13:52 | 2020-04-01 07:46 | 2020-04-01 07:46 | 2020-04-01 15:24 | 2020-04-01 07:47 | 2020-04-01 08:20 | 2020-04-01 13:14 | EPM | Suroeste | Amagá TyD | AM_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Betulia | 6142409 | -75960269 | 1 |  | Se repuso fusible 1*15T en el F54177 13:09pm, trafo 142039 se repuso fusible de 1*2k se confirmó servicio con usurarios y quedan con servicio normal | CAMBIAR FUSIBLES EN CASCADA - Ramales | 1579196477 | 1682828 | EPM
M_EPM_EN_4049268 | 3362162 | 3 | Realizada | MAR | Mantenimiento Energía | E_D0387 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 10:14 | 2020-04-01 13:52 | 240 | EVENTOPROGRAM | 2020-04-01 13:53 | 2020-03-31 14:47 | 2020-03-31 14:47 | 2020-04-07 14:47 | 2020-03-31 17:17 | 2020-04-01 05:33 | 2020-04-01 10:14 | EPM | Bajo Cauca | El Bagre TyD | EB_TyD Mantenimiento | TyD Mantenimiento | TyD | Mantenimiento TyD | Zaragoza | 7472889 | -75029820 | 9 |  | Apoyando a la ED-390 | CAMBIAR TRANSFORMADOR | 1578926082 | 1680692 | EPM
M_EPM_EN_4049268 | 3362162 | 3 | Realizada | MAR | Mantenimiento Energía | E_D0387 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 10:14 | 2020-04-01 13:52 | 240 | EVENTOPROGRAM | 2020-04-01 13:53 | 2020-03-31 14:47 | 2020-03-31 14:47 | 2020-04-07 14:47 | 2020-03-31 17:17 | 2020-04-01 05:33 | 2020-04-01 10:14 | EPM | Bajo Cauca | El Bagre TyD | EB_TyD Mantenimiento | TyD Mantenimiento | TyD | Mantenimiento TyD | Zaragoza | 7472889 | -75029820 | 9 |  | Apoyando a la ED-390 | REPARAR BARRAJE SECUNDARIO | 1578926082 | 1680692 | EPM
M_EPM_EN_4049268 | 3362162 | 3 | Realizada | MAR | Mantenimiento Energía | E_D0387 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 10:14 | 2020-04-01 13:52 | 240 | EVENTOPROGRAM | 2020-04-01 13:53 | 2020-03-31 14:47 | 2020-03-31 14:47 | 2020-04-07 14:47 | 2020-03-31 17:17 | 2020-04-01 05:33 | 2020-04-01 10:14 | EPM | Bajo Cauca | El Bagre TyD | EB_TyD Mantenimiento | TyD Mantenimiento | TyD | Mantenimiento TyD | Zaragoza | 7472889 | -75029820 | 9 |  | Apoyando a la ED-390 | REPARAR LINEA SECUNDARIA ROTA | 1578926082 | 1680692 | EPM
M_EPM_EN_4051021 | 3362801 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0041 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X2 | 2020-04-01 13:24 | 2020-04-01 13:53 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 13:55 | 2020-04-01 10:53 | 2020-04-01 10:52 | 2020-04-01 16:43 | 2020-04-01 10:57 | 2020-04-01 12:12 | 2020-04-01 13:24 | EPM | Metropolitana | Sur TyD | MS_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Medellín | 6251863 | -75622569 | 1 |  | Se visito direccion y se repuso fusible de 15k al trafo 124346 monofásico de 75kva, queda servicio normal. En servicio a las 13:50. | CAMBIAR FUSIBLE A TRANSFORMADOR - Transformador | 1579278389 | 1681523 | EPM
MX_EPM_0133_DE_2682461 | 2682461 | 1 | Realizada | EAM | Mantenimiento Energía | E_D0153 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 |  |  | 120 | MTTORECONEAEREA | 2020-04-01 13:55 | 2020-03-31 14:18 | 2020-04-01 07:00 | 2020-04-01 12:00 | 2020-03-31 18:25 | 2020-04-01 06:11 | 2020-04-01 10:19 | EPM | Suroeste | Amagá TyD | AM_TyD Mantenimiento | TyD Mantenimiento | TyD | Mantenimiento TyD |  | 6099332 | -75981385 | 5 |  | se. realiza inspección al maestro de betulia.y no se le restableció la comunicación, ya que es posible fallas en la spu.se le informo arley Hurtado.ed#602 |  | 1578901531 | 1682416 | EPM
M_EPM_EN_4050186 | 3362259 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_P002 | CU-TyD-Camioneta_MttoDaños Prepago_x2 | 2020-04-01 13:37 | 2020-04-01 13:55 | 45 | ATEMEDATC | 2020-04-01 13:56 | 2020-03-31 16:47 | 2020-03-31 16:46 | 2020-04-02 16:46 | 2020-04-01 06:20 | 2020-04-01 12:52 | 2020-04-01 13:33 | EPM | Metropolitana | Sur TyD | MS_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Medellín | 6191244 | -75613788 | 4 |  | Se revisa medidor y teclado y funciona correctamente, se detecta daño interno en la red y se recomienda a usuario reparar por eléctrico particular, se deja servicio hasta la caja de breaks. EH P002. | REPARAR DANO INTERNO | 1578967072 | 1681698 | INGEOMEGA
M_EPM_EN_4050904 | 3362836 | 1 | No Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0100 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 |  |  | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 13:57 | 2020-04-01 11:17 | 2020-04-01 11:40 | 2020-04-01 17:35 | 2020-04-01 11:32 | 2020-04-01 13:56 |  | EPM | Nordeste | Puerto Berrio TyD | PB_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Puerto Nare | 6101033 | -74631742 | 1 | TyD_607_Pedido duplicado para el mismo producto | Queda con servicio atendiendo el evento 4050737 |  | 1579311124 | 1682261 | EPM
M_EPM_EN_4051106 | 3362868 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_P010 | CU-PER-CONTROL VEHÍCULO | 2020-04-01 13:49 | 2020-04-01 13:56 | 45 | ATEMEDATC | 2020-04-01 13:57 | 2020-04-01 11:44 | 2020-04-01 11:43 | 2020-04-03 11:43 | 2020-04-01 12:28 | 2020-04-01 13:36 | 2020-04-01 13:46 | EPM | Metropolitana | Sur TyD | MS_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Medellín | 6234476 | -75525654 | 4 |  | SE LLAMO AL USUARIO HECTOR LONDOÑO VIA TELEFONICA MANIFESTO TENER SERVICIO TODO LE ESTA FUNCIONANDO EJREPO10 | SE VERIFICO TELEFONICAMENTE- SERVICIO NORMAL | 1579327491 | 1682525 | INGEOMEGA
MX_EPM_0133_DE_2537292 | 2537296 | 2 | Realizada | EAM | Mantenimiento Energía | E_MG0005 | CU-TyD-Equipo Grua |  |  | 60 | INSRETPOSTERA | 2020-04-01 13:57 | 2020-03-05 14:57 | 2020-03-03 12:00 | 2020-03-18 16:30 | 2020-04-01 13:52 | 2020-04-01 13:54 | 2020-04-01 13:54 | EPM | Metropolitana | Norte TyD | MN_TyD Mantenimiento | TyD Mantenimiento | TyD | Mantenimiento TyD | Medellín | 6280023 | -75596427 | 3 |  | SE IZA Y APLOMA POSTE SECUNDARIO SIN GRUA. LA CIERRA JANNY MICHAEL URIBE RIOS YA QUE EL TRABAJO LO EJECUTA CUADRILLA DE INGEOMEGA DE EXPASION Y REPOSICION INGEOMEGA LUBIN GOEZ EL DIA 01/04/2020 |  | 1563975767 | 1620434 | EPM
M_EPM_EN_4050736 | 3362626 | 1 | No Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0660 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 |  |  | 30 | INSPECSEGURIDAD | 2020-04-01 13:59 | 2020-04-01 08:03 | 2020-04-01 08:03 | 2020-04-01 15:00 | 2020-04-01 11:53 | 2020-04-01 13:20 | 2020-04-01 13:57 | EPM | Occidente | Santa Fe de Antioquia TyD | SA_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Santa Fé De Antioquia | 6521225 | -75823883 | 2 | TyD_607_Pedido duplicado para el mismo producto | Este evento ya esta haciendo atendido por la cuadrilla de mantenimiento con el evento 4050832 |  | 1579220997 | 1682945 | EPM
M_EPM_EN_4050103 | 3362172 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0224 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 13:45 | 2020-04-01 13:55 | 45 | ATEMEDATC | 2020-04-01 13:59 | 2020-03-31 14:56 | 2020-03-31 14:55 | 2020-04-02 14:55 | 2020-03-31 19:11 | 2020-04-01 13:18 | 2020-04-01 13:38 | EPM | Uraba | Apartado TyD | AP_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Apartadó | 7883622 | -76626014 | 4 |  | Se revisó instalación y se encontró con servicio normal. Usuario indico que desde ayer ya tiene servicio. | REVISIÓN POR CALIDAD DEL SERVICIO | 1578926087 | 1680569 | EPM
M_EPM_EN_4050635 | 3362519 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0278 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 10:35 | 2020-04-01 13:42 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 14:00 | 2020-04-01 07:04 | 2020-04-01 07:05 | 2020-04-01 14:51 | 2020-04-01 07:29 | 2020-04-01 08:03 | 2020-04-01 10:30 | EPM | Oriente | Cocorná TyD | CO_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Cocorná | 5987945 | -75176449 | 1 |  | Se llego hasta FR297 y solo tenia 1cañuela caída se repone fusible de 25t, se recorre ramal monofásico, (se instala fusible de 10t al F23359 a las 11:35 solicitud 3570443 queda con servicio de ese F). Se llega hasta F23363 y se repone fusible de 25t, se verifican las otras solicitudes y quedaron con servicio de energía a las 13:30. Hubo lluvias en el sector. | CAMBIAR O INSTALAR FUSIBLE AISLADERO RAMAL - Ramales | 1579196425 | 1682793 | EPM
M_EPM_EN_4049370 | 3362346 | 2 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0657 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 12:38 | 2020-04-01 13:51 | 40 | TRABACOMSECUN | 2020-04-01 14:01 | 2020-03-31 18:58 | 2020-03-31 18:58 | 2020-04-02 18:57 | 2020-03-31 18:58 | 2020-04-01 11:09 | 2020-04-01 12:36 | EPM | Occidente | Santa Fe de Antioquia TyD | SA_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Sabanalarga | 6806116 | -75826383 | 4 |  | Se reparó acometida en la altura del poste con apoyó ED662 se normalizo el servició NO se afecto el servició al trafo | ASEGURAR/REPARAR ACOMETIDAS DOMICILIARIAS | 1579016213 | 1682086 | EPM
M_EPM_EN_4049370 | 3362757 | 3 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0662 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 12:42 | 2020-04-01 13:51 | 40 | TRABPUENTECONEX | 2020-04-01 14:01 | 2020-04-01 10:10 | 2020-04-01 10:09 | 2020-04-03 10:09 | 2020-04-01 10:11 | 2020-04-01 10:34 | 2020-04-01 12:36 | EPM | Occidente | Santa Fe de Antioquia TyD | SA_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Sabanalarga | 6806116 | -75826383 | 4 |  | Se reparo acometida a la altura del poste se verifica y servicio normal | ASEGURAR/REPARAR ACOMETIDAS DOMICILIARIAS | 1579286548 | 1682012 | EPM
MX_EPM_0133_DE_2537292 | 2537298 | 3 | Realizada | EAM | Mantenimiento Energía | E_MG0005 | CU-TyD-Equipo Grua |  |  | 60 | REPCABRASECUN | 2020-04-01 14:02 | 2020-03-05 14:57 | 2020-03-03 14:00 | 2020-03-18 16:30 | 2020-04-01 13:47 | 2020-04-01 13:59 | 2020-04-01 14:00 | EPM | Metropolitana | Norte TyD | MN_TyD Mantenimiento | TyD Mantenimiento | TyD | Mantenimiento TyD | Medellín | 6280023 | -75596427 | 3 |  | SE TRASLADA RED SECUNDARIA. LA CIERRA JANNY MICHAEL URIBE RIOS YA QUE EL TRABAJO LO EJECUTA CUADRILLA DE INGEOMEGA DE EXPASION Y REPOSICION INGEOMEGA LUBIN GOEZ EL DIA 01/04/2020 |  | 1563975768 | 1621034 | EPM
M_EPM_EN_4050204 | 3362273 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0271 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 13:26 | 2020-04-01 13:39 | 40 | TRABACOMSECUN | 2020-04-01 14:02 | 2020-03-31 17:04 | 2020-03-31 17:04 | 2020-04-02 17:03 | 2020-03-31 17:09 | 2020-04-01 10:07 | 2020-04-01 13:18 | EPM | Uraba | Turbo TyD | TU_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Turbo | 8100547 | -76711006 | 3 |  | Se visita instalación se revisa encontrando servico normal se demora en la atención del evento por fuertes lluvias y con autorización del tecnólogo Roberto Ramirez se ubica direccion y se lleva cuadrilla de linea viva para realizar trabajo | REVISIÓN POR CALIDAD DEL SERVICIO | 1578991617 | 1681918 | EPM
M_EPM_EN_4051126 | 3362890 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0140 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 13:28 | 2020-04-01 13:55 | 40 | TRABACOMSECUN | 2020-04-01 14:03 | 2020-04-01 12:03 | 2020-04-01 12:02 | 2020-04-03 12:01 | 2020-04-01 12:02 | 2020-04-01 12:22 | 2020-04-01 13:14 | EPM | Nordeste | Guadalupe TyD | GU_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Anorí | 7074083 | -75150990 | 3 |  | Se organizaron conexion sulfatado en el medidor, se normalizo el servicio. | ORGANIZAR COLILLAS | 1579335694 | 1682803 | EPM
M_EPM_EN_4049268 | 3362163 | 4 | Realizada | MAR | Mantenimiento Energía | E_D0390 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 10:22 | 2020-04-01 14:02 | 240 | EVENTOPROGRAM | 2020-04-01 14:03 | 2020-03-31 14:47 | 2020-03-31 14:47 | 2020-04-07 14:47 | 2020-03-31 17:12 | 2020-04-01 07:26 | 2020-04-01 10:19 | EPM | Bajo Cauca | El Bagre TyD | EB_TyD Mantenimiento | TyD Mantenimiento | TyD | Mantenimiento TyD | Zaragoza | 7472889 | -75029820 | 9 |  | Se realiza el cambio del trafo 92545, instalado 309121, se repone trenza dúplex. Y se repara barraje secundario, se instalo DPS secundario Y queda pendiente tres nsa en corto aproxi 150 mts, pendiente trenza para reparar en corto.acompaño EDO387 O326 | CAMBIAR TRANSFORMADOR | 1578926081 | 1680585 | EPM
M_EPM_EN_4049268 | 3362163 | 4 | Realizada | MAR | Mantenimiento Energía | E_D0390 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 10:22 | 2020-04-01 14:02 | 240 | EVENTOPROGRAM | 2020-04-01 14:03 | 2020-03-31 14:47 | 2020-03-31 14:47 | 2020-04-07 14:47 | 2020-03-31 17:12 | 2020-04-01 07:26 | 2020-04-01 10:19 | EPM | Bajo Cauca | El Bagre TyD | EB_TyD Mantenimiento | TyD Mantenimiento | TyD | Mantenimiento TyD | Zaragoza | 7472889 | -75029820 | 9 |  | Se realiza el cambio del trafo 92545, instalado 309121, se repone trenza dúplex. Y se repara barraje secundario, se instalo DPS secundario Y queda pendiente tres nsa en corto aproxi 150 mts, pendiente trenza para reparar en corto.acompaño EDO387 O326 | REPARAR BARRAJE SECUNDARIO | 1578926081 | 1680585 | EPM
M_EPM_EN_4049268 | 3362163 | 4 | Realizada | MAR | Mantenimiento Energía | E_D0390 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 10:22 | 2020-04-01 14:02 | 240 | EVENTOPROGRAM | 2020-04-01 14:03 | 2020-03-31 14:47 | 2020-03-31 14:47 | 2020-04-07 14:47 | 2020-03-31 17:12 | 2020-04-01 07:26 | 2020-04-01 10:19 | EPM | Bajo Cauca | El Bagre TyD | EB_TyD Mantenimiento | TyD Mantenimiento | TyD | Mantenimiento TyD | Zaragoza | 7472889 | -75029820 | 9 |  | Se realiza el cambio del trafo 92545, instalado 309121, se repone trenza dúplex. Y se repara barraje secundario, se instalo DPS secundario Y queda pendiente tres nsa en corto aproxi 150 mts, pendiente trenza para reparar en corto.acompaño EDO387 O326 | CAMBIAR O INSTALAR PARARRAYO SECUNDARIO | 1578926081 | 1680585 | EPM
M_EPM_EN_4049268 | 3362163 | 4 | Realizada | MAR | Mantenimiento Energía | E_D0390 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 10:22 | 2020-04-01 14:02 | 240 | EVENTOPROGRAM | 2020-04-01 14:03 | 2020-03-31 14:47 | 2020-03-31 14:47 | 2020-04-07 14:47 | 2020-03-31 17:12 | 2020-04-01 07:26 | 2020-04-01 10:19 | EPM | Bajo Cauca | El Bagre TyD | EB_TyD Mantenimiento | TyD Mantenimiento | TyD | Mantenimiento TyD | Zaragoza | 7472889 | -75029820 | 9 |  | Se realiza el cambio del trafo 92545, instalado 309121, se repone trenza dúplex. Y se repara barraje secundario, se instalo DPS secundario Y queda pendiente tres nsa en corto aproxi 150 mts, pendiente trenza para reparar en corto.acompaño EDO387 O326 | REPARAR LINEA SECUNDARIA ROTA | 1578926081 | 1680585 | EPM
M_EPM_EN_4050998 | 3362798 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_M0089 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X2 | 2020-04-01 13:25 | 2020-04-01 13:47 | 30 | INSPECQOS | 2020-04-01 14:03 | 2020-04-01 10:45 | 2020-04-01 10:45 | 2020-04-04 10:44 | 2020-04-01 12:23 | 2020-04-01 12:28 | 2020-04-01 13:21 | EPM | Metropolitana | Sur TyD | MS_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Medellín | 6241480 | -75539285 | 4 |  | Se visita la dirección y se observa. Poste primario de concreto en plan integral con trafo. Averiado el concreto. En la parte de atrás tiene viento farol. Requiere visita para evaluar | CAMBIAR/ASEGURAR POSTE PRIMARIO - Alimentador principal | 1579278385 | 1681522 | Enecon
M_EPM_EN_4050764 | 3362800 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0287 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 11:51 | 2020-04-01 13:15 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 14:03 | 2020-04-01 10:49 | 2020-04-01 10:48 | 2020-04-01 12:30 | 2020-04-01 10:54 | 2020-04-01 11:00 | 2020-04-01 11:51 | EPM | Oriente | Guatape TyD | GT_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | San Carlos | 6239040 | -74932638 | 1 |  | Se retiró árbol de la linea primaria y qda pendiente el cambió de poste de 10 metros urgente qdan con servicio provisional con apoyo de la ed 209 | PODAR ARBOLES - Ramales | 1579286578 | 1681586 | EPM
M_EPM_EN_4050764 | 3362800 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0287 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 11:51 | 2020-04-01 13:15 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 14:03 | 2020-04-01 10:49 | 2020-04-01 10:48 | 2020-04-01 12:30 | 2020-04-01 10:54 | 2020-04-01 11:00 | 2020-04-01 11:51 | EPM | Oriente | Guatape TyD | GT_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | San Carlos | 6239040 | -74932638 | 1 |  | Se retiró árbol de la linea primaria y qda pendiente el cambió de poste de 10 metros urgente qdan con servicio provisional con apoyo de la ed 209 | QUEDA PENDIENTE LA REPARACION POR FALTA DE HERRAMIENTAS O MATERIAL ADECUADOS | 1579286578 | 1681586 | EPM
M_EPM_EN_4050764 | 3362800 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0287 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 11:51 | 2020-04-01 13:15 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 14:03 | 2020-04-01 10:49 | 2020-04-01 10:48 | 2020-04-01 12:30 | 2020-04-01 10:54 | 2020-04-01 11:00 | 2020-04-01 11:51 | EPM | Oriente | Guatape TyD | GT_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | San Carlos | 6239040 | -74932638 | 1 |  | Se retiró árbol de la linea primaria y qda pendiente el cambió de poste de 10 metros urgente qdan con servicio provisional con apoyo de la ed 209 | INSPECCIONAR CIRCUITO | 1579286578 | 1681586 | EPM
M_EPM_EN_4051226 | 3363003 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0214 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 13:57 | 2020-04-01 13:58 | 35 | TRABAJOVIENTOS | 2020-04-01 14:04 | 2020-04-01 13:39 | 2020-04-01 13:38 | 2020-04-04 13:38 | 2020-04-01 13:41 | 2020-04-01 13:52 | 2020-04-01 13:55 | EPM | Oriente | Cocorná TyD | CO_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | El Santuario | 6123478 | -75232909 | 4 |  | Se reviso se encontró poste secundario ladeado y viento roto pendiente instalar retenida y c viento secundario | REPARAR Y/O RETIRAR VIENTOS SECUNDARIOS | 1579352103 | 1682718 | EPM
M_EPM_EN_4051119 | 3362883 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0032 | CU-TyD-Camioneta_MttoDaños_X3 | 2020-04-01 13:36 | 2020-04-01 14:04 | 40 | TRABPUENTECONEX | 2020-04-01 14:05 | 2020-04-01 11:56 | 2020-04-01 11:55 | 2020-04-03 11:55 | 2020-04-01 11:56 | 2020-04-01 13:09 | 2020-04-01 13:32 | EPM | Metropolitana | Sur TyD | MS_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Medellín | 6245383 | -75587860 | 4 |  | Se anula cable dúplex alimentador de liminaria el cual estaba generando corto no se afecta el servicio | TRABAJOS EN LINEAS DE ALUMBRADO PUBLICO | 1579335681 | 1682735 | EPM
MX_EPM_0133_DE_2666039 | 2666039 | 1 | Realizada | EAM | Mto. Ener. Actividades Forestales | E_MP184 | CU-TyD-Moto_Poda_X2 |  |  | 540 | PODARED01 | 2020-04-01 14:06 | 2020-03-27 11:44 | 2020-03-27 11:45 | 2020-04-10 18:00 | 2020-03-30 17:05 | 2020-03-31 08:43 | 2020-04-01 13:58 | EPM | Occidente | Santa Fe de Antioquia TyD | SA_TyD Mantenimiento | TyD Mantenimiento | TyD | Mantenimiento TyD | Santa Fé De Antioquia | 6549877 | -75825320 | 7 |  | Act5v5dad rea35zada |  | 1576706062 | 1669866 | PRECOODES
M_EPM_EN_4050679 | 3362742 | 2 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0106 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 13:28 | 2020-04-01 14:05 | 40 | TRABACOMSECUN | 2020-04-01 14:06 | 2020-04-01 09:52 | 2020-04-01 09:51 | 2020-04-03 09:51 | 2020-04-01 10:02 | 2020-04-01 11:40 | 2020-04-01 13:28 | EPM | Nordeste | Cisneros TyD | CI_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Maceo | 6596157 | -74833697 | 3 |  | Se encontró acometida en muy mal estado y poste secundario para cambio se le informa al usuario que debe cambiar la acometida y trasladar medidor al poste queda pendiente el cambio del poste Materiales 1. Poste de 8 metros Cable viento 3, perchas 3, tornillos 3, conectores 10-10 1, kit de puesta tierra Se corrigue acometida y se dejo usuario trabajando 110 v se revizan todos los electrodesticos y bombillos funcionan normalmente Requiere poda | CAMBIAR ACOMETIDA SECUNDARIA | 1579253785 | 1681000 | EPM
M_EPM_EN_4050278 | 3362320 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0202 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 10:33 | 2020-04-01 13:45 | 30 | INSPECSEGURIDAD | 2020-04-01 14:06 | 2020-03-31 18:14 | 2020-03-31 18:14 | 2020-04-01 18:12 | 2020-03-31 18:15 | 2020-04-01 09:13 | 2020-04-01 10:19 | EPM | Uraba | Apartado TyD | AP_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Apartadó | 7853413 | -76572413 | 1 |  | Se llegó a la instalación con número de ruta 046-938590 y se reparó un tramo de 250mts de linea secundaria rota por aserradores que dejarón caer un árbol de cedro a la linea, se podarón 5 arboles y se dejó al cliente con servicio normal. Apoyó la C-409, no se afectó transformador, al sitio se llegó a pie | REPARAR LINEA SECUNDARIA ROTA | 1579008017 | 1682304 | EPM
M_EPM_EN_4050278 | 3362320 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0202 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 10:33 | 2020-04-01 13:45 | 30 | INSPECSEGURIDAD | 2020-04-01 14:06 | 2020-03-31 18:14 | 2020-03-31 18:14 | 2020-04-01 18:12 | 2020-03-31 18:15 | 2020-04-01 09:13 | 2020-04-01 10:19 | EPM | Uraba | Apartado TyD | AP_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Apartadó | 7853413 | -76572413 | 1 |  | Se llegó a la instalación con número de ruta 046-938590 y se reparó un tramo de 250mts de linea secundaria rota por aserradores que dejarón caer un árbol de cedro a la linea, se podarón 5 arboles y se dejó al cliente con servicio normal. Apoyó la C-409, no se afectó transformador, al sitio se llegó a pie | PODAR ARBOLES - Ramales | 1579008017 | 1682304 | EPM
M_EPM_EN_4050278 | 3362320 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0202 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 10:33 | 2020-04-01 13:45 | 30 | INSPECSEGURIDAD | 2020-04-01 14:06 | 2020-03-31 18:14 | 2020-03-31 18:14 | 2020-04-01 18:12 | 2020-03-31 18:15 | 2020-04-01 09:13 | 2020-04-01 10:19 | EPM | Uraba | Apartado TyD | AP_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Apartadó | 7853413 | -76572413 | 1 |  | Se llegó a la instalación con número de ruta 046-938590 y se reparó un tramo de 250mts de linea secundaria rota por aserradores que dejarón caer un árbol de cedro a la linea, se podarón 5 arboles y se dejó al cliente con servicio normal. Apoyó la C-409, no se afectó transformador, al sitio se llegó a pie | ASEGURAR/REPARAR ACOMETIDAS DOMICILIARIAS | 1579008017 | 1682304 | EPM
M_EPM_EN_4050278 | 3362320 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0202 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 10:33 | 2020-04-01 13:45 | 30 | INSPECSEGURIDAD | 2020-04-01 14:06 | 2020-03-31 18:14 | 2020-03-31 18:14 | 2020-04-01 18:12 | 2020-03-31 18:15 | 2020-04-01 09:13 | 2020-04-01 10:19 | EPM | Uraba | Apartado TyD | AP_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Apartadó | 7853413 | -76572413 | 1 |  | Se llegó a la instalación con número de ruta 046-938590 y se reparó un tramo de 250mts de linea secundaria rota por aserradores que dejarón caer un árbol de cedro a la linea, se podarón 5 arboles y se dejó al cliente con servicio normal. Apoyó la C-409, no se afectó transformador, al sitio se llegó a pie | CAMBIAR/INSTALAR CONECTOR EN LA RED SECUNDARIA | 1579008017 | 1682304 | EPM
M_EPM_EN_4050590 | 3362456 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0139 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 13:28 | 2020-04-01 13:59 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 14:07 | 2020-04-01 06:25 | 2020-04-01 06:25 | 2020-04-01 14:18 | 2020-04-01 07:18 | 2020-04-01 11:21 | 2020-04-01 13:17 | EPM | Nordeste | Segovia TyD | SG_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Yalí | 6710813 | -74912557 | 1 |  | Se energizó trafo 92306 y se le cambió porta fúsible | CAMBIAR FUSIBLE A TRANSFORMADOR - Transformador | 1579188239 | 1682917 | EPM
M_EPM_EN_4051057 | 3362831 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0178 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 13:46 | 2020-04-01 14:03 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 14:08 | 2020-04-01 11:14 | 2020-04-01 11:14 | 2020-04-01 19:12 | 2020-04-01 11:15 | 2020-04-01 12:11 | 2020-04-01 13:45 | EPM | Norte | Toledo TyD | SC_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | San Andrés De Cuerquía | 7008274 | -75661882 | 1 |  | Sé cambio fusible en el FR3154 por descargas | CAMBIAR FUSIBLES DE DIFERENTES RAMALES - Ramales | 1579302932 | 1681975 | EPM
M_EPM_EN_4051137 | 3362912 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0004 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X2 | 2020-04-01 13:54 | 2020-04-01 14:06 | 40 | TRABPUENTECONEX | 2020-04-01 14:08 | 2020-04-01 12:19 | 2020-04-01 12:18 | 2020-04-03 12:18 | 2020-04-01 12:20 | 2020-04-01 13:51 | 2020-04-01 13:52 | EPM | Metropolitana | Sur TyD | MS_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Envigado | 6157461 | -75592568 | 4 |  | Se llega a la dirección, cliente informa que constantemente las aves mueren en el apoyo donde se encuentra el transformador #12204, en la salida de dicho transformador donde se hace el empalme con el triplex se observa conectores sin aislamiento, pendiente enviar a revisar y corregir | QUEDA PENDIENTE LA REPARACION POR FALTA DE HERRAMIENTAS O MATERIAL ADECUADOS | 1579327527 | 1682902 | EPM
M_EPM_EN_4051012 | 3362809 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0263 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 13:54 | 2020-04-01 14:07 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 14:08 | 2020-04-01 10:56 | 2020-04-01 10:56 | 2020-04-01 15:47 | 2020-04-01 11:05 | 2020-04-01 13:13 | 2020-04-01 13:48 | EPM | Oriente | Cocorná TyD | CO_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | San Luis | 5932220 | -74865858 | 1 |  | se rep fusi de 2K en el trafo 128338 por descargas atmosfericas se verifica servicio | CAMBIAR FUSIBLE A TRANSFORMADOR - Transformador | 1579286584 | 1682021 | EPM
M_EPM_EN_4050579 | 3362455 | 1 | No Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0294 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 |  |  | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 14:08 | 2020-04-01 06:24 | 2020-04-01 07:00 | 2020-04-01 14:11 | 2020-04-01 13:25 | 2020-04-01 13:35 | 2020-04-01 14:07 | EPM | Oriente | Cocorná TyD | CO_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Puerto triunfo | 5869889 | -74801769 | 1 | TyD_594_Fuerza Mayor | Se cancela para dar prioridad a otro evento, crear tarea. Nuevamente |  | 1579188237 | 1682639 | EPM
M_EPM_EN_4050893 | 3362755 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0295 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 13:53 | 2020-04-01 14:09 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 14:10 | 2020-04-01 10:08 | 2020-04-01 10:07 | 2020-04-01 17:28 | 2020-04-01 10:14 | 2020-04-01 11:44 | 2020-04-01 13:52 | EPM | Oriente | Sonson TyD | SO_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Abejorral | 5700497 | -75470220 | 1 |  | Se cambio un fusible de 15 T en f 25602 de la fase S el servicio quedo normal | CAMBIAR O INSTALAR FUSIBLE AISLADERO RAMAL - Ramales | 1579286547 | 1681528 | EPM
MX_EPM_0133_DE_2683814 | 2683814 | 1 | Realizada | EAM | Mantenimiento Línea Viva | E_LV0056 | CU-TyD-Canasta Tipo II |  |  | 180 | TRABSECCIOLV | 2020-04-01 14:10 | 2020-04-01 06:18 | 2020-04-01 07:15 | 2020-04-05 11:45 | 2020-04-01 06:40 | 2020-04-01 07:52 | 2020-04-01 08:53 | EPM | Metropolitana | Sur TyD | MS_TyD Mantenimiento | TyD Mantenimiento | TyD | Mantenimiento TyD | Medellín | 6185597 | -75660128 | 7 |  | Se retemplaron dos tramos de linea estaban muy cernamos al neutro |  | 1579180039 | 1682464 | EPM
M_EPM_EN_4050778 | 3362646 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0138 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 13:05 | 2020-04-01 13:59 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 14:10 | 2020-04-01 08:18 | 2020-04-01 08:18 | 2020-04-01 16:14 | 2020-04-01 08:37 | 2020-04-01 12:07 | 2020-04-01 13:01 | EPM | Nordeste | Segovia TyD | SG_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Vegachí | 6743459 | -74667357 | 1 |  | Se cambio fusible a aisladero del trafo 89195 queda con servicio normal | INSPECCIONAR CIRCUITO | 1579237383 | 1683078 | EPM
MX_EPM_0133_DE_2649281 | 2649281 | 1 | Realizada | EAM | Mantenimiento Energía | E_MG0006 | CU-TyD-Equipo Grua |  |  | 120 | REPCABRASECUN | 2020-04-01 14:13 | 2020-03-26 16:54 | 2020-03-26 07:30 | 2020-04-09 16:30 | 2020-04-01 14:05 | 2020-04-01 14:06 | 2020-04-01 14:06 | EPM | Metropolitana | Norte TyD | MN_TyD Mantenimiento | TyD Mantenimiento | TyD | Mantenimiento TyD | Medellín | 6301065 | -75584698 | 7 |  | SE EJECUTAN TRABAJOS PROPUESTOS. LA CIERRA JANNY MICHAEL URIBE RIOS YA QUE EL TRABAJO LO EJECUTA CUADRILLA DE INGEOMEGA DE EXPASION Y REPOSICION INGEOMEGA HUGO ORTIZ EL DIA 01/04/2020 |  | 1576271893 | 1667935 | EPM
M_EPM_EN_4051143 | 3362917 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0032 | CU-TyD-Camioneta_MttoDaños_X3 | 2020-04-01 14:08 | 2020-04-01 14:13 | 40 | TRABPUENTECONEX | 2020-04-01 14:14 | 2020-04-01 12:21 | 2020-04-01 12:21 | 2020-04-03 12:19 | 2020-04-01 12:26 | 2020-04-01 14:06 | 2020-04-01 14:07 | EPM | Metropolitana | Sur TyD | MS_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Medellín | 6244793 | -75588262 | 4 |  | Se visita la dirección y el cable que reporta la usuaria es el mismo que se atendió con el evento 4051119 | REVISIÓN POR CALIDAD DEL SERVICIO | 1579335712 | 1682695 | EPM
M_EPM_EN_4051162 | 3362946 | 1 | No Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0503 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 13:55 |  | 40 | TRABACOMSECUN | 2020-04-01 14:15 | 2020-04-01 12:45 | 2020-04-01 12:45 | 2020-04-03 12:32 | 2020-04-01 13:13 | 2020-04-01 13:24 | 2020-04-01 13:54 | EPM | Metropolitana | Norte TyD | MN_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Medellín | 6301938 | -75551032 | 3 | TyD_595_Requiere otro tipo de cuadrilla | Instalación alimentada por caja portabornera inteligente; se llamó a don Dicter, el informo que no tiene señal, favor enviar Carro para pasar acometida a caja portabornera convencional |  | 1579335723 | 1682681 | EPM
MX_EPM_0133_DE_2493505 | 2493505 | 1 | Realizada | EAM | Mantenimiento Energía | E_D0156 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 |  |  | 60 | MTTORECONEAEREA | 2020-04-01 14:15 | 2020-02-25 07:43 | 2020-02-25 07:40 | 2020-03-06 07:40 | 2020-04-01 05:31 | 2020-04-01 12:00 | 2020-04-01 13:10 | EPM | Norte | Santa Rosa TyD | SR_TyD Mantenimiento | TyD Mantenimiento | TyD | Mantenimiento TyD | Santa Rosa De Osos | 6597476 | -75426170 | 7 |  | Revisión del R 1149 estado de baterías y operaciones y en general | CAMBIAR/INSTALAR CONECTOR EN LA RED SECUNDARIA | 1558749281 | 1592085 | EPM
M_EPM_EN_4050866 | 3362705 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0107 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 14:05 | 2020-04-01 14:11 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 14:16 | 2020-04-01 09:37 | 2020-04-01 09:37 | 2020-04-01 16:52 | 2020-04-01 12:51 | 2020-04-01 13:13 | 2020-04-01 13:57 | EPM | Nordeste | Puerto Berrio TyD | PB_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Yondó | 7127921 | -73939437 | 1 |  | Se cambió fusible en el f12 509 quedan del servicio normal | CAMBIAR O INSTALAR FUSIBLE AISLADERO RAMAL - Ramales | 1579270152 | 1680955 | EPM
M_EPM_EN_4050947 | 3362765 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0613 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 14:12 | 2020-04-01 14:15 | 30 | INSPECQOS | 2020-04-01 14:16 | 2020-04-01 10:19 | 2020-04-01 10:19 | 2020-04-04 10:18 | 2020-04-01 11:01 | 2020-04-01 14:05 | 2020-04-01 14:11 | EPM | Suroeste | Amagá TyD | AM_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Fredonia | 5982231 | -75674952 | 4 |  | Se realizo comunicación telefónica con el usuario para identificación del lugar y me manifiesta que fue un apagón en la mañana pero que ya esta restablecido el servicio con normalidad | REVISIÓN POR CALIDAD DEL SERVICIO | 1579294737 | 1681657 | EPM
M_EPM_EN_4050777 | 3362647 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0605 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 13:08 | 2020-04-01 13:27 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 14:17 | 2020-04-01 08:19 | 2020-04-01 08:18 | 2020-04-01 16:14 | 2020-04-01 10:49 | 2020-04-01 11:20 | 2020-04-01 13:07 | EPM | Suroeste | Andes TyD | AN_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Andes | 5721991 | -75843305 | 1 |  | Se normaliza Aisladero F 55011 con fusible de 6T. Se normaliza trago # 260446 con fusible de 3K a las 14:10. Se verifica servicio normal. | CAMBIAR FUSIBLES DE AISLADERO Y FUSIBLE A TRAFO DEL MISMO RAMAL - Ramales | 1579237384 | 1683162 | EPM
M_EPM_EN_4050830 | 3362684 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_P119 | CU-TyD-Camioneta_MttoDaños Prepago_x2 | 2020-04-01 13:55 | 2020-04-01 14:15 | 45 | ATEMEDATC | 2020-04-01 14:17 | 2020-04-01 08:51 | 2020-04-01 08:51 | 2020-04-01 18:51 | 2020-04-01 09:21 | 2020-04-01 13:17 | 2020-04-01 13:45 | EPM | Uraba | Turbo TyD | TU_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Turbo | 8102985 | -76724763 | 4 |  | SE CAMBIA TRAMO DE CABLE DE SEÑALES QUE SE ENCONTRO CON MUCHOS EMPALMES SE VERIFICA NORMAL FUNCIONAMIENTO DE TECLADO SE VERIFICA SERVICIO CON USUARIO ATIENDE: ISABEL RENTERIA RUTA: 190838100779373000 | REPARAR/ASEGURAR CABLE DE SEÑAL MEDIDOR PREPAGO | 1579237405 | 1683083 | INGEOMEGA
M_EPM_EN_4050924 | 3362741 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0668 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 14:07 | 2020-04-01 14:17 | 40 | TRABACOMSECUN | 2020-04-01 14:17 | 2020-04-01 09:50 | 2020-04-01 09:50 | 2020-04-01 18:00 | 2020-04-01 10:37 | 2020-04-01 14:03 | 2020-04-01 14:06 | EPM | Suroeste | Amagá TyD | AM_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Betulia | 6149118 | -75984921 | 3 |  | Se llega a instalación 190093200676700000 se encontró acometida reventada desde poste, es el único usuario sin servicio la acometida está cristalizada, requiere ser cambiada se le informa al usuario que debe contratar un electricista particular para que le normalice servicio, y le instale acometida nueva, usuarios del transformador 78063 con servicio normal | ASEGUARAR/REUBICAR ACOMETIDAS DOMICILIARIAS | 1579261977 | 1680824 | EPM
M_EPM_EN_4049940 | 3362033 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_P004 | CU-TyD-Moto_MttoDaños Prepago_X1 | 2020-04-01 13:52 | 2020-04-01 14:17 | 45 | ATEMEDATC | 2020-04-01 14:18 | 2020-03-31 11:29 | 2020-03-31 11:29 | 2020-04-02 11:29 | 2020-04-01 06:26 | 2020-04-01 13:41 | 2020-04-01 13:52 | EPM | Metropolitana | Norte TyD | MN_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Bello | 6321865 | -75547032 | 4 |  | USUARIO MANIFIESTA QUE REALIZÓ PRECARGA POR LA VIDA EL DIA SÁBADO 28 DE MARZO PERO SOLO LE LLEGARON 3.5 KW. PERO EL DIA DE HOY MIÉRCOLES 01/04/2020 EL SISTEMA LE LOGRÓ REENVIAR EL PIN DE LA PRECARGA POR MOTIVO DE LA CONTINGENCIA DEL COVID-19 POR 208KW. QUE AL IGUAL HOY MISMO YA SE LOS HABIA INGRESADO EL MISMO USUARIO. Y QUE TAMBIEN SE VERIFICO EN EL TECLADO. SE LE INFORMA DEL MOVIMIENTO AL USUARIO. ATENDIO ANIBAL GARCIA. | SOLICITUD DE PIN PARA DESBLOQUEO MEDIDOR PREPAGO | 1578819619 | 1681776 | INGEOMEGA
MX_EPM_0133_DE_2543146 | 2543146 | 16 | Realizada | EAM | Mto. Ener. Actividades Forestales | E_MP520 | CU-TyD-Moto_Poda_X2 |  |  | 540 | PODARED01 | 2020-04-01 14:18 | 2020-03-04 11:57 | 2020-03-04 | 2020-08-25 04:00 | 2020-03-30 17:05 | 2020-03-31 07:08 | 2020-03-31 07:24 | EPM | Occidente | Frontino TyD | FR_TyD Mantenimiento | TyD Mantenimiento | TyD | Mantenimiento TyD | Cañasgordas | 6758834 | -76034929 | 7 |  | se realizó poda y despeje en rramal monofacico en la vereda la cusuti de cañasgordas circuito 607-12 en el F93350 selaboram 10 |  | 1563303955 | 1615407 | PRECOODES
MX_EPM_0133_DE_2493505 | 2493506 | 2 | Realizada | EAM | Mantenimiento Energía | E_D0120 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 |  |  | 60 | MTTOELEMREDAEREA | 2020-04-01 14:18 | 2020-02-25 07:43 | 2020-02-25 07:41 | 2020-03-06 07:41 | 2020-04-01 05:31 | 2020-04-01 12:07 | 2020-04-01 13:14 | EPM | Norte | Santa Rosa TyD | SR_TyD Mantenimiento | TyD Mantenimiento | TyD | Mantenimiento TyD | Santa Rosa De Osos | 6597476 | -75426170 | 3 |  | Se realiza revisión del equipo R 1149 |  | 1558749282 | 1591441 | EPM
M_EPM_EN_4049887 | 3362685 | 5 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0101 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 10:03 | 2020-04-01 14:05 | 45 | ATEMEDATC | 2020-04-01 14:19 | 2020-04-01 08:53 | 2020-04-01 08:52 | 2020-04-03 08:52 | 2020-04-01 08:55 | 2020-04-01 09:49 | 2020-04-01 10:01 | EPM | Nordeste | Segovia TyD | SG_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Segovia | 7084553 | -74692592 | 4 |  | Se instala medidor prepago y teclado se demoro la instalación por demora en la comunicación con cld | CAMBIO MEDIDOR PREPAGO (Solo medidor) | 1579221026 | 1683289 | EPM
M_EPM_EN_4049887 | 3362685 | 5 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0101 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 10:03 | 2020-04-01 14:05 | 45 | ATEMEDATC | 2020-04-01 14:19 | 2020-04-01 08:53 | 2020-04-01 08:52 | 2020-04-03 08:52 | 2020-04-01 08:55 | 2020-04-01 09:49 | 2020-04-01 10:01 | EPM | Nordeste | Segovia TyD | SG_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Segovia | 7084553 | -74692592 | 4 |  | Se instala medidor prepago y teclado se demoro la instalación por demora en la comunicación con cld | SOLICITUD DE PIN PARA DESBLOQUEO MEDIDOR PREPAGO | 1579221026 | 1683289 | EPM
M_EPM_EN_4049887 | 3362685 | 5 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0101 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 10:03 | 2020-04-01 14:05 | 45 | ATEMEDATC | 2020-04-01 14:19 | 2020-04-01 08:53 | 2020-04-01 08:52 | 2020-04-03 08:52 | 2020-04-01 08:55 | 2020-04-01 09:49 | 2020-04-01 10:01 | EPM | Nordeste | Segovia TyD | SG_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Segovia | 7084553 | -74692592 | 4 |  | Se instala medidor prepago y teclado se demoro la instalación por demora en la comunicación con cld | CAMBIO TECLADO MEDIDOR PREPAGO | 1579221026 | 1683289 | EPM
M_EPM_EN_4050154 | 3362942 | 2 | No Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0270 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 |  |  | 45 | ATEMEDATC | 2020-04-01 14:19 | 2020-04-01 12:42 | 2020-04-01 12:42 | 2020-04-01 18:39 | 2020-04-01 12:44 | 2020-04-01 13:06 |  | EPM | Uraba | Turbo TyD | TU_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | San pedro de urabá | 8243527 | -76397251 | 4 | TyD_626_Cancelado por el despacho | Este evento Se cancela para dar prioridad al evento 4051214 |  | 1579343908 | 1682819 | EPM
M_EPM_EN_4049887 | 3362307 | 3 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0164 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 10:03 | 2020-04-01 14:05 | 45 | ATEMEDATC | 2020-04-01 14:21 | 2020-03-31 17:58 | 2020-03-31 17:57 | 2020-04-02 17:57 | 2020-03-31 18:00 | 2020-04-01 09:28 | 2020-04-01 10:03 | EPM | Nordeste | Segovia TyD | SG_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Segovia | 7084553 | -74692592 | 4 |  | SE INSTALO MEDIDOR PREPAGO Y TECLADO MEDIDOR CON NUMERO DE SERIE NUEVO 14339874738 MARCA HEXIN -SELLO 897402 MEDIDOR RETIRADO SERIE 51950627805 SE VERIFICA SERVICIO marca del .MEDIDOR retirado excelec | SOLICITUD DE PIN PARA DESBLOQUEO MEDIDOR PREPAGO | 1579008004 | 1681788 | EPM
M_EPM_EN_4049887 | 3362307 | 3 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0164 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 10:03 | 2020-04-01 14:05 | 45 | ATEMEDATC | 2020-04-01 14:21 | 2020-03-31 17:58 | 2020-03-31 17:57 | 2020-04-02 17:57 | 2020-03-31 18:00 | 2020-04-01 09:28 | 2020-04-01 10:03 | EPM | Nordeste | Segovia TyD | SG_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Segovia | 7084553 | -74692592 | 4 |  | SE INSTALO MEDIDOR PREPAGO Y TECLADO MEDIDOR CON NUMERO DE SERIE NUEVO 14339874738 MARCA HEXIN -SELLO 897402 MEDIDOR RETIRADO SERIE 51950627805 SE VERIFICA SERVICIO marca del .MEDIDOR retirado excelec | CAMBIO TECLADO MEDIDOR PREPAGO | 1579008004 | 1681788 | EPM
M_EPM_EN_4050298 | 3362341 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_P003 | CU-TyD-Camioneta_MttoDaños Prepago_x2 | 2020-04-01 13:13 | 2020-04-01 14:18 | 45 | ATEMEDATC | 2020-04-01 14:22 | 2020-03-31 18:51 | 2020-03-31 18:50 | 2020-04-02 18:50 | 2020-04-01 06:23 | 2020-04-01 11:37 | 2020-04-01 13:07 | EPM | Metropolitana | Norte TyD | MN_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Medellín | 6293851 | -75542774 | 4 |  | Se vudits instalación con servicio por cuenta alta se reviso cada electrodomésticos se retira medidor m A2 sr 04208649329 se reintegró para epm se instaló medidor m E31 sr 14346454243 se reconoce v127 kw instalación con servicio se le explico alto consumo E_p003 | CAMBIO TECLADO MEDIDOR PREPAGO | 1579024391 | 1682088 | INGEOMEGA
M_EPM_EN_4050298 | 3362341 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_P003 | CU-TyD-Camioneta_MttoDaños Prepago_x2 | 2020-04-01 13:13 | 2020-04-01 14:18 | 45 | ATEMEDATC | 2020-04-01 14:22 | 2020-03-31 18:51 | 2020-03-31 18:50 | 2020-04-02 18:50 | 2020-04-01 06:23 | 2020-04-01 11:37 | 2020-04-01 13:07 | EPM | Metropolitana | Norte TyD | MN_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Medellín | 6293851 | -75542774 | 4 |  | Se vudits instalación con servicio por cuenta alta se reviso cada electrodomésticos se retira medidor m A2 sr 04208649329 se reintegró para epm se instaló medidor m E31 sr 14346454243 se reconoce v127 kw instalación con servicio se le explico alto consumo E_p003 | CAMBIO MEDIDOR PREPAGO (Solo medidor) | 1579024391 | 1682088 | INGEOMEGA
M_EPM_EN_4050851 | 3362721 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0239 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 14:06 | 2020-04-01 14:11 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 14:23 | 2020-04-01 09:34 | 2020-04-01 09:33 | 2020-04-01 17:06 | 2020-04-01 09:35 | 2020-04-01 13:40 | 2020-04-01 14:02 | EPM | Uraba | Apartado TyD | AP_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Carepa | 7729886 | -76665666 | 1 |  | Se retira animal ardilla de la red u se repone fusible en trafo 460134..se verifica servicio normal. 1 fusible de 3 k.. | CAMBIAR FUSIBLE A TRANSFORMADOR - Transformador | 1579261964 | 1680884 | EPM
M_EPM_EN_4050935 | 3362743 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0111 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 14:08 | 2020-04-01 14:22 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 14:25 | 2020-04-01 09:55 | 2020-04-01 09:54 | 2020-04-01 16:19 | 2020-04-01 09:57 | 2020-04-01 11:42 | 2020-04-01 13:51 | EPM | Nordeste | Cisneros TyD | CI_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | San Roque | 6488729 | -74920292 | 1 |  | Se inspecciona y se repone 2 fusible de 1k en trafo66242 quemado por descargas atmosférica se confirmó el servicio con el usuario | INSPECCIONAR CIRCUITO | 1579278337 | 1680847 | EPM
M_EPM_EN_4050935 | 3362743 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0111 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 14:08 | 2020-04-01 14:22 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 14:25 | 2020-04-01 09:55 | 2020-04-01 09:54 | 2020-04-01 16:19 | 2020-04-01 09:57 | 2020-04-01 11:42 | 2020-04-01 13:51 | EPM | Nordeste | Cisneros TyD | CI_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | San Roque | 6488729 | -74920292 | 1 |  | Se inspecciona y se repone 2 fusible de 1k en trafo66242 quemado por descargas atmosférica se confirmó el servicio con el usuario | CAMBIAR FUSIBLE A TRANSFORMADOR - Transformador | 1579278337 | 1680847 | EPM
M_EPM_EN_4050895 | 3362720 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0018 | CU-TyD-Camioneta_MttoDaños_X3 | 2020-04-01 14:10 | 2020-04-01 14:24 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 14:26 | 2020-04-01 09:33 | 2020-04-01 09:33 | 2020-04-01 17:31 | 2020-04-01 13:28 | 2020-04-01 13:33 | 2020-04-01 14:11 | EPM | Metropolitana | Norte TyD | MN_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Girardota | 6359517 | -75456697 | 1 |  | Se repone fusible de 3k atransformador fusible roto por pájaro hizo contacto bornes primarios y cruceta servicio queda normal se energizo14:20 | ENERGIZAR O DESENERGIZAR TRANSFORMADOR | 1579270149 | 1681009 | EPM
MX_EPM_0133_DE_2681175 | 2681175 | 1 | Realizada | EAM | Mto. Ener. Actividades Forestales | E_MP064 | CU-TyD-Moto_Poda_X2 |  |  | 120 | PODARED01 | 2020-04-01 14:26 | 2020-03-31 07:59 | 2020-03-31 07:45 | 2020-05-23 18:00 | 2020-03-31 16:27 | 2020-04-01 06:13 | 2020-04-01 06:41 | EPM | Metropolitana | Sur TyD | MS_TyD Mantenimiento | TyD Mantenimiento | TyD | Mantenimiento TyD | Itagüí | 6181491 | -75596611 | 7 |  | Se poda en ramal monofásico cubierto y transformador y aisladero |  | 1578704937 | 1680967 | Enecon
M_EPM_EN_4050619 | 3362492 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0648 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 13:33 | 2020-04-01 14:15 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 14:27 | 2020-04-01 06:51 | 2020-04-01 06:50 | 2020-04-01 14:46 | 2020-04-01 06:59 | 2020-04-01 10:47 | 2020-04-01 13:34 | EPM | Occidente | Frontino TyD | FR_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Buriticá | 6826178 | -75921728 | 1 |  | Se repara daño en el F 61473 Fase S por arboles queda servicio normal | INSPECCIONAR AISLADERO | 1579188254 | 1682656 | EPM
M_EPM_EN_4050619 | 3362492 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0648 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 13:33 | 2020-04-01 14:15 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 14:27 | 2020-04-01 06:51 | 2020-04-01 06:50 | 2020-04-01 14:46 | 2020-04-01 06:59 | 2020-04-01 10:47 | 2020-04-01 13:34 | EPM | Occidente | Frontino TyD | FR_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Buriticá | 6826178 | -75921728 | 1 |  | Se repara daño en el F 61473 Fase S por arboles queda servicio normal | CAMBIAR O INSTALAR FUSIBLE AISLADERO RAMAL - Ramales | 1579188254 | 1682656 | EPM
M_EPM_EN_4050619 | 3362492 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0648 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 13:33 | 2020-04-01 14:15 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 14:27 | 2020-04-01 06:51 | 2020-04-01 06:50 | 2020-04-01 14:46 | 2020-04-01 06:59 | 2020-04-01 10:47 | 2020-04-01 13:34 | EPM | Occidente | Frontino TyD | FR_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Buriticá | 6826178 | -75921728 | 1 |  | Se repara daño en el F 61473 Fase S por arboles queda servicio normal | PODAR ARBOLES - Alimentador principal | 1579188254 | 1682656 | EPM
M_EPM_EN_4050755 | 3362614 | 1 | Realizada | MAR | Mantenimiento Energía | E_D0114 | CU-TyD-Camioneta_MttoDaños_x1 | 2020-04-01 08:57 | 2020-04-01 14:01 | 240 | EVENTOPROGRAM | 2020-04-01 14:27 | 2020-04-01 07:55 | 2020-04-01 07:55 | 2020-04-08 07:55 | 2020-04-01 07:57 | 2020-04-01 08:02 | 2020-04-01 08:52 | EPM | Norte | Santa Rosa TyD | SR_TyD Mantenimiento | TyD Mantenimiento | TyD | Mantenimiento TyD | Yarumal | 6956559 | -75411757 | 9 |  | Se realiza reforma en el sector, se asegura red secundaria y crucetas en poste nuevo.queda pendiente realizar suspensión del servicio para retirar poste viejo, al comunicarle a los usuarios dicen que la mayoría están trabajando en la Casa y hay fabrica de confecciones y (tapa bocas). Hay que avisar con tiempo para dicha suspensión. Se le informa a líder de la zona. | CAMBIAR/ASEGURAR POSTE SECUNDARIO | 1579196489 | 1682831 | EPM
M_EPM_EN_4050755 | 3362614 | 1 | Realizada | MAR | Mantenimiento Energía | E_D0114 | CU-TyD-Camioneta_MttoDaños_x1 | 2020-04-01 08:57 | 2020-04-01 14:01 | 240 | EVENTOPROGRAM | 2020-04-01 14:27 | 2020-04-01 07:55 | 2020-04-01 07:55 | 2020-04-08 07:55 | 2020-04-01 07:57 | 2020-04-01 08:02 | 2020-04-01 08:52 | EPM | Norte | Santa Rosa TyD | SR_TyD Mantenimiento | TyD Mantenimiento | TyD | Mantenimiento TyD | Yarumal | 6956559 | -75411757 | 9 |  | Se realiza reforma en el sector, se asegura red secundaria y crucetas en poste nuevo.queda pendiente realizar suspensión del servicio para retirar poste viejo, al comunicarle a los usuarios dicen que la mayoría están trabajando en la Casa y hay fabrica de confecciones y (tapa bocas). Hay que avisar con tiempo para dicha suspensión. Se le informa a líder de la zona. | SE EJECUTAN TRABAJOS Y QUEDAN ACTIVIDADES PENDIENTES | 1579196489 | 1682831 | EPM
M_EPM_EN_4050755 | 3362614 | 1 | Realizada | MAR | Mantenimiento Energía | E_D0114 | CU-TyD-Camioneta_MttoDaños_x1 | 2020-04-01 08:57 | 2020-04-01 14:01 | 240 | EVENTOPROGRAM | 2020-04-01 14:27 | 2020-04-01 07:55 | 2020-04-01 07:55 | 2020-04-08 07:55 | 2020-04-01 07:57 | 2020-04-01 08:02 | 2020-04-01 08:52 | EPM | Norte | Santa Rosa TyD | SR_TyD Mantenimiento | TyD Mantenimiento | TyD | Mantenimiento TyD | Yarumal | 6956559 | -75411757 | 9 |  | Se realiza reforma en el sector, se asegura red secundaria y crucetas en poste nuevo.queda pendiente realizar suspensión del servicio para retirar poste viejo, al comunicarle a los usuarios dicen que la mayoría están trabajando en la Casa y hay fabrica de confecciones y (tapa bocas). Hay que avisar con tiempo para dicha suspensión. Se le informa a líder de la zona. | REALIZAR TRABAJO PROGRAMADO | 1579196489 | 1682831 | EPM
M_EPM_EN_4050755 | 3362614 | 1 | Realizada | MAR | Mantenimiento Energía | E_D0114 | CU-TyD-Camioneta_MttoDaños_x1 | 2020-04-01 08:57 | 2020-04-01 14:01 | 240 | EVENTOPROGRAM | 2020-04-01 14:27 | 2020-04-01 07:55 | 2020-04-01 07:55 | 2020-04-08 07:55 | 2020-04-01 07:57 | 2020-04-01 08:02 | 2020-04-01 08:52 | EPM | Norte | Santa Rosa TyD | SR_TyD Mantenimiento | TyD Mantenimiento | TyD | Mantenimiento TyD | Yarumal | 6956559 | -75411757 | 9 |  | Se realiza reforma en el sector, se asegura red secundaria y crucetas en poste nuevo.queda pendiente realizar suspensión del servicio para retirar poste viejo, al comunicarle a los usuarios dicen que la mayoría están trabajando en la Casa y hay fabrica de confecciones y (tapa bocas). Hay que avisar con tiempo para dicha suspensión. Se le informa a líder de la zona. | CAMBIAR/ASEGURAR RED SECUNDARIA | 1579196489 | 1682831 | EPM
M_EPM_EN_4050643 | 3362571 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0250 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 14:02 | 2020-04-01 14:26 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 14:27 | 2020-04-01 07:31 | 2020-04-01 07:31 | 2020-04-01 14:55 | 2020-04-01 07:35 | 2020-04-01 12:55 | 2020-04-01 14:20 | EPM | Oriente | Cocorná TyD | CO_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Doradal | 5911062 | -74835880 | 1 |  | 255128. Linea reventada en F sin marcar para trafo 255128. Se cambio fusible en F trifásico sin marcar fase R al pie del F22593 | QUEDA PENDIENTE LA REPARACION POR FALTA DE HERRAMIENTAS O MATERIAL ADECUADOS | 1579204627 | 1682836 | EPM
M_EPM_EN_4051040 | 3362819 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0069 | CU-TyD-Camioneta_MttoDaños_X3 | 2020-04-01 14:02 | 2020-04-01 14:23 | 35 | PODARED | 2020-04-01 14:28 | 2020-04-01 11:09 | 2020-04-01 11:08 | 2020-04-04 11:08 | 2020-04-01 11:10 | 2020-04-01 13:42 | 2020-04-01 14:02 | EPM | Metropolitana | Sur TyD | MS_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Medellín | 6232559 | -75497819 | 4 |  | Se reviso programar poda se anexan fotos | QUEDA PENDIENTE LA REPARACION POR FALTA DE HERRAMIENTAS O MATERIAL ADECUADOS | 1579319298 | 1681988 | EPM
M_EPM_EN_4049247 | 3362483 | 2 | Realizada | MAR | Mantenimiento Energía | E_M0250 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 10:19 | 2020-04-01 14:24 | 360 | EVENTOPROGRAM | 2020-04-01 14:29 | 2020-04-01 06:41 | 2020-04-01 07:00 | 2020-04-01 13:00 | 2020-04-01 06:44 | 2020-04-01 07:02 | 2020-04-01 10:19 | EPM | Oriente | Sonson TyD | SO_TyD Mantenimiento | TyD Mantenimiento | TyD | Mantenimiento TyD | Nariño | 5631130 | -75131833 | 9 |  | Se apollo a las divisas d281 y d242 para reparar trenza rota.ademas se realizo poda de arboles queda servicio normal en la istalacion. | REPARAR LINEA SECUNDARIA ROTA | 1579180054 | 1682737 | EPM
M_EPM_EN_4050686 | 3362609 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0144 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 09:05 | 2020-04-01 14:15 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 14:30 | 2020-04-01 07:52 | 2020-04-01 07:51 | 2020-04-01 15:16 | 2020-04-01 07:53 | 2020-04-01 08:43 | 2020-04-01 11:05 | EPM | Norte | Toledo TyD | SC_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | San José De La Montaña | 6855376 | -75586536 | 1 |  | Se reviso el servició en instalación se revisó el aisladero FR 3288 se encontró los tres fusibles quemados se cambió un fusible de 10t rechazo se recorrió el circuito se encontró árbol sobre las lineas monofásicas neutro y fase se retiró el árbol se cambió los 3 fusibles de 10t en aisladero FR-3288 se llamo para verificar el servició en instalaciones quedan con servició normal | INSPECCIONAR CIRCUITO | 1579204657 | 1682955 | EPM
M_EPM_EN_4050686 | 3362609 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0144 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 09:05 | 2020-04-01 14:15 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 14:30 | 2020-04-01 07:52 | 2020-04-01 07:51 | 2020-04-01 15:16 | 2020-04-01 07:53 | 2020-04-01 08:43 | 2020-04-01 11:05 | EPM | Norte | Toledo TyD | SC_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | San José De La Montaña | 6855376 | -75586536 | 1 |  | Se reviso el servició en instalación se revisó el aisladero FR 3288 se encontró los tres fusibles quemados se cambió un fusible de 10t rechazo se recorrió el circuito se encontró árbol sobre las lineas monofásicas neutro y fase se retiró el árbol se cambió los 3 fusibles de 10t en aisladero FR-3288 se llamo para verificar el servició en instalaciones quedan con servició normal | INSPECCIONAR AISLADERO | 1579204657 | 1682955 | EPM
M_EPM_EN_4050686 | 3362609 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0144 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 09:05 | 2020-04-01 14:15 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 14:30 | 2020-04-01 07:52 | 2020-04-01 07:51 | 2020-04-01 15:16 | 2020-04-01 07:53 | 2020-04-01 08:43 | 2020-04-01 11:05 | EPM | Norte | Toledo TyD | SC_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | San José De La Montaña | 6855376 | -75586536 | 1 |  | Se reviso el servició en instalación se revisó el aisladero FR 3288 se encontró los tres fusibles quemados se cambió un fusible de 10t rechazo se recorrió el circuito se encontró árbol sobre las lineas monofásicas neutro y fase se retiró el árbol se cambió los 3 fusibles de 10t en aisladero FR-3288 se llamo para verificar el servició en instalaciones quedan con servició normal | SE VERIFICO TELEFONICAMENTE- SERVICIO NORMAL | 1579204657 | 1682955 | EPM
M_EPM_EN_4050686 | 3362609 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0144 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 09:05 | 2020-04-01 14:15 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 14:30 | 2020-04-01 07:52 | 2020-04-01 07:51 | 2020-04-01 15:16 | 2020-04-01 07:53 | 2020-04-01 08:43 | 2020-04-01 11:05 | EPM | Norte | Toledo TyD | SC_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | San José De La Montaña | 6855376 | -75586536 | 1 |  | Se reviso el servició en instalación se revisó el aisladero FR 3288 se encontró los tres fusibles quemados se cambió un fusible de 10t rechazo se recorrió el circuito se encontró árbol sobre las lineas monofásicas neutro y fase se retiró el árbol se cambió los 3 fusibles de 10t en aisladero FR-3288 se llamo para verificar el servició en instalaciones quedan con servició normal | CAMBIAR O INSTALAR FUSIBLE AISLADERO RAMAL - Ramales | 1579204657 | 1682955 | EPM
M_EPM_EN_4050686 | 3362609 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0144 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 09:05 | 2020-04-01 14:15 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 14:30 | 2020-04-01 07:52 | 2020-04-01 07:51 | 2020-04-01 15:16 | 2020-04-01 07:53 | 2020-04-01 08:43 | 2020-04-01 11:05 | EPM | Norte | Toledo TyD | SC_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | San José De La Montaña | 6855376 | -75586536 | 1 |  | Se reviso el servició en instalación se revisó el aisladero FR 3288 se encontró los tres fusibles quemados se cambió un fusible de 10t rechazo se recorrió el circuito se encontró árbol sobre las lineas monofásicas neutro y fase se retiró el árbol se cambió los 3 fusibles de 10t en aisladero FR-3288 se llamo para verificar el servició en instalaciones quedan con servició normal | REVISIÓN POR CALIDAD DEL SERVICIO | 1579204657 | 1682955 | EPM
M_EPM_EN_4050686 | 3362609 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0144 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 09:05 | 2020-04-01 14:15 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 14:30 | 2020-04-01 07:52 | 2020-04-01 07:51 | 2020-04-01 15:16 | 2020-04-01 07:53 | 2020-04-01 08:43 | 2020-04-01 11:05 | EPM | Norte | Toledo TyD | SC_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | San José De La Montaña | 6855376 | -75586536 | 1 |  | Se reviso el servició en instalación se revisó el aisladero FR 3288 se encontró los tres fusibles quemados se cambió un fusible de 10t rechazo se recorrió el circuito se encontró árbol sobre las lineas monofásicas neutro y fase se retiró el árbol se cambió los 3 fusibles de 10t en aisladero FR-3288 se llamo para verificar el servició en instalaciones quedan con servició normal | PODAR ARBOLES - Ramales | 1579204657 | 1682955 | EPM
M_EPM_EN_4050863 | 3362701 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0125 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 14:13 | 2020-04-01 14:26 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 14:30 | 2020-04-01 09:36 | 2020-04-01 09:35 | 2020-04-01 14:13 | 2020-04-01 09:38 | 2020-04-01 13:22 | 2020-04-01 14:08 | EPM | Nordeste | Puerto Berrio TyD | PB_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Yondó | 7080001 | -73903274 | 1 |  | Se recorrio circuito se retiró ramas y se cambio fusibles en el aisladero f 13187 quedando con servicio normal se confirmó servicio | INSPECCIONAR CIRCUITO | 1579253770 | 1680810 | EPM
M_EPM_EN_4050863 | 3362701 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0125 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 14:13 | 2020-04-01 14:26 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 14:30 | 2020-04-01 09:36 | 2020-04-01 09:35 | 2020-04-01 14:13 | 2020-04-01 09:38 | 2020-04-01 13:22 | 2020-04-01 14:08 | EPM | Nordeste | Puerto Berrio TyD | PB_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Yondó | 7080001 | -73903274 | 1 |  | Se recorrio circuito se retiró ramas y se cambio fusibles en el aisladero f 13187 quedando con servicio normal se confirmó servicio | CAMBIAR O INSTALAR FUSIBLE AISLADERO RAMAL - Ramales | 1579253770 | 1680810 | EPM
M_EPM_EN_4050208 | 3362280 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0057 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 13:56 | 2020-04-01 14:19 | 30 | INSPECQOS | 2020-04-01 14:31 | 2020-03-31 17:12 | 2020-03-31 17:12 | 2020-04-03 17:12 | 2020-03-31 17:14 | 2020-04-01 12:43 | 2020-04-01 13:54 | EPM | Norte | Santa Rosa TyD | SR_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Santa Rosa De Osos | 6578669 | -75446422 | 3 |  | Se afecta él transformador 106683 de 13;07 a 13:15 para mover tal del 3 al 5 estaba en 230 y quedó en 244 V | REGULAR VOLTAJE (MOVER TAP) - EPM | 1578991621 | 1681919 | EPM
M_EPM_EN_4050208 | 3362280 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0057 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 13:56 | 2020-04-01 14:19 | 30 | INSPECQOS | 2020-04-01 14:31 | 2020-03-31 17:12 | 2020-03-31 17:12 | 2020-04-03 17:12 | 2020-03-31 17:14 | 2020-04-01 12:43 | 2020-04-01 13:54 | EPM | Norte | Santa Rosa TyD | SR_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Santa Rosa De Osos | 6578669 | -75446422 | 3 |  | Se afecta él transformador 106683 de 13;07 a 13:15 para mover tal del 3 al 5 estaba en 230 y quedó en 244 V | ENERGIZAR O DESENERGIZAR TRANSFORMADOR | 1578991621 | 1681919 | EPM
M_EPM_EN_4050644 | 3362509 | 1 | Realizada | MAR | Mantenimiento Energía | E_M0084 | CU-TyD-Camion_Mtto_X4 | 2020-04-01 12:31 | 2020-04-01 14:30 | 180 | EVENTOPROGRAM | 2020-04-01 14:31 | 2020-04-01 06:58 | 2020-04-01 07:00 | 2020-04-08 06:56 | 2020-04-01 12:24 | 2020-04-01 12:28 | 2020-04-01 12:29 | EPM | Metropolitana | Sur TyD | MS_TyD Mantenimiento | TyD Mantenimiento | TyD | Mantenimiento TyD | Medellín | 6232773 | -75608453 | 9 |  | Sé cambio acometida canalizada fallada por acometida concéntrica aerea | CAMBIAR ACOMETIDA SECUNDARIA | 1579180064 | 1682595 | Enecon
M_EPM_EN_4050644 | 3362509 | 1 | Realizada | MAR | Mantenimiento Energía | E_M0084 | CU-TyD-Camion_Mtto_X4 | 2020-04-01 12:31 | 2020-04-01 14:30 | 180 | EVENTOPROGRAM | 2020-04-01 14:31 | 2020-04-01 06:58 | 2020-04-01 07:00 | 2020-04-08 06:56 | 2020-04-01 12:24 | 2020-04-01 12:28 | 2020-04-01 12:29 | EPM | Metropolitana | Sur TyD | MS_TyD Mantenimiento | TyD Mantenimiento | TyD | Mantenimiento TyD | Medellín | 6232773 | -75608453 | 9 |  | Sé cambio acometida canalizada fallada por acometida concéntrica aerea | REPARAR LINEA SECUNDARIA ROTA | 1579180064 | 1682595 | Enecon
M_EPM_EN_4049247 | 3362677 | 4 | Realizada | MAR | Mantenimiento Energía | E_D0242 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 10:21 | 2020-04-01 14:23 | 300 | EVENTOPROGRAM | 2020-04-01 14:31 | 2020-04-01 08:40 | 2020-04-01 08:45 | 2020-04-01 13:45 | 2020-04-01 08:42 | 2020-04-01 08:44 | 2020-04-01 10:19 | EPM | Oriente | Sonson TyD | SO_TyD Mantenimiento | TyD Mantenimiento | TyD | Mantenimiento TyD | Nariño | 5631130 | -75131833 | 9 |  | Se reparo una trenza secundaria en la ruta 746168 acompañado de la ed 0281 y la m 250 queda servicio normal no se afecto el trago | REPARAR LINEA SECUNDARIA ROTA | 1579237400 | 1683082 | EPM
M_EPM_EN_4051167 | 3362937 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0621 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 14:05 | 2020-04-01 14:24 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 14:31 | 2020-04-01 12:35 | 2020-04-01 12:35 | 2020-04-01 14:00 | 2020-04-01 12:38 | 2020-04-01 13:15 | 2020-04-01 14:02 | EPM | Suroeste | Tamesis TyD | TM_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Jericó | 5835378 | -75735627 | 1 |  | Se le repone un fusible 6T al F53830 se verifica servicio con usuarios | CAMBIAR O INSTALAR FUSIBLE AISLADERO RAMAL - Ramales | 1579343899 | 1682973 | EPM
M_EPM_EN_4050077 | 3362758 | 1 | Realizada | MAR | Mantenimiento Energía | E_D0415 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 12:06 | 2020-04-01 14:07 | 240 | EVENTOPROGRAM | 2020-04-01 14:32 | 2020-04-01 10:11 | 2020-04-01 10:11 | 2020-04-08 10:10 | 2020-04-01 10:15 | 2020-04-01 10:40 | 2020-04-01 11:58 | EPM | Uraba | Turbo TyD | TU_TyD Mantenimiento | TyD Mantenimiento | TyD | Mantenimiento TyD | Turbo | 8281536 | -76494594 | 9 |  | Se cambio transformador monofásico Retirado 84759 Instalado 308565 en vereda Nueva Granada circuito 410-11 se apoya a la cuadrilla quedado los usuarios con servicio normal queda pendiente cambio el poste primario ya q hoy no se pudo | CAMBIAR FUSIBLE A TRANSFORMADOR - Transformador | 1579278355 | 1681021 | EPM
M_EPM_EN_4050077 | 3362758 | 1 | Realizada | MAR | Mantenimiento Energía | E_D0415 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 12:06 | 2020-04-01 14:07 | 240 | EVENTOPROGRAM | 2020-04-01 14:32 | 2020-04-01 10:11 | 2020-04-01 10:11 | 2020-04-08 10:10 | 2020-04-01 10:15 | 2020-04-01 10:40 | 2020-04-01 11:58 | EPM | Uraba | Turbo TyD | TU_TyD Mantenimiento | TyD Mantenimiento | TyD | Mantenimiento TyD | Turbo | 8281536 | -76494594 | 9 |  | Se cambio transformador monofásico Retirado 84759 Instalado 308565 en vereda Nueva Granada circuito 410-11 se apoya a la cuadrilla quedado los usuarios con servicio normal queda pendiente cambio el poste primario ya q hoy no se pudo | CAMBIAR TRANSFORMADOR | 1579278355 | 1681021 | EPM
M_EPM_EN_4050314 | 3362340 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0622 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 14:04 | 2020-04-01 14:27 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 14:32 | 2020-03-31 18:49 | 2020-03-31 18:48 | 2020-04-01 02:43 | 2020-03-31 18:51 | 2020-04-01 13:15 | 2020-04-01 13:57 | EPM | Suroeste | Tamesis TyD | TM_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Valparaíso | 5651172 | -75592962 | 1 |  | Se energiza el tranformador 100797 fusible de 1K por descarga atmosférica,el servicio queda normal. | CAMBIAR FUSIBLE A TRANSFORMADOR - Transformador | 1579024390 | 1682138 | EPM
M_EPM_EN_4050706 | 3362607 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0666 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 14:08 | 2020-04-01 14:30 | 40 | TRABACOMSECUN | 2020-04-01 14:33 | 2020-04-01 07:49 | 2020-04-01 07:49 | 2020-04-03 07:48 | 2020-04-01 13:29 | 2020-04-01 13:37 | 2020-04-01 14:05 | EPM | Occidente | Frontino TyD | FR_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Buriticá | 6637401 | -75875501 | 3 |  | 1x10T en el F62736, se verifico se dejo servicio normal | CAMBIAR O INSTALAR FUSIBLE AISLADERO RAMAL - Ramales | 1579212834 | 1683280 | EPM
M_EPM_EN_4050943 | 3362753 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0208 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 13:36 | 2020-04-01 14:23 | 40 | TRABACOMSECUN | 2020-04-01 14:33 | 2020-04-01 10:05 | 2020-04-01 10:04 | 2020-04-01 18:04 | 2020-04-01 11:25 | 2020-04-01 13:14 | 2020-04-01 13:29 | EPM | Uraba | Apartado TyD | AP_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Chigorodó | 7657890 | -76680756 | 3 |  | Se encontró cliente con energía por partes fase con recalentamiento en garras portabreker de caja de medidor se arregla quedando ok | ORGANIZAR COLILLAS | 1579286539 | 1681526 | EPM
M_EPM_EN_4051054 | 3362850 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0630 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 12:24 | 2020-04-01 12:45 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 14:34 | 2020-04-01 11:26 | 2020-04-01 11:25 | 2020-04-01 19:22 | 2020-04-01 11:26 | 2020-04-01 12:23 | 2020-04-01 12:24 | EPM | Suroeste | Amagá TyD | AM_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Titiribí | 6061799 | -75792085 | 2 |  | Se revisa y se encontró acometida interna cristalizada,se le informa al usuario que debe conseguir particular para la reparación, no afecto carga. terminal con señal deficiente. |  | 1579319313 | 1682474 | EPM
M_EPM_EN_4049247 | 3362485 | 3 | Realizada | MAR | Mantenimiento Energía | E_D0281 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 10:21 | 2020-04-01 14:19 | 360 | EVENTOPROGRAM | 2020-04-01 14:34 | 2020-04-01 06:43 | 2020-04-01 07:00 | 2020-04-01 13:00 | 2020-04-01 06:44 | 2020-04-01 08:02 | 2020-04-01 10:19 | EPM | Oriente | Sonson TyD | SO_TyD Mantenimiento | TyD Mantenimiento | TyD | Mantenimiento TyD | Nariño | 5631130 | -75131833 | 9 |  | Se reparo linia secundaria rota en la ruta 746168 no se afectó el trafo acompañado x ED0242M250 qda servicio normal | REPARAR LINEA SECUNDARIA ROTA | 1579180055 | 1682615 | EPM
M_EPM_EN_4050343 | 3362380 | 3 | No Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0287 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 14:04 |  | 40 | TRABPUENTECONEX | 2020-04-01 14:34 | 2020-03-31 20:25 | 2020-04-01 08:00 | 2020-04-01 18:22 | 2020-03-31 20:26 | 2020-04-01 14:04 | 2020-04-01 14:04 | EPM | Oriente | Guatape TyD | GT_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | San Carlos | 6189697 | -74979876 | 2 | TyD_626_Cancelado por el despacho | Este evento lo hizo la 209 |  | 1579048976 | 1682167 | EPM
M_EPM_EN_4051225 | 3363009 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0660 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 14:28 | 2020-04-01 14:30 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 14:35 | 2020-04-01 13:43 | 2020-04-01 13:42 | 2020-04-01 21:15 | 2020-04-01 13:45 | 2020-04-01 14:18 | 2020-04-01 14:27 | EPM | Occidente | Santa Fe de Antioquia TyD | SA_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Santa Fé De Antioquia | 6524786 | -75819681 | 1 |  | Se verifico servicio con el usuario vía telefónica , quien manifesta servicio normal | SE VERIFICO TELEFONICAMENTE- SERVICIO NORMAL | 1579368472 | 1683260 | EPM
MX_EPM_0133_DE_2651874 | 2651874 | 1 | Realizada | EAM | Mto. Ener. Actividades Forestales | E_MP081 | CU-TyD-Camioneta_Poda_X4 |  |  | 120 | PODARED02PLANES | 2020-04-01 14:35 | 2020-03-26 14:58 | 2020-03-27 08:00 | 2020-04-03 17:00 | 2020-03-31 15:33 | 2020-04-01 07:32 | 2020-04-01 07:32 | EPM | Metropolitana | Sur TyD | MS_TyD Mantenimiento | TyD Mantenimiento | TyD | Mantenimiento TyD | Medellín | 6339903 | -75715915 | 7 |  | Está dirección ya se había realizado anteriormente se verifica y se da información al cliente |  | 1576222760 | 1668985 | PRECOODES
M_EPM_EN_4051111 | 3362910 | 1 | No Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0503 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 14:22 | 2020-04-01 14:36 | 45 | ATEMEDATC | 2020-04-01 14:37 | 2020-04-01 12:18 | 2020-04-01 12:18 | 2020-04-03 12:10 | 2020-04-01 13:13 | 2020-04-01 14:15 | 2020-04-01 14:21 | EPM | Metropolitana | Norte TyD | MN_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Medellín | 6302212 | -75549587 | 4 | TyD_595_Requiere otro tipo de cuadrilla | Cable de señal se encuentra roto; para su reparación se necesita Carro. | REPARAR/ASEGURAR CABLE DE SEÑAL MEDIDOR PREPAGO | 1579343885 | 1682684 | EPM
M_EPM_EN_4051111 | 3362910 | 1 | No Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0503 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 14:22 | 2020-04-01 14:36 | 45 | ATEMEDATC | 2020-04-01 14:37 | 2020-04-01 12:18 | 2020-04-01 12:18 | 2020-04-03 12:10 | 2020-04-01 13:13 | 2020-04-01 14:15 | 2020-04-01 14:21 | EPM | Metropolitana | Norte TyD | MN_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Medellín | 6302212 | -75549587 | 4 | TyD_595_Requiere otro tipo de cuadrilla | Cable de señal se encuentra roto; para su reparación se necesita Carro. | QUEDA PENDIENTE LA REPARACION POR FALTA DE HERRAMIENTAS O MATERIAL ADECUADOS | 1579343885 | 1682684 | EPM
M_EPM_EN_4051091 | 3362862 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0148 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 14:27 | 2020-04-01 14:36 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 14:38 | 2020-04-01 11:39 | 2020-04-01 11:39 | 2020-04-01 19:32 | 2020-04-01 11:47 | 2020-04-01 13:33 | 2020-04-01 14:24 | EPM | Nordeste | Guadalupe TyD | GU_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | San Matias | 6795337 | -75171699 | 1 |  | Se verifica u se repone fusible de 2 k al trafo 113684, queda servicio normal en la instalación | CAMBIAR FUSIBLE A TRANSFORMADOR - Transformador | 1579319320 | 1682290 | EPM
M_EPM_EN_4050162 | 3362229 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0221 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 12:57 | 2020-04-01 14:35 | 30 | INSPECQOS | 2020-04-01 14:39 | 2020-03-31 16:11 | 2020-03-31 16:10 | 2020-04-03 16:10 | 2020-03-31 16:18 | 2020-04-01 12:42 | 2020-04-01 12:56 | EPM | Uraba | Turbo TyD | TU_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Turbo | 8099137 | -76724600 | 4 |  | Se reviso y se encontró lampara en corto trabajo en alturas se solicita apoyo pendiente para atenderlo más tardé esperando apoyo no llegó | ASEGURAR/REPARAR ACOMETIDAS DOMICILIARIAS | 1578942502 | 1680730 | EPM
M_EPM_EN_4050837 | 3362821 | 1 | No Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0250 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 |  |  | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 14:39 | 2020-04-01 11:10 | 2020-04-01 12:00 | 2020-04-01 19:09 | 2020-04-01 11:11 | 2020-04-01 14:38 |  | EPM | Oriente | Cocorná TyD | CO_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Doradal | 5925844 | -74714009 | 2 | TyD_594_Fuerza Mayor | Se llamo a Juan Bohórquez para cargar evento a la 294 |  | 1579319299 | 1682571 | EPM
M_EPM_EN_4051125 | 3362885 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0032 | CU-TyD-Camioneta_MttoDaños_X3 | 2020-04-01 14:30 | 2020-04-01 14:38 | 35 | PODARED | 2020-04-01 14:39 | 2020-04-01 11:59 | 2020-04-01 11:59 | 2020-04-04 11:57 | 2020-04-01 12:06 | 2020-04-01 14:16 | 2020-04-01 14:30 | EPM | Metropolitana | Sur TyD | MS_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Medellín | 6237332 | -75596772 | 4 |  | Se visión la dirección el árbol que esta reportando el cliente no genera riesgo eléctrico es un árbol seco que debe ser talado completamente pero este trabajo lo debe hacer el área metropolitana ya que no hay riesgo eléctrico se le da información al cliente para que se cunique con el área encargada | REVISIÓN POR CALIDAD DEL SERVICIO | 1579327503 | 1682725 | EPM
MX_EPM_0133_DE_2678171 | 2678171 | 5 | Realizada | EAM | Mantenimiento Energía | E_M0204 | CU-TyD-Camioneta_Mtto_EquiEsp_Calidad |  |  | 180 | MTTOPTRA | 2020-04-01 14:39 | 2020-03-31 06:37 | 2020-03-30 17:43 | 2020-04-05 17:43 | 2020-04-01 08:48 | 2020-04-01 13:07 | 2020-04-01 14:02 | EPM | Oriente | Sonson TyD | SO_TyD Mantenimiento | TyD Mantenimiento | TyD | Mantenimiento TyD | Argelia | 5697237 | -75107836 | 7 |  | Se instaló varilla coperhuel grapa coperhuel conectores tipo C y alambre #4 para repotenciar polo a tierra al trafo 307729 |  | 1578672138 | 1681205 | INGEOMEGA
M_EPM_EN_4050597 | 3362480 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0177 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 14:22 | 2020-04-01 14:35 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 14:43 | 2020-04-01 06:40 | 2020-04-01 06:39 | 2020-04-01 14:24 | 2020-04-01 06:40 | 2020-04-01 12:57 | 2020-04-01 13:01 | EPM | Norte | Santa Rosa TyD | SR_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Donmatías | 6526636 | -75369499 | 1 |  | Se verificó telefónicamente, cliente con servició normal, se atendió con el evento #4050599 | SE VERIFICO TELEFONICAMENTE- SERVICIO NORMAL | 1579171867 | 1682882 | EPM
M_EPM_EN_4051082 | 3362866 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0228 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 13:57 | 2020-04-01 14:42 | 30 | INSPECQOS | 2020-04-01 14:43 | 2020-04-01 11:42 | 2020-04-01 12:00 | 2020-04-04 11:40 | 2020-04-01 11:43 | 2020-04-01 11:51 | 2020-04-01 13:51 | EPM | Oriente | Sonson TyD | SO_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Abejorral | 5752322 | -75430928 | 4 |  |  |  | 1579327489 | 1682444 | EPM
M_EPM_EN_4051186 | 3362991 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0235 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 14:35 | 2020-04-01 14:42 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 14:44 | 2020-04-01 13:32 | 2020-04-01 13:32 | 2020-04-01 21:31 | 2020-04-01 13:53 | 2020-04-01 14:11 | 2020-04-01 14:35 | EPM | Oriente | Rionegro TyD | RN_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | La unión | 5975401 | -75357172 | 1 |  | Secanbio fucible f 2336 por pájaros en la linea servicio q normal | CAMBIAR FUSIBLES DE DIFERENTES RAMALES - Ramales | 1579368461 | 1682852 | EPM
MX_EPM_0133_DE_2591828 | 2591828 | 1 | Realizada | EAM | Mantenimiento Energía | E_M0207 | CU-TyD-Camioneta_Mtto_EquiEsp_Calidad |  |  | 60 | REPOFUSRA | 2020-04-01 14:45 | 2020-03-14 18:17 | 2020-03-14 18:17 | 2020-03-31 18:17 | 2020-04-01 07:40 | 2020-04-01 13:31 | 2020-04-01 14:45 | EPM | Oriente | Guatape TyD | GT_TyD Mantenimiento | TyD Mantenimiento | TyD | Mantenimiento TyD | Concepción | 6412721 | -75151153 | 7 |  | Sé cambia fusibles en el FR2776 |  | 1569382412 | 1642429 | INGEOMEGA
M_EPM_EN_4051189 | 3362994 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0214 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 14:31 | 2020-04-01 14:44 | 30 | INSPECQOS | 2020-04-01 14:45 | 2020-04-01 13:34 | 2020-04-01 13:34 | 2020-04-04 13:34 | 2020-04-01 13:56 | 2020-04-01 14:06 | 2020-04-01 14:31 | EPM | Oriente | Cocorná TyD | CO_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | El Santuario | 6106233 | -75264044 | 4 |  | Se reviso se encontró poste secundario de concreto de 8 metros a punto de caer por escabacion con lineas de teléfono no tiene redes de energía se. Notifico reportar a une | NO HAY DAÑO EN REDES DE ENERGÍA / DAÑO EN REDES DE OTRAS EMPRESA | 1579368463 | 1683088 | EPM
M_EPM_EN_4051171 | 3362949 | 1 | No Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0221 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 |  |  | 40 | TRABACOMSECUN | 2020-04-01 14:45 | 2020-04-01 12:46 | 2020-04-01 12:45 | 2020-04-02 12:45 | 2020-04-01 13:22 | 2020-04-01 14:44 | 2020-04-01 14:44 | EPM | Uraba | Turbo TyD | TU_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Turbo | 8225787 | -76752872 | 3 | TyD_594_Fuerza Mayor | Se llama al cliente no contesta el celular es vereda retirada |  | 1579343915 | 1682977 | EPM
M_EPM_EN_4051066 | 3362841 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0136 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 14:28 | 2020-04-01 14:40 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 14:46 | 2020-04-01 11:19 | 2020-04-01 11:19 | 2020-04-01 19:15 | 2020-04-01 11:21 | 2020-04-01 13:54 | 2020-04-01 14:25 | EPM | Nordeste | Puerto Berrio TyD | PB_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Puerto Berrío | 6571800 | -74614168 | 1 |  | Se verifico cervicio telefonicamente esta normal esto se serro con el evento 4050705 esto es el mismo rramal se serro el AR:5292 | CAMBIAR O INSTALAR FUSIBLE AISLADERO RAMAL - Ramales | 1579319308 | 1682268 | EPM
M_EPM_EN_4051277 | 3363031 | 1 | No Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0135 | CU-TyD-Camioneta_MttoDaños_X3 | 2020-04-01 14:36 |  | 30 | INSPECQOS | 2020-04-01 14:47 | 2020-04-01 14:10 | 2020-04-01 14:09 | 2020-04-04 14:09 | 2020-04-01 14:14 | 2020-04-01 14:15 | 2020-04-01 14:37 | EPM | Metropolitana | Norte TyD | MN_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Copacabana | 6342801 | -75509566 | 4 | TyD_623_Informacion errada o incompleta | Se verifica en la dirección y dice no haber llamado, se llama al número de contacto y dice que es en villa roca campestre, que repetirá llamada |  | 1579376677 | 1683064 | EPM
M_EPM_EN_4051113 | 3362874 | 2 | Realizada | MAR | Mantenimiento Energía | E_M0506 | CU-TyD-Camion_Mtto_X4 | 2020-04-01 12:42 | 2020-04-01 14:37 | 300 | EVENTOPROGRAM | 2020-04-01 14:48 | 2020-04-01 11:50 | 2020-04-01 11:49 | 2020-04-01 17:00 | 2020-04-01 11:51 | 2020-04-01 11:55 | 2020-04-01 12:42 | EPM | Occidente | Frontino TyD | FR_TyD Mantenimiento | TyD Mantenimiento | TyD | Mantenimiento TyD | Cañasgordas | 6758834 | -76034929 | 9 |  | Se cambio poste de madera de 8 metros en mal estado x poste de fibra de 8 metros y se instalo descarga a tierra en la vereda media cuesta de cañas gordas en la ruta # 200600 circuito 607-12 | CAMBIAR/ASEGURAR POSTE SECUNDARIO | 1579319327 | 1682578 | Enecon
M_EPM_EN_4051113 | 3362874 | 2 | Realizada | MAR | Mantenimiento Energía | E_M0506 | CU-TyD-Camion_Mtto_X4 | 2020-04-01 12:42 | 2020-04-01 14:37 | 300 | EVENTOPROGRAM | 2020-04-01 14:48 | 2020-04-01 11:50 | 2020-04-01 11:49 | 2020-04-01 17:00 | 2020-04-01 11:51 | 2020-04-01 11:55 | 2020-04-01 12:42 | EPM | Occidente | Frontino TyD | FR_TyD Mantenimiento | TyD Mantenimiento | TyD | Mantenimiento TyD | Cañasgordas | 6758834 | -76034929 | 9 |  | Se cambio poste de madera de 8 metros en mal estado x poste de fibra de 8 metros y se instalo descarga a tierra en la vereda media cuesta de cañas gordas en la ruta # 200600 circuito 607-12 | REPARAR Y/O REPONER DESCARGA A TIERRA-Ramales | 1579319327 | 1682578 | Enecon
MX_EPM_0133_DE_2585257 | 2585257 | 1 | Realizada | EAM | Mto. Ener. Actividades Forestales | E_MP521 | CU-TyD-Moto_Poda_X2 |  |  | 540 | PODARED01 | 2020-04-01 14:50 | 2020-03-13 05:23 | 2020-03-13 | 2020-05-19 12:00 | 2020-03-30 16:56 | 2020-03-31 06:57 | 2020-03-31 08:49 | EPM | Occidente | Santa Fe de Antioquia TyD | SA_TyD Mantenimiento | TyD Mantenimiento | TyD | Mantenimiento TyD | Santa Fé De Antioquia | 6549958 | -75825320 | 7 |  | actividad realizada |  | 1568391261 | 1643114 | PRECOODES
M_EPM_EN_4050215 | 3362494 | 3 | Realizada | MAR | Mantenimiento Energía | E_MG0383 | CU-TyD-Equipo Grua | 2020-04-01 07:08 | 2020-04-01 14:50 | 300 | EVENTOPROGRAM | 2020-04-01 14:51 | 2020-04-01 06:51 | 2020-04-01 06:50 | 2020-04-08 06:48 | 2020-04-01 06:54 | 2020-04-01 07:07 | 2020-04-01 07:08 | EPM | Bajo Cauca | El Bagre TyD | EB_TyD Mantenimiento | TyD Mantenimiento | TyD | Mantenimiento TyD | El Bagre | 7601845 | -74810550 | 9 |  | Apoyo cuadrilla mantenimiento El Bagre. | ACCIONAR AUTOMATICO TRANSFORMADOR CSP | 1579171874 | 1682586 | EPM
M_EPM_EN_4051244 | 3363016 | 1 | No Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0235 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 |  |  | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 14:51 | 2020-04-01 13:52 | 2020-04-01 13:51 | 2020-04-01 21:51 | 2020-04-01 13:53 | 2020-04-01 14:50 | 2020-04-01 14:50 | EPM | Oriente | Rionegro TyD | RN_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | La unión | 5944894 | -75301442 | 2 | TyD_626_Cancelado por el despacho | usuario no contesta pero ese mismo sector del fusible que se cambió con el evento 405 1186 |  | 1579376666 | 1683100 | EPM
M_EPM_EN_4050753 | 3362653 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0227 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 14:43 | 2020-04-01 14:50 | 30 | INSPECQOS | 2020-04-01 14:51 | 2020-04-01 08:24 | 2020-04-01 08:24 | 2020-04-04 08:23 | 2020-04-01 08:25 | 2020-04-01 14:36 | 2020-04-01 14:40 | EPM | Uraba | Apartado TyD | AP_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Apartadó | 7874249 | -76608889 | 4 |  | Favor agrupar con el evento 4050782, poste ladeado por terceros al entrar en contacto con redes secundarias con una retro es cavadora. Pendiente con servicio. | REVISIÓN POR CALIDAD DEL SERVICIO | 1579221012 | 1682991 | EPM
M_EPM_EN_4051061 | 3362856 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0406 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 13:06 | 2020-04-01 14:47 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 14:53 | 2020-04-01 11:31 | 2020-04-01 11:31 | 2020-04-01 19:14 | 2020-04-01 11:32 | 2020-04-01 12:32 | 2020-04-01 13:02 | EPM | Uraba | Turbo TyD | TU_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Necoclí | 8632847 | -76717166 | 1 |  | Se llegó a la instalación 734065, y se encontró sin servicio debido a que el Reconectador 1078 del circuito 414-11 se encontraba abierto, afectando este sector que se encuentra transferido a este circuito, lo cerraron en coordinación con el CLD las divisas ED-260 y ED-229 con el evento 4051214 a las 14:35. La instalación quedó con servicio y no se evidencia ningún electrodoméstico quemado. | REVISIÓN POR CALIDAD DEL SERVICIO | 1579302943 | 1681970 | EPM
M_EPM_EN_4050661 | 3362545 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0126 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 09:41 | 2020-04-01 12:49 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 14:53 | 2020-04-01 07:20 | 2020-04-01 07:20 | 2020-04-01 15:02 | 2020-04-01 08:15 | 2020-04-01 08:16 | 2020-04-01 09:37 | EPM | Norte | Toledo TyD | SC_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Santa Rita | 7178709 | -75641180 | 1 |  | Se repuso fusible de 10T en aisladero F34835 se energizó a las 10:16AM se confirmó el servicio se recorrió ramal el cual se le encontró puente primario demasiado serca se retira con la vara | INSPECCIONAR AISLADERO | 1579204615 | 1682833 | EPM
M_EPM_EN_4050661 | 3362545 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0126 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 09:41 | 2020-04-01 12:49 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 14:53 | 2020-04-01 07:20 | 2020-04-01 07:20 | 2020-04-01 15:02 | 2020-04-01 08:15 | 2020-04-01 08:16 | 2020-04-01 09:37 | EPM | Norte | Toledo TyD | SC_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Santa Rita | 7178709 | -75641180 | 1 |  | Se repuso fusible de 10T en aisladero F34835 se energizó a las 10:16AM se confirmó el servicio se recorrió ramal el cual se le encontró puente primario demasiado serca se retira con la vara | CAMBIAR FUSIBLES DE DIFERENTES RAMALES - Ramales | 1579204615 | 1682833 | EPM
M_EPM_EN_4050661 | 3362545 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0126 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 09:41 | 2020-04-01 12:49 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 14:53 | 2020-04-01 07:20 | 2020-04-01 07:20 | 2020-04-01 15:02 | 2020-04-01 08:15 | 2020-04-01 08:16 | 2020-04-01 09:37 | EPM | Norte | Toledo TyD | SC_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Santa Rita | 7178709 | -75641180 | 1 |  | Se repuso fusible de 10T en aisladero F34835 se energizó a las 10:16AM se confirmó el servicio se recorrió ramal el cual se le encontró puente primario demasiado serca se retira con la vara | INSPECCIONAR CIRCUITO | 1579204615 | 1682833 | EPM
M_EPM_EN_4051269 | 3363030 | 1 | No Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0235 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 |  |  | 40 | TRABACOMSECUN | 2020-04-01 14:53 | 2020-04-01 14:09 | 2020-04-01 14:08 | 2020-04-03 14:08 | 2020-04-01 14:11 | 2020-04-01 14:51 | 2020-04-01 14:52 | EPM | Oriente | Rionegro TyD | RN_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | La unión | 5944894 | -75301442 | 3 | TyD_626_Cancelado por el despacho | Se llama al usuario y notifica que tiene servicio normal |  | 1579376676 | 1683104 | EPM
M_EPM_EN_4050171 | 3362237 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_P003 | CU-TyD-Camioneta_MttoDaños Prepago_x2 | 2020-04-01 14:43 | 2020-04-01 14:51 | 45 | ATEMEDATC | 2020-04-01 14:53 | 2020-03-31 16:25 | 2020-03-31 16:24 | 2020-04-02 16:24 | 2020-04-01 06:23 | 2020-04-01 14:38 | 2020-04-01 14:38 | EPM | Metropolitana | Norte TyD | MN_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Medellín | 6296355 | -75546993 | 4 |  | Se visita instalación sin servicio se ingreso recarga teclado E31 se capacita usuario instalación con servicio E_p003 | SOLICITUD DE PIN PARA DESBLOQUEO MEDIDOR PREPAGO | 1578958869 | 1681233 | INGEOMEGA
M_EPM_EN_4051120 | 3362903 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0205 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 14:44 | 2020-04-01 14:52 | 45 | ATEMEDATC | 2020-04-01 14:54 | 2020-04-01 12:13 | 2020-04-01 12:12 | 2020-04-03 12:12 | 2020-04-01 12:17 | 2020-04-01 13:55 | 2020-04-01 14:40 | EPM | Uraba | Apartado TyD | AP_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Chigorodó | 7667968 | -76672988 | 4 |  | Se ingresa pin normal conexiones flojas en el toma corriente se corrigieron | RECONECTAR SERVICIO | 1579335703 | 1682610 | EPM
M_EPM_EN_4051005 | 3362789 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0128 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 10:20 | 2020-04-01 13:03 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 14:54 | 2020-04-01 10:42 | 2020-04-01 10:41 | 2020-04-01 18:33 | 2020-04-01 10:43 | 2020-04-01 10:57 | 2020-04-01 13:01 | EPM | Nordeste | Guadalupe TyD | GU_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Gómez Plata | 6693325 | -75138970 | 1 |  | Transformador con fusible bueno toco dar por gomez plata hasta el fr 1123 .estaba abierto se cambio 3 fusd de 15 alas 13 y 02 queda servicio normal | CAMBIAR O INSTALAR FUSIBLE AISLADERO RAMAL - Ramales | 1579286571 | 1681534 | EPM
M_EPM_EN_4050343 | 3362378 | 2 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0209 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 13:58 | 2020-04-01 14:48 | 40 | TRABPUENTECONEX | 2020-04-01 14:55 | 2020-03-31 20:24 | 2020-04-01 08:00 | 2020-04-01 18:22 | 2020-03-31 20:24 | 2020-04-01 13:57 | 2020-04-01 13:58 | EPM | Oriente | Guatape TyD | GT_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | San Carlos | 6189697 | -74979876 | 2 |  | Se encontró línea secundaria trenzada en corto en todo el empalme con los concéntricos pendiente reparar es urgente en ruta 270500 | QUEDA PENDIENTE LA REPARACION POR FALTA DE HERRAMIENTAS O MATERIAL ADECUADOS | 1579065346 | 1682170 | EPM
M_EPM_EN_4051191 | 3363000 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0204 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 14:21 | 2020-04-01 14:50 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 14:55 | 2020-04-01 13:37 | 2020-04-01 13:37 | 2020-04-01 20:52 | 2020-04-01 13:37 | 2020-04-01 13:51 | 2020-04-01 14:19 | EPM | Oriente | Rionegro TyD | RN_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | La ceja | 6052258 | -75398770 | 1 |  | Se coloco 1 f de 3k en el trafo 227121 y 1 f de 10t en el abridero F25834, animal en el trafo | CAMBIAR FUSIBLES EN CASCADA - Ramales | 1579376657 | 1683059 | EPM
M_EPM_EN_4051184 | 3362953 | 1 | No Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0296 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 14:49 | 2020-04-01 14:55 | 40 | TRABACOMSECUN | 2020-04-01 14:56 | 2020-04-01 12:52 | 2020-04-01 13:00 | 2020-04-03 12:49 | 2020-04-01 12:53 | 2020-04-01 14:50 | 2020-04-01 14:50 | EPM | Oriente | Sonson TyD | SO_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Abejorral | 5856991 | -75443755 | 3 | TyD_619_Actividad para otras dependencias | La instalación #954570 no alcanzó a migrar al sistema de epm, por lo cual se le informa al cliente que debe solicitar punto de conexión para nueva instalación. |  | 1579335728 | 1682699 | EPM
M_EPM_EN_4028165 | 3354618 | 11 | Realizada | MAR | Mantenimiento Energía | E_D0192 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 10:17 | 2020-04-01 14:55 | 30 | EVENTOPROGRAM | 2020-04-01 14:56 | 2020-03-19 08:05 | 2020-03-19 08:05 | 2020-03-26 08:04 | 2020-04-01 08:37 | 2020-04-01 08:45 | 2020-04-01 10:18 | EPM | Nordeste | Guadalupe TyD | GU_TyD Mantenimiento | TyD Mantenimiento | TyD | Mantenimiento TyD | Carolina | 6786527 | -75232041 | 9 |  | Se revisan postes primarios de concreto circuito R51-92 que tienen abejas para su tratamiento | REVISIÓN POR CALIDAD DEL SERVICIO | 1571840058 | 1658631 | EPM
M_EPM_EN_4049288 | 3361541 | 2 | Realizada | MAR | Mantenimiento Energía | E_MP534 | CU-TyD-Moto_Poda_X2 | 2020-03-31 07:00 | 2020-03-31 18:00 | 600 | EVENTOPROGRAM | 2020-04-01 14:57 | 2020-03-30 18:28 | 2020-03-31 07:00 | 2020-03-31 18:00 | 2020-03-31 08:19 | 2020-03-31 08:28 | 2020-04-01 14:27 | EPM | Occidente | Santa Fe de Antioquia TyD | SA_TyD Mantenimiento | TyD Mantenimiento | TyD | Mantenimiento TyD | Liborina | 6675015 | -75815693 | 9 |  | actividad realizada |  | 1578418180 | 1678537 | PRECOODES
M_EPM_EN_4051212 | 3362965 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0501 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 14:25 | 2020-04-01 14:54 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 14:57 | 2020-04-01 13:09 | 2020-04-01 13:09 | 2020-04-01 21:06 | 2020-04-01 13:13 | 2020-04-01 13:52 | 2020-04-01 14:24 | EPM | Metropolitana | Norte TyD | MN_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Girardota | 6356813 | -75432373 | 2 |  | Se reparo conexiones en el medidor y se aseguro caja hermético estaba suelta del poste , queda normal el servicio | ASEGURAR/REPARAR ACOMETIDAS DOMICILIARIAS | 1579360257 | 1683252 | EPM
M_EPM_EN_4051212 | 3362965 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0501 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 14:25 | 2020-04-01 14:54 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 14:57 | 2020-04-01 13:09 | 2020-04-01 13:09 | 2020-04-01 21:06 | 2020-04-01 13:13 | 2020-04-01 13:52 | 2020-04-01 14:24 | EPM | Metropolitana | Norte TyD | MN_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Girardota | 6356813 | -75432373 | 2 |  | Se reparo conexiones en el medidor y se aseguro caja hermético estaba suelta del poste , queda normal el servicio | REPARAR LINEA SECUNDARIA ROTA | 1579360257 | 1683252 | EPM
M_EPM_EN_4051103 | 3362888 | 1 | No Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0127 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 |  |  | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 15:00 | 2020-04-01 12:02 | 2020-04-01 12:01 | 2020-04-01 19:37 | 2020-04-01 12:03 | 2020-04-01 14:58 |  | EPM | Nordeste | Puerto Berrio TyD | PB_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Puerto Nare | 6187138 | -74586754 | 1 | TyD_626_Cancelado por el despacho | Se cancela este Evento para ejecutarlo la D187 |  | 1579319333 | 1682479 | EPM
M_EPM_EN_4051135 | 3362914 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0506 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 14:43 | 2020-04-01 14:49 | 40 | TRABACOMSECUN | 2020-04-01 15:00 | 2020-04-01 12:20 | 2020-04-01 12:19 | 2020-04-03 12:08 | 2020-04-01 13:46 | 2020-04-01 14:17 | 2020-04-01 14:40 | EPM | Metropolitana | Norte TyD | MN_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Medellín | 6274673 | -75551754 | 3 |  | Se reviso servicio normal hasta el medidor, breakers con candado usuario no contesta, se adjunta foto. | NO SE ENCONTRÓ NADA ANORMAL (VISITA FALLIDA) | 1579335708 | 1682694 | EPM
M_EPM_EN_4051290 | 3363026 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0339 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 14:42 | 2020-04-01 14:53 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 15:00 | 2020-04-01 14:05 | 2020-04-01 14:05 | 2020-04-01 22:02 | 2020-04-01 14:08 | 2020-04-01 14:10 | 2020-04-01 14:38 | EPM | Bajo Cauca | Caucasia TyD | CA_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Caucasia | 7905171 | -75193669 | 1 |  | Se cambio fusible en FR-377.se verifica y queda servicio normal.FR-no esta operando en forma.quema primer chopo y no opera la siguiente. | INSPECCIONAR AISLADERO | 1579376672 | 1683103 | EPM
M_EPM_EN_4051290 | 3363026 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0339 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 14:42 | 2020-04-01 14:53 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 15:00 | 2020-04-01 14:05 | 2020-04-01 14:05 | 2020-04-01 22:02 | 2020-04-01 14:08 | 2020-04-01 14:10 | 2020-04-01 14:38 | EPM | Bajo Cauca | Caucasia TyD | CA_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Caucasia | 7905171 | -75193669 | 1 |  | Se cambio fusible en FR-377.se verifica y queda servicio normal.FR-no esta operando en forma.quema primer chopo y no opera la siguiente. | CAMBIAR O INSTALAR FUSIBLE AISLADERO RAMAL - Ramales | 1579376672 | 1683103 | EPM
MX_EPM_0133_DE_2683868 | 2683868 | 1 | Realizada | EAM | Mantenimiento Subterránea | E_MS0010 | CU-TyD-Camioneta_SubterraneaX4 | 2020-04-01 13:45 | 2020-04-01 15:00 | 120 | TRBREDSUBT | 2020-04-01 15:01 | 2020-04-01 11:49 | 2020-03-31 15:15 | 2020-03-31 15:15 | 2020-04-01 11:53 | 2020-04-01 13:44 | 2020-04-01 13:44 | EPM | Metropolitana | Sur TyD | MS_TyD Mantenimiento | TyD Mantenimiento | TyD | Mantenimiento TyD | Medellín | 6250033 | -75571955 | 7 |  | Se cambiaron 10 mts de cable de fuerza 3X4 cobre,acometida de la instalación; se cambió por intento de hurto. En la dirección del daño Cr 52 N 44-120 pollos delisabor restaurante | REPARAR CONEXIONES EN CAJA DE DISTRIBUCION | 1579327495 | 1682723 | EPM
M_EPM_EN_4050615 | 3362499 | 2 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0018 | CU-TyD-Camioneta_MttoDaños_X3 | 2020-04-01 14:45 | 2020-04-01 15:03 | 40 | TRABPUENTECONEX | 2020-04-01 15:03 | 2020-04-01 06:52 | 2020-04-01 07:00 | 2020-04-01 11:00 | 2020-04-01 13:28 | 2020-04-01 14:27 | 2020-04-01 14:46 | EPM | Metropolitana | Norte TyD | MN_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Girardota | 6383248 | -75455496 | 4 |  | Este evento lo reporto personal de habo vial se reviso trayecto de linea y no se observó nada en la red se llama a personal de hato vial y no contestan .ellos reportan ramas sobre la red | INSPECCIONAR CIRCUITO | 1579188257 | 1682644 | EPM
MX_EPM_0133_DE_2543142 | 2543142 | 15 | Realizada | EAM | Mto. Ener. Actividades Forestales | E_MP549 | CU-TyD-Moto_Poda_X2 |  |  | 540 | PODARED01 | 2020-04-01 15:04 | 2020-03-04 12:05 | 2020-03-04 | 2020-08-25 04:00 | 2020-03-30 16:26 | 2020-03-31 06:56 | 2020-04-01 14:59 | EPM | Occidente | Frontino TyD | FR_TyD Mantenimiento | TyD Mantenimiento | TyD | Mantenimiento TyD | Cañasgordas | 6758834 | -76034929 | 7 |  | Poda en ramal monofásico desnudo Circuito 607-12 F: 63353 Vereda insor - Cañas gordas 10 horas laboradas |  | 1563279541 | 1615299 | PRECOODES
MX_EPM_0133_DE_2535220 | 2535220 | 1 | Realizada | EAM | Mantenimiento Energía | E_M0201 | CU-TyD-Moto_Calidad_Geo |  |  | 540 | INSPRECORRIDORA | 2020-04-01 15:04 | 2020-03-03 06:43 | 2020-03-03 06:35 | 2020-03-21 06:26 | 2020-03-28 10:05 | 2020-04-01 06:33 | 2020-04-01 08:08 | EPM | Oriente | Rionegro TyD | RN_TyD Mantenimiento | TyD Mantenimiento | TyD | Mantenimiento TyD | La unión | 5886045 | -75315674 | 7 |  | Inspección del circuito 202-12 en compañía del señor Jeison Castaño en la Unión via a abejorral |  | 1562591258 | 1611556 | INGEOMEGA
M_EPM_EN_4051157 | 3362944 | 1 | No Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0661 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 |  |  | 30 | INSPECSEGURIDAD | 2020-04-01 15:05 | 2020-04-01 12:43 | 2020-04-01 12:42 | 2020-04-01 18:00 | 2020-04-01 12:50 | 2020-04-01 15:00 |  | EPM | Occidente | Frontino TyD | FR_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Frontino | 6759692 | -76220326 | 1 | TyD_594_Fuerza Mayor | Esta. Tarea ya tienicun pendiente y nos comunicamos con el usuario y tiene servicio normal el reporte es para el cambio de un poste pero ya tiene para egecutar |  | 1579335721 | 1682966 | EPM
M_EPM_EN_4049378 | 3362659 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0636 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 13:45 | 2020-04-01 14:55 | 30 | INSPECSEGURIDAD | 2020-04-01 15:05 | 2020-04-01 08:28 | 2020-04-01 08:28 | 2020-04-01 19:18 | 2020-04-01 08:39 | 2020-04-01 12:28 | 2020-04-01 13:43 | EPM | Occidente | Santa Fe de Antioquia TyD | SA_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Ebéjico | 6327621 | -75735100 | 1 |  | Se repucieron fusibles en los traformdores #616049 y 614156 queda pendienro levantar triples #2 del trasformador #614156 ruta afectada #360900 usuario sin servició | CAMBIAR FUSIBLE A TRANSFORMADOR - Transformador | 1579221015 | 1683033 | EPM
MX_EPM_0133_DE_2645132 | 2645132 | 1 | Realizada | EAM | Mantenimiento Energía | E_M0226 | CU-TyD-Camioneta_Mtto_EquiEsp_Calidad |  |  | 540 | INSPRECORRIDORA | 2020-04-01 15:05 | 2020-03-25 15:11 | 2020-03-30 06:45 | 2020-04-03 17:30 | 2020-03-31 15:57 | 2020-04-01 06:25 | 2020-04-01 13:12 | EPM | Nordeste | Guadalupe TyD | GU_TyD Mantenimiento | TyD Mantenimiento | TyD | Mantenimiento TyD | Amalfi | 7045300 | -75216616 | 7 |  | Se inició recorrido desde el transformador 99531 hasta el transformador 114163, a un apoyo del transformador 100147 aguas abajo se encuentra aisladero en terreno pero en plano no existe |  | 1575690248 | 1664224 | INGEOMEGA
M_EPM_EN_4050149 | 3362213 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_P002 | CU-TyD-Camioneta_MttoDaños Prepago_x2 | 2020-04-01 14:32 | 2020-04-01 15:05 | 45 | ATEMEDATC | 2020-04-01 15:07 | 2020-03-31 15:56 | 2020-03-31 15:56 | 2020-04-02 15:56 | 2020-04-01 12:36 | 2020-04-01 13:57 | 2020-04-01 14:30 | EPM | Metropolitana | Sur TyD | MS_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Medellín | 6176102 | -75639390 | 1 |  | se repara conexiones de señal flojo, se deja teclado funcionando y la instalación con servicio normal de energía. EH P002. | REPARAR/ASEGURAR CABLE DE SEÑAL MEDIDOR PREPAGO | 1578934306 | 1680633 | INGEOMEGA
M_EPM_EN_4050993 | 3362834 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0289 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 14:42 | 2020-04-01 15:01 | 30 | INSPECSEGURIDAD | 2020-04-01 15:07 | 2020-04-01 11:17 | 2020-04-01 11:16 | 2020-04-01 19:16 | 2020-04-01 11:19 | 2020-04-01 14:06 | 2020-04-01 14:31 | EPM | Uraba | Apartado TyD | AP_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Apartadó | 7875391 | -76617972 | 1 |  | Se llegó a la vivienda y se encontró con servicio normal, se aisló cable de alumbrado público el cual se encontraba en corto, se le informó al usuario que debe reportar el daño a el personal de dicha empresa, no se afectó el servicio, | REVISIÓN POR CALIDAD DEL SERVICIO | 1579311123 | 1682345 | EPM
M_EPM_EN_4050800 | 3362672 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_P119 | CU-TyD-Camioneta_MttoDaños Prepago_x2 | 2020-04-01 14:39 | 2020-04-01 15:03 | 45 | ATEMEDATC | 2020-04-01 15:08 | 2020-04-01 08:36 | 2020-04-01 08:35 | 2020-04-01 18:34 | 2020-04-01 09:21 | 2020-04-01 14:17 | 2020-04-01 14:31 | EPM | Uraba | Turbo TyD | TU_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Turbo | 8100806 | -76721297 | 4 |  | SE PONE CABLE DE SEÑALES DESDE MEDIDOR HASTA VIVIENDA SE INSTALA TECLADO QUE USUARIO TENIA GUARDADO SE INGRESA PIN DE RECARGA QUE USUARIO COMPRA SE VERIFICA CON USUARIO SERVICIO Y NORMAL FUNCIONAMIENTO DE TECLADO Y MEDIDOR ATIENDE: JUANA FLORES RUTA: 190838100178210000 | REPARAR/ASEGURAR CABLE DE SEÑAL MEDIDOR PREPAGO | 1579237396 | 1683165 | INGEOMEGA
M_EPM_EN_4050800 | 3362672 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_P119 | CU-TyD-Camioneta_MttoDaños Prepago_x2 | 2020-04-01 14:39 | 2020-04-01 15:03 | 45 | ATEMEDATC | 2020-04-01 15:08 | 2020-04-01 08:36 | 2020-04-01 08:35 | 2020-04-01 18:34 | 2020-04-01 09:21 | 2020-04-01 14:17 | 2020-04-01 14:31 | EPM | Uraba | Turbo TyD | TU_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Turbo | 8100806 | -76721297 | 4 |  | SE PONE CABLE DE SEÑALES DESDE MEDIDOR HASTA VIVIENDA SE INSTALA TECLADO QUE USUARIO TENIA GUARDADO SE INGRESA PIN DE RECARGA QUE USUARIO COMPRA SE VERIFICA CON USUARIO SERVICIO Y NORMAL FUNCIONAMIENTO DE TECLADO Y MEDIDOR ATIENDE: JUANA FLORES RUTA: 190838100178210000 | CAMBIO TECLADO MEDIDOR PREPAGO | 1579237396 | 1683165 | INGEOMEGA
M_EPM_EN_4050800 | 3362672 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_P119 | CU-TyD-Camioneta_MttoDaños Prepago_x2 | 2020-04-01 14:39 | 2020-04-01 15:03 | 45 | ATEMEDATC | 2020-04-01 15:08 | 2020-04-01 08:36 | 2020-04-01 08:35 | 2020-04-01 18:34 | 2020-04-01 09:21 | 2020-04-01 14:17 | 2020-04-01 14:31 | EPM | Uraba | Turbo TyD | TU_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Turbo | 8100806 | -76721297 | 4 |  | SE PONE CABLE DE SEÑALES DESDE MEDIDOR HASTA VIVIENDA SE INSTALA TECLADO QUE USUARIO TENIA GUARDADO SE INGRESA PIN DE RECARGA QUE USUARIO COMPRA SE VERIFICA CON USUARIO SERVICIO Y NORMAL FUNCIONAMIENTO DE TECLADO Y MEDIDOR ATIENDE: JUANA FLORES RUTA: 190838100178210000 | SOLICITUD DE PIN PARA DESBLOQUEO MEDIDOR PREPAGO | 1579237396 | 1683165 | INGEOMEGA
M_EPM_EN_4051039 | 3362875 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0009 | CU-TyD-Camioneta_MttoDaños_X3 | 2020-04-01 14:24 | 2020-04-01 15:02 | 30 | INSPECSEGURIDAD | 2020-04-01 15:08 | 2020-04-01 11:49 | 2020-04-01 11:49 | 2020-04-02 10:57 | 2020-04-01 13:16 | 2020-04-01 13:18 | 2020-04-01 14:16 | EPM | Metropolitana | Norte TyD | MN_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Barbosa | 6448067 | -75301771 | 1 |  | Se reparo dúplex que estaba en el pido de alumbrado público. | TRABAJOS EN LINEAS DE ALUMBRADO PUBLICO | 1579327497 | 1682446 | EPM
M_EPM_EN_4050885 | 3362723 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0624 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 12:28 | 2020-04-01 13:10 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 15:08 | 2020-04-01 09:36 | 2020-04-01 09:35 | 2020-04-01 17:24 | 2020-04-01 11:05 | 2020-04-01 11:11 | 2020-04-01 12:25 | EPM | Suroeste | Andes TyD | AN_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Salgar | 5901512 | -75914791 | 1 |  | Se en control árbol sobre lineas secundarias y se cambia fusible en el trafo, 559026 | CAMBIAR FUSIBLE A TRANSFORMADOR - Transformador | 1579270151 | 1680826 | EPM
M_EPM_EN_4051214 | 3363005 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0270 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 14:40 | 2020-04-01 15:00 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 15:11 | 2020-04-01 13:41 | 2020-04-01 13:41 | 2020-04-01 21:40 | 2020-04-01 13:45 | 2020-04-01 14:20 | 2020-04-01 14:37 | EPM | Uraba | Turbo TyD | TU_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Arboletes | 8606257 | -76510278 | 2 |  | Se cierra el R1078 que estaba incomunicado el servicio quedó normal se bregó a comunicar pero no fue posible ya que la ceñal es muy inestable la solicitud 3571213 manifiesta que es un minutero y no da ninguna información el resto manifiesta servicio normal nota con apoyo de la EDO229 | CERRAR RECONECTADOR ABIERTO POR FALLA – Ramal. | 1579384832 | 1683307 | EPM
M_EPM_EN_4051000 | 3362777 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0036 | CU-TyD-Camioneta_MttoDaños_X3 | 2020-04-01 14:21 | 2020-04-01 15:08 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 15:11 | 2020-04-01 10:34 | 2020-04-01 10:34 | 2020-04-01 18:33 | 2020-04-01 10:36 | 2020-04-01 13:32 | 2020-04-01 14:04 | EPM | Metropolitana | Sur TyD | MS_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Caldas | 6034308 | -75624934 | 2 |  | Sepodo árbol, AS 3173 1f se repuso fus de 40T en servicio 15:00 | PODAR ARBOLES - Ramales | 1579286563 | 1681532 | EPM
M_EPM_EN_4051000 | 3362777 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0036 | CU-TyD-Camioneta_MttoDaños_X3 | 2020-04-01 14:21 | 2020-04-01 15:08 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 15:11 | 2020-04-01 10:34 | 2020-04-01 10:34 | 2020-04-01 18:33 | 2020-04-01 10:36 | 2020-04-01 13:32 | 2020-04-01 14:04 | EPM | Metropolitana | Sur TyD | MS_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Caldas | 6034308 | -75624934 | 2 |  | Sepodo árbol, AS 3173 1f se repuso fus de 40T en servicio 15:00 | CAMBIAR O INSTALAR FUSIBLE AISLADERO RAMAL - Ramales | 1579286563 | 1681532 | EPM
M_EPM_EN_4050955 | 3362839 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0245 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 14:53 | 2020-04-01 15:10 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 15:11 | 2020-04-01 11:18 | 2020-04-01 11:18 | 2020-04-01 18:02 | 2020-04-01 11:20 | 2020-04-01 13:39 | 2020-04-01 14:46 | EPM | Oriente | Cocorná TyD | CO_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Puerto triunfo | 6033951 | -74619275 | 1 |  | Se cambio2 fusibles de 25 T en FR2013 la ED_0245 | CAMBIAR FUSIBLES EN CASCADA - Ramales | 1579311126 | 1681984 | EPM
M_EPM_EN_4050763 | 3362627 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0625 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 14:38 | 2020-04-01 15:00 | 40 | TRABACOMSECUN | 2020-04-01 15:12 | 2020-04-01 08:04 | 2020-04-01 08:03 | 2020-04-01 15:00 | 2020-04-01 08:17 | 2020-04-01 13:53 | 2020-04-01 14:38 | EPM | Suroeste | Tamesis TyD | TM_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Santa Bárbara | 5883147 | -75556876 | 3 |  | Se revisó y se encontró ratón en el medidor se retira y queda servicio normal | CAMBIAR CAPSULA O ACCIONAR BREAKER | 1579229186 | 1683037 | EPM
M_EPM_EN_4048960 | 3362764 | 3 | Realizada | MAR | Mantenimiento Energía | E_D0398 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 11:35 | 2020-04-01 15:04 | 240 | EVENTOPROGRAM | 2020-04-01 15:12 | 2020-04-01 10:18 | 2020-04-01 10:18 | 2020-04-08 10:17 | 2020-04-01 10:20 | 2020-04-01 11:04 | 2020-04-01 11:31 | EPM | Bajo Cauca | El Bagre TyD | EB_TyD Mantenimiento | TyD Mantenimiento | TyD | Mantenimiento TyD | El Bagre | 7582656 | -74779651 | 9 |  | Se abre el F-32352 alas 11:40 asta las 15:02 para realizar cambio de poste primario en mal estado con la cuadrilla de espancion y repacicion dejando el servicio normal. | CAMBIAR/ASEGURAR POSTE PRIMARIO - Ramales | 1579278363 | 1681023 | EPM
M_EPM_EN_4048960 | 3362764 | 3 | Realizada | MAR | Mantenimiento Energía | E_D0398 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 11:35 | 2020-04-01 15:04 | 240 | EVENTOPROGRAM | 2020-04-01 15:12 | 2020-04-01 10:18 | 2020-04-01 10:18 | 2020-04-08 10:17 | 2020-04-01 10:20 | 2020-04-01 11:04 | 2020-04-01 11:31 | EPM | Bajo Cauca | El Bagre TyD | EB_TyD Mantenimiento | TyD Mantenimiento | TyD | Mantenimiento TyD | El Bagre | 7582656 | -74779651 | 9 |  | Se abre el F-32352 alas 11:40 asta las 15:02 para realizar cambio de poste primario en mal estado con la cuadrilla de espancion y repacicion dejando el servicio normal. | CAMBIAR O INSTALAR FUSIBLE AISLADERO RAMAL - Ramales | 1579278363 | 1681023 | EPM
M_EPM_EN_4048960 | 3362764 | 3 | Realizada | MAR | Mantenimiento Energía | E_D0398 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 11:35 | 2020-04-01 15:04 | 240 | EVENTOPROGRAM | 2020-04-01 15:12 | 2020-04-01 10:18 | 2020-04-01 10:18 | 2020-04-08 10:17 | 2020-04-01 10:20 | 2020-04-01 11:04 | 2020-04-01 11:31 | EPM | Bajo Cauca | El Bagre TyD | EB_TyD Mantenimiento | TyD Mantenimiento | TyD | Mantenimiento TyD | El Bagre | 7582656 | -74779651 | 9 |  | Se abre el F-32352 alas 11:40 asta las 15:02 para realizar cambio de poste primario en mal estado con la cuadrilla de espancion y repacicion dejando el servicio normal. | REPARAR/RETIRAR LINEA PRIMARIA DESNUDA - Ramales | 1579278363 | 1681023 | EPM
M_EPM_EN_4051223 | 3362974 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0137 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 15:01 | 2020-04-01 15:10 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 15:13 | 2020-04-01 13:18 | 2020-04-01 13:17 | 2020-04-01 21:13 | 2020-04-01 13:18 | 2020-04-01 13:24 | 2020-04-01 14:49 | EPM | Nordeste | Cisneros TyD | CI_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Santo Domingo | 6490186 | -75201283 | 1 |  | Se cambió fusible en aisladero monofásico F1973 fase S. 1X6T. Por descargas atmosféricas. CTO 116-16. El servicio quedó funcionando normalmente. Se verificó servicio. | CAMBIAR O INSTALAR FUSIBLE AISLADERO RAMAL - Ramales | 1579352086 | 1682752 | EPM
M_EPM_EN_4050113 | 3362176 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0190 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 15:02 | 2020-04-01 15:13 | 30 | INSPECQOS | 2020-04-01 15:14 | 2020-03-31 15:01 | 2020-03-31 15:00 | 2020-04-03 14:59 | 2020-03-31 17:30 | 2020-04-01 12:19 | 2020-04-01 14:52 | EPM | Nordeste | Guadalupe TyD | GU_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Angostura | 6958032 | -75281374 | 4 |  | Se requiere de cambio de poste primario con grafo # 34038 un viento primario y dos secundario medidor en el poste cambiar caja primaria y dps primario y secundario | CAMBIAR/ASEGURAR POSTE PRIMARIO - Alimentador principal | 1578917903 | 1680550 | EPM
M_EPM_EN_4050016 | 3362118 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_P120 | CU-TyD-Moto_MttoDaños Prepago_X1 | 2020-04-01 14:28 | 2020-04-01 15:11 | 45 | ATEMEDATC | 2020-04-01 15:14 | 2020-03-31 13:34 | 2020-03-31 13:34 | 2020-04-02 13:32 | 2020-04-01 14:06 | 2020-04-01 14:20 | 2020-04-01 14:28 | EPM | Uraba | Turbo TyD | TU_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Turbo | 8100547 | -76711006 | 4 |  | se repara cable de señal genera pin de bloqueo se restablece el servicio de energía en el inmueble usuario conforme | REPARAR/ASEGURAR CABLE DE SEÑAL MEDIDOR PREPAGO | 1578876941 | 1682402 | INGEOMEGA
M_EPM_EN_4050016 | 3362118 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_P120 | CU-TyD-Moto_MttoDaños Prepago_X1 | 2020-04-01 14:28 | 2020-04-01 15:11 | 45 | ATEMEDATC | 2020-04-01 15:14 | 2020-03-31 13:34 | 2020-03-31 13:34 | 2020-04-02 13:32 | 2020-04-01 14:06 | 2020-04-01 14:20 | 2020-04-01 14:28 | EPM | Uraba | Turbo TyD | TU_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Turbo | 8100547 | -76711006 | 4 |  | se repara cable de señal genera pin de bloqueo se restablece el servicio de energía en el inmueble usuario conforme | SOLICITUD DE PIN PARA DESBLOQUEO MEDIDOR PREPAGO | 1578876941 | 1682402 | INGEOMEGA
M_EPM_EN_4051165 | 3362933 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_M0089 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X2 | 2020-04-01 14:37 | 2020-04-01 15:05 | 40 | TRABACOMSECUN | 2020-04-01 15:14 | 2020-04-01 12:34 | 2020-04-01 12:34 | 2020-04-03 12:34 | 2020-04-01 12:43 | 2020-04-01 14:08 | 2020-04-01 14:36 | EPM | Metropolitana | Sur TyD | MS_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Medellín | 6260370 | -75559452 | 3 |  | Se encuentra medidor con los bornes de entrada quemados por. Recalentamiento. se dejó servicio directo provicional | ASEGURAR/REPARAR ACOMETIDAS DOMICILIARIAS | 1579335717 | 1682915 | Enecon
M_EPM_EN_4051096 | 3362884 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0237 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 13:02 | 2020-04-01 14:45 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 15:15 | 2020-04-01 11:58 | 2020-04-01 11:58 | 2020-04-01 18:59 | 2020-04-01 12:00 | 2020-04-01 12:19 | 2020-04-01 12:55 | EPM | Oriente | Rionegro TyD | RN_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Marinilla | 6216689 | -75299303 | 1 |  | La R/802600 queda con 120v,para la reparación se necesita un poste secundario y 220mtrs de trenza #4 se aislo linea fallada desde trafo231105 y se cambio fusible de 3K a dicho trafo servicio a las 14:45 circuito 212-13 | SE EJECUTAN TRABAJOS Y QUEDAN ACTIVIDADES PENDIENTES | 1579327502 | 1682584 | EPM
M_EPM_EN_4051096 | 3362884 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0237 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 13:02 | 2020-04-01 14:45 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 15:15 | 2020-04-01 11:58 | 2020-04-01 11:58 | 2020-04-01 18:59 | 2020-04-01 12:00 | 2020-04-01 12:19 | 2020-04-01 12:55 | EPM | Oriente | Rionegro TyD | RN_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Marinilla | 6216689 | -75299303 | 1 |  | La R/802600 queda con 120v,para la reparación se necesita un poste secundario y 220mtrs de trenza #4 se aislo linea fallada desde trafo231105 y se cambio fusible de 3K a dicho trafo servicio a las 14:45 circuito 212-13 | CAMBIAR FUSIBLE A TRANSFORMADOR - Transformador | 1579327502 | 1682584 | EPM
M_EPM_EN_4051145 | 3362922 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0101 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 14:46 | 2020-04-01 15:07 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 15:16 | 2020-04-01 12:23 | 2020-04-01 12:22 | 2020-04-01 18:22 | 2020-04-01 12:24 | 2020-04-01 14:21 | 2020-04-01 14:44 | EPM | Nordeste | Segovia TyD | SG_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Remedios | 7077247 | -74715841 | 3 |  | Se visita y se encuentra todo normal | NO SE ENCONTRÓ NADA ANORMAL (VISITA FALLIDA) | 1579327531 | 1682903 | EPM
M_EPM_EN_4051196 | 3362998 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0206 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 14:34 | 2020-04-01 14:58 | 40 | TRABACOMSECUN | 2020-04-01 15:16 | 2020-04-01 13:36 | 2020-04-01 13:35 | 2020-04-03 13:34 | 2020-04-01 13:56 | 2020-04-01 13:58 | 2020-04-01 14:30 | EPM | Oriente | Cocorná TyD | CO_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | El Santuario | 6094330 | -75230691 | 3 |  | Se repuso fusible de 10 t en abridero monofásico f 28414 por descarga atmosferica, nota se llamo al usuario para verificar el servicio y no uvo comunicación | CAMBIAR O INSTALAR FUSIBLE AISLADERO RAMAL - Ramales | 1579368465 | 1682853 | EPM
MX_EPM_0133_DE_2682256 | 2682256 | 1 | Realizada | EAM | Mto. Ener. Actividades Forestales | E_MP081 | CU-TyD-Camioneta_Poda_X4 |  |  | 120 | PODARED02PLANES | 2020-04-01 15:18 | 2020-03-31 13:17 | 2020-04-01 06:00 | 2020-04-01 08:00 | 2020-03-31 18:04 | 2020-04-01 14:36 | 2020-04-01 14:36 | EPM | Metropolitana | Sur TyD | MS_TyD Mantenimiento | TyD Mantenimiento | TyD | Mantenimiento TyD | Medellín | 6214590 | -75602126 | 7 |  | Se realizó poda y despeje en la dirección y circuito asignado |  | 1578868767 | 1682624 | PRECOODES
MX_EPM_0133_DE_2500315 | 2500315 | 3 | Realizada | EAM | Mto. Ener. Actividades Forestales | E_MP067 | CU-TyD-Chipper_Poda |  |  | 180 | PODAMANRESVEG | 2020-04-01 15:21 | 2020-02-25 14:11 | 2020-02-25 | 2020-03-02 | 2020-03-31 16:14 | 2020-04-01 15:18 | 2020-04-01 15:18 | EPM | Metropolitana | Sur TyD | MS_TyD Mantenimiento | TyD Mantenimiento | TyD | Mantenimiento TyD | Caldas | 6093905 | -75632139 | 7 |  | Sé realizó recolección de residuos de poda sin novedades...... |  | 1558945808 | 1593342 | Enecon
MX_EPM_0133_DE_2635479 | 2635479 | 1 | Realizada | EAM | Mantenimiento Energía | E_D0653 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 |  |  | 60 | MTTORECONEAEREA | 2020-04-01 15:22 | 2020-03-25 13:44 | 2020-03-25 13:45 | 2020-04-10 18:00 | 2020-04-01 09:38 | 2020-04-01 11:57 | 2020-04-01 13:40 | EPM | Occidente | Santa Fe de Antioquia TyD | SA_TyD Mantenimiento | TyD Mantenimiento | TyD | Mantenimiento TyD | Buriticá | 6722212 | -75905166 | 7 |  | Se inspecciono el R1178 del cto 607_12, el equipo se encuentra operativo y comunicado , se reparo puesta a tierra reventada. |  | 1575641100 | 1668258 | EPM
M_EPM_EN_4049978 | 3362077 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_P003 | CU-TyD-Camioneta_MttoDaños Prepago_x2 | 2020-04-01 15:16 | 2020-04-01 15:21 | 45 | ATEMEDATC | 2020-04-01 15:23 | 2020-03-31 12:32 | 2020-03-31 12:31 | 2020-04-02 12:31 | 2020-04-01 06:23 | 2020-04-01 15:06 | 2020-04-01 15:16 | EPM | Metropolitana | Norte TyD | MN_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Medellín | 6303934 | -75546021 | 4 |  | Se visita instalación con servicio teclado malo se reemplazo m. 21 se ingreso recarga E_p003 | CAMBIO TECLADO MEDIDOR PREPAGO | 1578860546 | 1682225 | INGEOMEGA
M_EPM_EN_4051258 | 3363002 | 1 | No Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0503 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 15:04 | 2020-04-01 15:22 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 15:25 | 2020-04-01 13:38 | 2020-04-01 13:38 | 2020-04-01 19:33 | 2020-04-01 13:40 | 2020-04-01 14:38 | 2020-04-01 15:00 | EPM | Metropolitana | Norte TyD | MN_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Medellín | 6280820 | -75563425 | 1 | TyD_595_Requiere otro tipo de cuadrilla | Hay dos instalaciones sin servicio de energía y están alimentadas por caja distribución, dicha caja esta pegada de cemento; para su reparación se necesita Carro. | QUEDA PENDIENTE LA REPARACION POR FALTA DE HERRAMIENTAS O MATERIAL ADECUADOS | 1579368468 | 1683259 | EPM
M_EPM_EN_4051073 | 3362847 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_P010 | CU-PER-CONTROL VEHÍCULO | 2020-04-01 14:56 | 2020-04-01 15:25 | 45 | ATEMEDATC | 2020-04-01 15:25 | 2020-04-01 11:23 | 2020-04-01 11:23 | 2020-04-03 11:20 | 2020-04-01 12:27 | 2020-04-01 13:57 | 2020-04-01 14:59 | EPM | Metropolitana | Sur TyD | MS_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Medellín | 6211654 | -75584861 | 4 |  | SE RETIRO Y SE LLEVO PARA EPM MR 21 SR 07073733599 SE INSTALO MED NV DEFINITIV MR E31 SR14363642100 CON 24.3 KW DE RECARGA TODO QUEDO FUNCIONANDO EJREPO10 ATENDIO SANDRA ARCINEGAS | CAMBIO TECLADO MEDIDOR PREPAGO | 1579319312 | 1682288 | INGEOMEGA
M_EPM_EN_4051073 | 3362847 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_P010 | CU-PER-CONTROL VEHÍCULO | 2020-04-01 14:56 | 2020-04-01 15:25 | 45 | ATEMEDATC | 2020-04-01 15:25 | 2020-04-01 11:23 | 2020-04-01 11:23 | 2020-04-03 11:20 | 2020-04-01 12:27 | 2020-04-01 13:57 | 2020-04-01 14:59 | EPM | Metropolitana | Sur TyD | MS_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Medellín | 6211654 | -75584861 | 4 |  | SE RETIRO Y SE LLEVO PARA EPM MR 21 SR 07073733599 SE INSTALO MED NV DEFINITIV MR E31 SR14363642100 CON 24.3 KW DE RECARGA TODO QUEDO FUNCIONANDO EJREPO10 ATENDIO SANDRA ARCINEGAS | CAMBIO MEDIDOR PREPAGO (Solo medidor) | 1579319312 | 1682288 | INGEOMEGA
MX_EPM_0133_DE_2681181 | 2681181 | 1 | Realizada | EAM | Mantenimiento Energía | E_D0238 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 |  |  | 120 | MTTORECONEAEREA | 2020-04-01 15:26 | 2020-03-31 07:54 | 2020-03-31 11:00 | 2020-03-31 13:00 | 2020-04-01 07:31 | 2020-04-01 07:33 | 2020-04-01 08:54 | EPM | Uraba | Apartado TyD | AP_TyD Mantenimiento | TyD Mantenimiento | TyD | Mantenimiento TyD | Carepa | 7782911 | -76752005 | 7 |  | Se realiza pruebas de comunicación vía radio y vía GPRS en el reconectador R202, se logró encontrar comunicación vía radio con el maestro de cerro guineo, Pero se debe instalar poste de 10 metros. Se debe solicitar kit de comunicación de radio con parámetros de el maestro cerro guineo . Apoyo la EDO 290. Demora en el evento debido a lluvias en el sector. |  | 1578696746 | 1680864 | EPM
M_EPM_EN_4051183 | 3363001 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0293 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 14:37 | 2020-04-01 15:05 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 15:26 | 2020-04-01 13:38 | 2020-04-01 13:38 | 2020-04-01 17:19 | 2020-04-01 13:41 | 2020-04-01 14:15 | 2020-04-01 14:31 | EPM | Oriente | Cocorná TyD | CO_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Puerto triunfo | 5867165 | -74644414 | 1 |  | ED293. Se llega al sitio y se encontro trenza del trafo 43557 rota y poste de madera secundario partido.se requiete reparacion con cuadrilla de mtto. Se aisla y se retira el peligro. Queda PENDIENTE SIN ENERGIA.Clientes afectados 015400 y 015410. | PODAR ARBOLES - Ramales | 1579368467 | 1683089 | EPM
M_EPM_EN_4051183 | 3363001 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0293 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 14:37 | 2020-04-01 15:05 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 15:26 | 2020-04-01 13:38 | 2020-04-01 13:38 | 2020-04-01 17:19 | 2020-04-01 13:41 | 2020-04-01 14:15 | 2020-04-01 14:31 | EPM | Oriente | Cocorná TyD | CO_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Puerto triunfo | 5867165 | -74644414 | 1 |  | ED293. Se llega al sitio y se encontro trenza del trafo 43557 rota y poste de madera secundario partido.se requiete reparacion con cuadrilla de mtto. Se aisla y se retira el peligro. Queda PENDIENTE SIN ENERGIA.Clientes afectados 015400 y 015410. | SE EJECUTAN TRABAJOS Y QUEDAN ACTIVIDADES PENDIENTES | 1579368467 | 1683089 | EPM
M_EPM_EN_4051187 | 3362952 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0208 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 15:08 | 2020-04-01 15:20 | 45 | ATEMEDATC | 2020-04-01 15:26 | 2020-04-01 12:51 | 2020-04-01 12:51 | 2020-04-03 12:50 | 2020-04-01 12:53 | 2020-04-01 14:35 | 2020-04-01 15:14 | EPM | Uraba | Apartado TyD | AP_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Chigorodó | 7672221 | -76685422 | 4 |  | SE ENCOMTRO USUARIO CON ENERGIA NORMAL CON DISPLAY MALO, SE CAMBIA Y QUEDA OK. | CAMBIO TECLADO MEDIDOR PREPAGO | 1579352075 | 1683227 | EPM
M_EPM_EN_4050825 | 3362804 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0218 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 14:41 | 2020-04-01 15:18 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 15:26 | 2020-04-01 10:54 | 2020-04-01 10:53 | 2020-04-01 16:46 | 2020-04-01 10:56 | 2020-04-01 13:58 | 2020-04-01 14:41 | EPM | Oriente | Cocorná TyD | CO_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | El Santuario | 6094978 | -75282354 | 1 |  | Se abrió puentes en secundaria y se cambio fusible a transf 270054, pendiente podar árbol y reparar linea secundaria, sin servicio las ruta 687200 y 687300. | CAMBIAR FUSIBLE A TRANSFORMADOR - Transformador | 1579286581 | 1681836 | EPM
M_EPM_EN_4050825 | 3362804 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0218 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 14:41 | 2020-04-01 15:18 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 15:26 | 2020-04-01 10:54 | 2020-04-01 10:53 | 2020-04-01 16:46 | 2020-04-01 10:56 | 2020-04-01 13:58 | 2020-04-01 14:41 | EPM | Oriente | Cocorná TyD | CO_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | El Santuario | 6094978 | -75282354 | 1 |  | Se abrió puentes en secundaria y se cambio fusible a transf 270054, pendiente podar árbol y reparar linea secundaria, sin servicio las ruta 687200 y 687300. | SE EJECUTAN TRABAJOS Y QUEDAN ACTIVIDADES PENDIENTES | 1579286581 | 1681836 | EPM
M_EPM_EN_4050822 | 3362696 | 1 | No Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0018 | CU-TyD-Camioneta_MttoDaños_X3 | 2020-04-01 15:13 | 2020-04-01 15:27 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 15:28 | 2020-04-01 14:39 | 2020-04-01 14:38 | 2020-04-01 14:42 | 2020-04-01 14:41 | 2020-04-01 15:05 | 2020-04-01 15:13 | EPM | Metropolitana | Norte TyD | MN_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Girardota | 6375240 | -75451268 | 1 | TyD_624_Servicio Normal | Se visito instalación se encontró servicio normal señora dice que estuvieron sin servicio en horas de la mañana en todo el sector y mas tarde lo restablecieron | NO SE ENCONTRÓ NADA ANORMAL (VISITA FALLIDA) | 1579393049 | 1683203 | EPM
MX_EPM_0133_DE_2588975 | 2588975 | 26 | Realizada | EAM | Mantenimiento Energía | E_M0206 | CU-TyD-Camioneta_Mtto_EquiEsp_Calidad |  |  | 180 | MTTOPTRA | 2020-04-01 15:28 | 2020-03-14 12:47 | 2020-03-14 11:08 | 2020-03-31 11:07 | 2020-04-01 07:07 | 2020-04-01 07:29 | 2020-04-01 13:04 | EPM | Oriente | Guatape TyD | GT_TyD Mantenimiento | TyD Mantenimiento | TyD | Mantenimiento TyD | Alejandría | 6365756 | -75072855 | 7 |  | Serepotencio puesta tierra del transformador # 100768 omios estaban en 240 y bajaron a 140 y también se repotencio puesta tierra del transformador # 83783 omios estaban en 114 y bajaron a 96.5 |  | 1569234972 | 1641790 | INGEOMEGA
MX_EPM_0133_DE_2681618 | 2681618 | 1 | Realizada | EAM | Mto. Ener. Actividades Forestales | E_MP078 | CU-TyD-Camioneta_Poda_X4 |  |  | 510 | PODARED02PLANES | 2020-04-01 15:29 | 2020-03-31 10:35 | 2020-03-31 10:00 | 2020-04-14 17:00 | 2020-03-31 11:44 | 2020-03-31 11:52 | 2020-03-31 11:53 | EPM | Metropolitana | Sur TyD | MS_TyD Mantenimiento | TyD Mantenimiento | TyD | Mantenimiento TyD | Medellín | 6252127 | -75579368 | 7 |  | actividad realizada |  | 1578803206 | 1681684 | PRECOODES
M_EPM_EN_4051138 | 3362907 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0640 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 14:58 | 2020-04-01 15:12 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 15:29 | 2020-04-01 12:17 | 2020-04-01 12:16 | 2020-04-01 20:11 | 2020-04-01 12:20 | 2020-04-01 13:01 | 2020-04-01 14:51 | EPM | Occidente | Frontino TyD | FR_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Cañasgordas | 6844930 | -76080878 | 1 |  | Se repone fue a trf 93828 1x0.5a-entra servicio normal.. | CAMBIAR FUSIBLE A TRANSFORMADOR - Transformador | 1579335706 | 1682806 | EPM
M_EPM_EN_4051322 | 3363061 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0135 | CU-TyD-Camioneta_MttoDaños_X3 | 2020-04-01 15:00 | 2020-04-01 15:29 | 45 | ATEMEDATC | 2020-04-01 15:30 | 2020-04-01 14:43 | 2020-04-01 14:42 | 2020-04-03 14:42 | 2020-04-01 14:47 | 2020-04-01 14:52 | 2020-04-01 15:00 | EPM | Metropolitana | Norte TyD | MN_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Copacabana | 6336023 | -75534734 | 4 |  | Se repara cable de señal interrumpido y conexiones en medidor prepago, se solicita pin de desbloqueo y se verifica servicio normal | SOLICITUD DE PIN PARA DESBLOQUEO MEDIDOR PREPAGO | 1579401236 | 1683211 | EPM
M_EPM_EN_4051322 | 3363061 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0135 | CU-TyD-Camioneta_MttoDaños_X3 | 2020-04-01 15:00 | 2020-04-01 15:29 | 45 | ATEMEDATC | 2020-04-01 15:30 | 2020-04-01 14:43 | 2020-04-01 14:42 | 2020-04-03 14:42 | 2020-04-01 14:47 | 2020-04-01 14:52 | 2020-04-01 15:00 | EPM | Metropolitana | Norte TyD | MN_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Copacabana | 6336023 | -75534734 | 4 |  | Se repara cable de señal interrumpido y conexiones en medidor prepago, se solicita pin de desbloqueo y se verifica servicio normal | REPARAR/ASEGURAR CABLE DE SEÑAL MEDIDOR PREPAGO | 1579401236 | 1683211 | EPM
M_EPM_EN_4051322 | 3363061 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0135 | CU-TyD-Camioneta_MttoDaños_X3 | 2020-04-01 15:00 | 2020-04-01 15:29 | 45 | ATEMEDATC | 2020-04-01 15:30 | 2020-04-01 14:43 | 2020-04-01 14:42 | 2020-04-03 14:42 | 2020-04-01 14:47 | 2020-04-01 14:52 | 2020-04-01 15:00 | EPM | Metropolitana | Norte TyD | MN_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Copacabana | 6336023 | -75534734 | 4 |  | Se repara cable de señal interrumpido y conexiones en medidor prepago, se solicita pin de desbloqueo y se verifica servicio normal | ASEGURAR/REPARAR ACOMETIDAS DOMICILIARIAS | 1579401236 | 1683211 | EPM
M_EPM_EN_4051288 | 3363023 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0004 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X2 | 2020-04-01 14:41 | 2020-04-01 15:30 | 40 | TRABACOMSECUN | 2020-04-01 15:30 | 2020-04-01 14:03 | 2020-04-01 14:03 | 2020-04-03 14:02 | 2020-04-01 14:05 | 2020-04-01 14:09 | 2020-04-01 14:32 | EPM | Metropolitana | Sur TyD | MS_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Envigado | 6153495 | -75564456 | 3 |  | Se llega a la dirección, se encuentra transformador sin servicio, transformador tiene caja primaria muy vieja, esta ya no cierra, pendiente enviar vehículo para cambiar caja primaria, cliente autoriza cobo | CAMBIAR O INSTALAR CAJA PRIMARIA A RAMAL - Ramales | 1579393026 | 1683309 | EPM
M_EPM_EN_4051158 | 3362941 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0505 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 15:15 | 2020-04-01 15:30 | 45 | ATEMEDATC | 2020-04-01 15:30 | 2020-04-01 12:42 | 2020-04-01 12:41 | 2020-04-03 12:41 | 2020-04-01 14:20 | 2020-04-01 14:27 | 2020-04-01 15:15 | EPM | Metropolitana | Norte TyD | MN_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Medellín | 6266983 | -75542869 | 4 |  | Se atiende en tu en la dirección por alto consumo presenta fallas en instalación interna debe corregir usuaria | REVISIÓN POR CALIDAD DEL SERVICIO | 1579343907 | 1682975 | EPM
M_EPM_EN_4051105 | 3362916 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0506 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 15:22 | 2020-04-01 15:29 | 40 | TRABACOMSECUN | 2020-04-01 15:33 | 2020-04-01 12:21 | 2020-04-01 12:21 | 2020-04-03 11:38 | 2020-04-01 13:46 | 2020-04-01 15:07 | 2020-04-01 15:14 | EPM | Metropolitana | Norte TyD | MN_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Medellín | 6279166 | -75553422 | 3 |  | Servició normal, usuario no contesta, revisar daño internó. | NO SE ENCONTRÓ NADA ANORMAL (VISITA FALLIDA) | 1579343889 | 1682685 | EPM
M_EPM_EN_4049170 | 3362144 | 2 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_P010 | CU-PER-CONTROL VEHÍCULO | 2020-04-01 15:28 | 2020-04-01 15:32 | 45 | ATEMEDATC | 2020-04-01 15:33 | 2020-03-31 14:11 | 2020-03-31 14:11 | 2020-04-02 14:10 | 2020-04-01 06:38 | 2020-04-01 15:28 | 2020-04-01 15:28 | EPM | Metropolitana | Sur TyD | MS_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Medellín | 6216958 | -75583425 | 4 |  | SE INGRESO PIN DE RECARGA USUARIO CON DUDAS CON EL SUBCIDIO QUE EPM ESTA ENTREGANDO SE CAPACITO Y SE DEJO SERVIO CON TODO FUNCIONANDO USUARIO QUEDA CINFORME CON LA REVISION EJREPO10 ATENDIO ALVARO MONTEYA EJECUTADA EL 31/03/2020 | SOLICITUD DE PIN PARA DESBLOQUEO MEDIDOR PREPAGO | 1578901518 | 1682493 | INGEOMEGA
M_EPM_EN_4051029 | 3362810 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0041 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X2 | 2020-04-01 15:06 | 2020-04-01 15:33 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 15:34 | 2020-04-01 10:58 | 2020-04-01 10:57 | 2020-04-01 16:57 | 2020-04-01 11:23 | 2020-04-01 14:41 | 2020-04-01 15:05 | EPM | Metropolitana | Sur TyD | MS_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Medellín | 6175357 | -75593686 | 3 |  | Se visitó dirección y se repuso portafusible y fusible de 3k al trafo 86925 monofásico de 15kva, queda servicio normal a las 15:25. Se anexa foto y se confirmó servicio con personal de cámaras. | CAMBIAR FUSIBLE A TRANSFORMADOR - Transformador | 1579286585 | 1681837 | EPM
MX_EPM_0133_DE_2588976 | 2588976 | 27 | Realizada | EAM | Mantenimiento Energía | E_M0206 | CU-TyD-Camioneta_Mtto_EquiEsp_Calidad |  |  | 180 | MTTOPTRA | 2020-04-01 15:34 | 2020-03-14 12:48 | 2020-03-14 11:09 | 2020-03-31 11:08 | 2020-04-01 07:07 | 2020-04-01 15:29 | 2020-04-01 15:29 | EPM | Oriente | Guatape TyD | GT_TyD Mantenimiento | TyD Mantenimiento | TyD | Mantenimiento TyD | Alejandría | 6365969 | -75067129 | 7 |  | Serepotencio puesta tierra del transformador # 88362 omios estaban en 290 y bajaron a 265 |  | 1569226784 | 1641607 | INGEOMEGA
MX_EPM_0133_DE_2655479 | 2655479 | 3 | Realizada | EAM | Mto. Ener. Actividades Forestales | E_MP202 | CU-TyD-Moto_Poda_X2 |  |  | 540 | PODARED01 | 2020-04-01 15:37 | 2020-03-27 05:22 | 2020-03-27 | 2020-05-18 15:00 | 2020-03-31 15:14 | 2020-04-01 07:35 | 2020-04-01 09:34 | EPM | Nordeste | Segovia TyD | SG_TyD Mantenimiento | TyD Mantenimiento | TyD | Mantenimiento TyD | Remedios | 7053456 | -74712181 | 7 |  | Se detiene la operacion por problemas en la Poliza |  | 1576566866 | 1668093 | PRECOODES
M_EPM_EN_4051309 | 3363049 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0654 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 15:10 | 2020-04-01 15:31 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 15:37 | 2020-04-01 14:26 | 2020-04-01 14:25 | 2020-04-01 22:21 | 2020-04-01 14:27 | 2020-04-01 14:28 | 2020-04-01 15:07 | EPM | Occidente | Frontino TyD | FR_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Cañasgordas | 6755126 | -76051627 | 1 |  | Se reparó breakers en cortó dentro de la caja del medidor. Se reparó sin afectar el servicio. | CAMBIAR CAPSULA O ACCIONAR BREAKER | 1579393042 | 1683313 | EPM
M_EPM_EN_4050289 | 3362373 | 2 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0110 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 13:20 | 2020-04-01 15:28 | 30 | INSPECQOS | 2020-04-01 15:38 | 2020-03-31 20:10 | 2020-03-31 20:10 | 2020-04-03 20:09 | 2020-04-01 07:36 | 2020-04-01 10:22 | 2020-04-01 13:08 | EPM | Nordeste | Puerto Berrio TyD | PB_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Puerto Berrío | 6493898 | -74407615 | 4 |  | Se realzaron acometidas domiciliarias no se afectó el servicio | ASEGUARAR/REUBICAR ACOMETIDAS DOMICILIARIAS | 1579048965 | 1682191 | EPM
M_EPM_EN_4050276 | 3362321 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0179 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 11:25 | 2020-04-01 13:33 | 40 | TRABACOMSECUN | 2020-04-01 15:39 | 2020-03-31 18:16 | 2020-03-31 18:16 | 2020-04-02 18:12 | 2020-03-31 18:18 | 2020-04-01 07:42 | 2020-04-01 11:20 | EPM | Norte | Toledo TyD | SC_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Ituango | 7293811 | -75848411 | 3 |  | Se inspecciona ciecuito y aisladero Se repone fusible en transformador no 76151 | INSPECCIONAR CIRCUITO | 1578999827 | 1681786 | EPM
M_EPM_EN_4050276 | 3362321 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0179 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 11:25 | 2020-04-01 13:33 | 40 | TRABACOMSECUN | 2020-04-01 15:39 | 2020-03-31 18:16 | 2020-03-31 18:16 | 2020-04-02 18:12 | 2020-03-31 18:18 | 2020-04-01 07:42 | 2020-04-01 11:20 | EPM | Norte | Toledo TyD | SC_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Ituango | 7293811 | -75848411 | 3 |  | Se inspecciona ciecuito y aisladero Se repone fusible en transformador no 76151 | INSPECCIONAR AISLADERO | 1578999827 | 1681786 | EPM
M_EPM_EN_4050276 | 3362321 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0179 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 11:25 | 2020-04-01 13:33 | 40 | TRABACOMSECUN | 2020-04-01 15:39 | 2020-03-31 18:16 | 2020-03-31 18:16 | 2020-04-02 18:12 | 2020-03-31 18:18 | 2020-04-01 07:42 | 2020-04-01 11:20 | EPM | Norte | Toledo TyD | SC_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Ituango | 7293811 | -75848411 | 3 |  | Se inspecciona ciecuito y aisladero Se repone fusible en transformador no 76151 | ENERGIZAR O DESENERGIZAR TRANSFORMADOR | 1578999827 | 1681786 | EPM
M_EPM_EN_4050003 | 3362097 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0224 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 14:36 | 2020-04-01 15:24 | 45 | ATEMEDATC | 2020-04-01 15:40 | 2020-03-31 13:02 | 2020-03-31 13:02 | 2020-04-02 13:01 | 2020-03-31 19:11 | 2020-04-01 14:00 | 2020-04-01 14:24 | EPM | Uraba | Apartado TyD | AP_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Apartadó | 7879383 | -76627404 | 4 |  | Se encontró medidor prepago malo, se realizan descartes y no responde, teclado malo.se retiró 07071613603 y se instalo 14363121808, se actualizó con Beatríz. Queda servicio normal. | CAMBIO MEDIDOR PREPAGO (Solo medidor) | 1578868751 | 1682622 | EPM
M_EPM_EN_4050003 | 3362097 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0224 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 14:36 | 2020-04-01 15:24 | 45 | ATEMEDATC | 2020-04-01 15:40 | 2020-03-31 13:02 | 2020-03-31 13:02 | 2020-04-02 13:01 | 2020-03-31 19:11 | 2020-04-01 14:00 | 2020-04-01 14:24 | EPM | Uraba | Apartado TyD | AP_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Apartadó | 7879383 | -76627404 | 4 |  | Se encontró medidor prepago malo, se realizan descartes y no responde, teclado malo.se retiró 07071613603 y se instalo 14363121808, se actualizó con Beatríz. Queda servicio normal. | SOLICITUD DE PIN PARA DESBLOQUEO MEDIDOR PREPAGO | 1578868751 | 1682622 | EPM
M_EPM_EN_4050003 | 3362097 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0224 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 14:36 | 2020-04-01 15:24 | 45 | ATEMEDATC | 2020-04-01 15:40 | 2020-03-31 13:02 | 2020-03-31 13:02 | 2020-04-02 13:01 | 2020-03-31 19:11 | 2020-04-01 14:00 | 2020-04-01 14:24 | EPM | Uraba | Apartado TyD | AP_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Apartadó | 7879383 | -76627404 | 4 |  | Se encontró medidor prepago malo, se realizan descartes y no responde, teclado malo.se retiró 07071613603 y se instalo 14363121808, se actualizó con Beatríz. Queda servicio normal. | CAMBIO TECLADO MEDIDOR PREPAGO | 1578868751 | 1682622 | EPM
M_EPM_EN_4049919 | 3362034 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0222 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 15:05 | 2020-04-01 15:32 | 45 | ATEMEDATC | 2020-04-01 15:40 | 2020-03-31 11:29 | 2020-03-31 11:29 | 2020-04-02 11:29 | 2020-03-31 19:32 | 2020-04-01 14:23 | 2020-04-01 14:52 | EPM | Uraba | Apartado TyD | AP_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Apartadó | 7878471 | -76609619 | 4 |  | Se reparó acometida en corto en bornera se cambió teclado malo y se ingreso pin de recarga en la ruta nro 046-220605 no sé afectó transformador quedo servicio normal apoyo Emmar Mosquera EDO_416 | ASEGURAR/REPARAR ACOMETIDAS DOMICILIARIAS | 1578811452 | 1682271 | EPM
M_EPM_EN_4049919 | 3362034 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0222 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 15:05 | 2020-04-01 15:32 | 45 | ATEMEDATC | 2020-04-01 15:40 | 2020-03-31 11:29 | 2020-03-31 11:29 | 2020-04-02 11:29 | 2020-03-31 19:32 | 2020-04-01 14:23 | 2020-04-01 14:52 | EPM | Uraba | Apartado TyD | AP_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Apartadó | 7878471 | -76609619 | 4 |  | Se reparó acometida en corto en bornera se cambió teclado malo y se ingreso pin de recarga en la ruta nro 046-220605 no sé afectó transformador quedo servicio normal apoyo Emmar Mosquera EDO_416 | SOLICITUD DE PIN PARA DESBLOQUEO MEDIDOR PREPAGO | 1578811452 | 1682271 | EPM
M_EPM_EN_4049919 | 3362034 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0222 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 15:05 | 2020-04-01 15:32 | 45 | ATEMEDATC | 2020-04-01 15:40 | 2020-03-31 11:29 | 2020-03-31 11:29 | 2020-04-02 11:29 | 2020-03-31 19:32 | 2020-04-01 14:23 | 2020-04-01 14:52 | EPM | Uraba | Apartado TyD | AP_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Apartadó | 7878471 | -76609619 | 4 |  | Se reparó acometida en corto en bornera se cambió teclado malo y se ingreso pin de recarga en la ruta nro 046-220605 no sé afectó transformador quedo servicio normal apoyo Emmar Mosquera EDO_416 | CAMBIO TECLADO MEDIDOR PREPAGO | 1578811452 | 1682271 | EPM
M_EPM_EN_4051328 | 3363065 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0331 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 15:25 | 2020-04-01 15:32 | 45 | ATEMEDATC | 2020-04-01 15:40 | 2020-04-01 14:49 | 2020-04-01 14:49 | 2020-04-03 14:49 | 2020-04-01 14:51 | 2020-04-01 14:54 | 2020-04-01 15:26 | EPM | Bajo Cauca | Caucasia TyD | CA_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Caucasia | 7995621 | -75195253 | 4 |  | Medidor bloqueado. Se corrigió. Se ingresa recarga y el servicio quedó normal. | SOLICITUD DE PIN PARA DESBLOQUEO MEDIDOR PREPAGO | 1579393059 | 1683124 | EPM
M_EPM_EN_4051247 | 3363004 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0129 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 15:23 | 2020-04-01 15:37 | 40 | TRABPUENTECONEX | 2020-04-01 15:41 | 2020-04-01 13:40 | 2020-04-01 13:40 | 2020-04-03 13:39 | 2020-04-01 13:41 | 2020-04-01 14:43 | 2020-04-01 15:15 | EPM | Bajo Cauca | El Bagre TyD | EB_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Puerto Claver | 7624760 | -74742130 | 4 |  | Se repara acometida domiciliaria sulfatada y se requiere cambiar medidor convecional 120v en la ruta 515600 ya que no presentando lectura pasar este evento al equipo control perdida | REVISIÓN POR CALIDAD DEL SERVICIO | 1579376658 | 1683098 | EPM
M_EPM_EN_4051247 | 3363004 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0129 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 15:23 | 2020-04-01 15:37 | 40 | TRABPUENTECONEX | 2020-04-01 15:41 | 2020-04-01 13:40 | 2020-04-01 13:40 | 2020-04-03 13:39 | 2020-04-01 13:41 | 2020-04-01 14:43 | 2020-04-01 15:15 | EPM | Bajo Cauca | El Bagre TyD | EB_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Puerto Claver | 7624760 | -74742130 | 4 |  | Se repara acometida domiciliaria sulfatada y se requiere cambiar medidor convecional 120v en la ruta 515600 ya que no presentando lectura pasar este evento al equipo control perdida | ASEGURAR/REPARAR ACOMETIDAS DOMICILIARIAS | 1579376658 | 1683098 | EPM
M_EPM_EN_4051076 | 3362844 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0211 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 14:22 | 2020-04-01 15:37 | 40 | TRABPUENTECONEX | 2020-04-01 15:41 | 2020-04-01 11:21 | 2020-04-01 11:21 | 2020-04-03 11:21 | 2020-04-01 11:39 | 2020-04-01 13:21 | 2020-04-01 14:22 | EPM | Oriente | Rionegro TyD | RN_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Rionegro | 6158515 | -75438422 | 4 |  | Se retiraron ramas con acercamiento a ramal primario no hubo apertura queda pendiente programar personal de poda para hacerle descope a todo el ramal |  | 1579302938 | 1682254 | EPM
M_EPM_EN_4051077 | 3362845 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0164 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 15:18 | 2020-04-01 15:42 | 40 | TRABACOMSECUN | 2020-04-01 15:42 | 2020-04-01 11:22 | 2020-04-01 11:22 | 2020-04-03 11:21 | 2020-04-01 11:26 | 2020-04-01 14:26 | 2020-04-01 15:16 | EPM | Nordeste | Segovia TyD | SG_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Remedios | 7069599 | -74717472 | 3 |  | SE REPARA ACOMETIDA SECUNDARIA QUE SE ENCONTRABA SULFATADA EN EL CONTADOR QUEDA LISTA LA REPARACION SE VERIFICA SERVICIO | ASEGURAR/REPARAR ACOMETIDAS DOMICILIARIAS | 1579319311 | 1682574 | EPM
M_EPM_EN_4050864 | 3362703 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0107 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 15:15 | 2020-04-01 16:00 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 15:43 | 2020-04-01 09:34 | 2020-04-01 09:34 | 2020-04-01 14:33 | 2020-04-01 12:51 | 2020-04-01 14:18 | 2020-04-01 15:18 | EPM | Nordeste | Puerto Berrio TyD | PB_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Yondó | 7085513 | -73945613 | 1 |  | Se organizó acometida quedando servicio normal | ASEGURAR/REPARAR ACOMETIDAS DOMICILIARIAS | 1579270150 | 1681463 | EPM
M_EPM_EN_4050864 | 3362703 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0107 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 15:15 | 2020-04-01 16:00 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 15:43 | 2020-04-01 09:34 | 2020-04-01 09:34 | 2020-04-01 14:33 | 2020-04-01 12:51 | 2020-04-01 14:18 | 2020-04-01 15:18 | EPM | Nordeste | Puerto Berrio TyD | PB_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Yondó | 7085513 | -73945613 | 1 |  | Se organizó acometida quedando servicio normal | ORGANIZAR COLILLAS | 1579270150 | 1681463 | EPM
M_EPM_EN_4050289 | 3362971 | 3 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0113 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 14:55 | 2020-04-01 15:32 | 30 | INSPECQOS | 2020-04-01 15:43 | 2020-04-01 13:14 | 2020-04-01 13:14 | 2020-04-04 13:13 | 2020-04-01 13:17 | 2020-04-01 14:02 | 2020-04-01 14:55 | EPM | Nordeste | Puerto Berrio TyD | PB_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Puerto Berrío | 6493898 | -74407615 | 4 |  | Se Retiraron Ramas de encima y se lebannto acometidas domiciliaria al poste. Con D110 no se afecto el servicio.. | ASEGUARAR/REUBICAR ACOMETIDAS DOMICILIARIAS | 1579368450 | 1682992 | EPM
MX_EPM_0133_DE_2681614 | 2681614 | 1 | Realizada | EAM | Mto. Ener. Actividades Forestales | E_MP079 | CU-TyD-Chipper_Poda |  |  | 180 | PODAMANRESVEG | 2020-04-01 15:44 | 2020-03-31 10:26 | 2020-03-31 10:00 | 2020-04-14 17:00 | 2020-03-31 15:54 | 2020-04-01 06:16 | 2020-04-01 06:20 | EPM | Metropolitana | Sur TyD | MS_TyD Mantenimiento | TyD Mantenimiento | TyD | Mantenimiento TyD | Medellín | 6252127 | -75579368 | 7 |  | Se recogió poda |  | 1578786840 | 1681594 | PRECOODES
M_EPM_EN_4050299 | 3362342 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_P004 | CU-TyD-Moto_MttoDaños Prepago_X1 | 2020-04-01 14:47 | 2020-04-01 15:43 | 45 | ATEMEDATC | 2020-04-01 15:45 | 2020-03-31 18:51 | 2020-03-31 18:50 | 2020-04-02 18:50 | 2020-04-01 06:31 | 2020-04-01 14:40 | 2020-04-01 14:47 | EPM | Metropolitana | Norte TyD | MN_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Medellín | 6299645 | -75555869 | 4 |  | SE RETIRÓ PARA CAMBIO MEDIDOR PREPAGO (MALO) MARCA 21 DE SERIE 07059855119// SE INSTALA MEDIDOR PREPAGO NUEVO DE MARCA E31 DE SERIE 14346440747// PENDIENTE POR LLAMAR AL CLD Y ACTUALIZAR CAMBIÓ DE MEDIDOR NUEVO Y SOLICITAR SALDO A RECONOCER// INSTALACION QUEDA CON SERVICIO NORMAL. SE LE DA CAPACITACIÓN Y RECOMENDACIÓN SOBRE EL MANEJO Y FUNCIÓN DEL TECLADO E31. SE DEJA GUIA DE INFORMACIÓN SOBRE EL TECLADO. SE INSTALAN 2 CORREAS DE AMARRE. | CAMBIO MEDIDOR PREPAGO (Solo medidor) | 1579032577 | 1682141 | INGEOMEGA
M_EPM_EN_4050299 | 3362342 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_P004 | CU-TyD-Moto_MttoDaños Prepago_X1 | 2020-04-01 14:47 | 2020-04-01 15:43 | 45 | ATEMEDATC | 2020-04-01 15:45 | 2020-03-31 18:51 | 2020-03-31 18:50 | 2020-04-02 18:50 | 2020-04-01 06:31 | 2020-04-01 14:40 | 2020-04-01 14:47 | EPM | Metropolitana | Norte TyD | MN_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Medellín | 6299645 | -75555869 | 4 |  | SE RETIRÓ PARA CAMBIO MEDIDOR PREPAGO (MALO) MARCA 21 DE SERIE 07059855119// SE INSTALA MEDIDOR PREPAGO NUEVO DE MARCA E31 DE SERIE 14346440747// PENDIENTE POR LLAMAR AL CLD Y ACTUALIZAR CAMBIÓ DE MEDIDOR NUEVO Y SOLICITAR SALDO A RECONOCER// INSTALACION QUEDA CON SERVICIO NORMAL. SE LE DA CAPACITACIÓN Y RECOMENDACIÓN SOBRE EL MANEJO Y FUNCIÓN DEL TECLADO E31. SE DEJA GUIA DE INFORMACIÓN SOBRE EL TECLADO. SE INSTALAN 2 CORREAS DE AMARRE. | CAMBIO TECLADO MEDIDOR PREPAGO | 1579032577 | 1682141 | INGEOMEGA
M_EPM_EN_4051001 | 3362816 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0220 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 12:39 | 2020-04-01 15:19 | 30 | OPEMNBNOPROG | 2020-04-01 15:45 | 2020-04-01 11:05 | 2020-04-01 11:05 | 2020-04-01 15:04 | 2020-04-01 11:08 | 2020-04-01 12:04 | 2020-04-01 12:39 | EPM | Uraba | Turbo TyD | TU_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | San juan de urabá | 8666412 | -76628330 | 1 |  | Se reviza aguas abajo de fr 413 y se encuentran postes de madera quemados por incendios forestales de la faseS,el f49205 queda abierto por el poste quemado,también se abre puente 2 apoyos aguas arriba del tranfo 305591este queda sin servicio por el poste quemado y aguas abajo de este también,se sierra el fr 413 a las 14-50 fese S pendiente cambiar los 2 postes apoyo la E_DO252, | SE EJECUTAN TRABAJOS Y QUEDAN ACTIVIDADES PENDIENTES | 1579302924 | 1681973 | EPM
M_EPM_EN_4051001 | 3362816 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0220 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 12:39 | 2020-04-01 15:19 | 30 | OPEMNBNOPROG | 2020-04-01 15:45 | 2020-04-01 11:05 | 2020-04-01 11:05 | 2020-04-01 15:04 | 2020-04-01 11:08 | 2020-04-01 12:04 | 2020-04-01 12:39 | EPM | Uraba | Turbo TyD | TU_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | San juan de urabá | 8666412 | -76628330 | 1 |  | Se reviza aguas abajo de fr 413 y se encuentran postes de madera quemados por incendios forestales de la faseS,el f49205 queda abierto por el poste quemado,también se abre puente 2 apoyos aguas arriba del tranfo 305591este queda sin servicio por el poste quemado y aguas abajo de este también,se sierra el fr 413 a las 14-50 fese S pendiente cambiar los 2 postes apoyo la E_DO252, | CAMBIAR O INSTALAR FUSIBLE AISLADERO RAMAL - Ramales | 1579302924 | 1681973 | EPM
M_EPM_EN_4051032 | 3362818 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0942 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X2 | 2020-04-01 15:00 | 2020-04-01 15:44 | 40 | TRABACOMSECUN | 2020-04-01 15:45 | 2020-04-01 11:07 | 2020-04-01 11:07 | 2020-04-03 10:58 | 2020-04-01 11:10 | 2020-04-01 14:22 | 2020-04-01 14:50 | EPM | Metropolitana | Sur TyD | MS_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Medellín | 6193414 | -75559045 | 3 |  | Se repone fusible 2k al trafo 4826 y 6t ql Aso3555. Se confirma servicio normal | CAMBIAR FUSIBLES DE AISLADERO Y FUSIBLE A TRAFO DEL MISMO RAMAL - Ramales | 1579311107 | 1682343 | EPM
M_EPM_EN_4051094 | 3362886 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0629 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 15:15 | 2020-04-01 15:39 | 30 | INSPECSEGURIDAD | 2020-04-01 15:45 | 2020-04-01 12:00 | 2020-04-01 12:00 | 2020-04-02 11:59 | 2020-04-01 13:54 | 2020-04-01 14:32 | 2020-04-01 15:10 | EPM | Suroeste | Tamesis TyD | TM_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Santa Bárbara | 5950685 | -75579614 | 1 |  | Se reviso y se encontró una trenza caída del poste y encima de una plancha el poste esta dentro de la casa y de la plancha mirar fotos en adjuntos se necesita un poste de fibra de 8m , una retenida completa y una cuadrilla | CAMBIAR/ASEGURAR RED SECUNDARIA | 1579327504 | 1682484 | EPM
MX_EPM_0133_DE_2645119 | 2645119 | 1 | Realizada | EAM | Mantenimiento Energía | E_M0224 | CU-TyD-Camioneta_Mtto_EquiEsp_Calidad |  |  | 540 | INSPRECORRIDORA | 2020-04-01 15:46 | 2020-03-25 15:09 | 2020-03-30 07:15 | 2020-04-03 17:15 | 2020-03-31 19:08 | 2020-04-01 07:16 | 2020-04-01 10:15 | EPM | Nordeste | Guadalupe TyD | GU_TyD Mantenimiento | TyD Mantenimiento | TyD | Mantenimiento TyD | Amalfi | 7045300 | -75216616 | 7 |  | Se realizó inspección desde el F12511 hasta el trafo 123048 se encontraron 2 novedades se anexa registro fotográfico y plano . |  | 1575690247 | 1676872 | INGEOMEGA
M_EPM_EN_4050637 | 3362501 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0357 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 08:30 | 2020-04-01 08:39 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 15:47 | 2020-04-01 06:56 | 2020-04-01 06:56 | 2020-04-01 14:51 | 2020-04-01 06:58 | 2020-04-01 07:23 | 2020-04-01 08:28 | EPM | Bajo Cauca | Caucasia TyD | CA_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Cáceres | 7784839 | -75214221 | 1 |  | Se cambio un 40T en el F 31566 se realiza cambio de FR-357 y 10 apoyos aguas abajo de este FR se repara linea primaria rota por descargas quedando servicio normal acompaño la eso 337 | CAMBIAR AISLADORES (COPA-PLATO) - Ramales | 1579196416 | 1682924 | EPM
M_EPM_EN_4050637 | 3362501 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0357 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 08:30 | 2020-04-01 08:39 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 15:47 | 2020-04-01 06:56 | 2020-04-01 06:56 | 2020-04-01 14:51 | 2020-04-01 06:58 | 2020-04-01 07:23 | 2020-04-01 08:28 | EPM | Bajo Cauca | Caucasia TyD | CA_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Cáceres | 7784839 | -75214221 | 1 |  | Se cambio un 40T en el F 31566 se realiza cambio de FR-357 y 10 apoyos aguas abajo de este FR se repara linea primaria rota por descargas quedando servicio normal acompaño la eso 337 | CAMBIAR O INSTALAR FUSIBLE AISLADERO RAMAL - Ramales | 1579196416 | 1682924 | EPM
M_EPM_EN_4050637 | 3362501 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0357 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 08:30 | 2020-04-01 08:39 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 15:47 | 2020-04-01 06:56 | 2020-04-01 06:56 | 2020-04-01 14:51 | 2020-04-01 06:58 | 2020-04-01 07:23 | 2020-04-01 08:28 | EPM | Bajo Cauca | Caucasia TyD | CA_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Cáceres | 7784839 | -75214221 | 1 |  | Se cambio un 40T en el F 31566 se realiza cambio de FR-357 y 10 apoyos aguas abajo de este FR se repara linea primaria rota por descargas quedando servicio normal acompaño la eso 337 | INSTALAR Y/O REPARAR BARRA O PUENTE PRIMARIO - Alimentador principal | 1579196416 | 1682924 | EPM
M_EPM_EN_4050812 | 3362733 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0337 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 11:44 | 2020-04-01 15:28 | 40 | TRABPUENTECONEX | 2020-04-01 15:47 | 2020-04-01 09:46 | 2020-04-01 09:46 | 2020-04-03 06:51 | 2020-04-01 09:47 | 2020-04-01 10:38 | 2020-04-01 11:41 | EPM | Bajo Cauca | Caucasia TyD | CA_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Cáceres | 7784839 | -75214221 | 1 |  | Se hace a acompañamiento ala E_DO 337 PARA CAMBIAR FR 357 Y REPARALINEA PRIMARIA CAMBIO DE AISLAMIENTO CON. LA 357 EL SERVICIO QUEDO NORMAL | INSTALAR Y/O REPARAR BARRA O PUENTE PRIMARIO - Alimentador principal | 1579270160 | 1681989 | EPM
M_EPM_EN_4050812 | 3362733 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0337 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 11:44 | 2020-04-01 15:28 | 40 | TRABPUENTECONEX | 2020-04-01 15:47 | 2020-04-01 09:46 | 2020-04-01 09:46 | 2020-04-03 06:51 | 2020-04-01 09:47 | 2020-04-01 10:38 | 2020-04-01 11:41 | EPM | Bajo Cauca | Caucasia TyD | CA_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Cáceres | 7784839 | -75214221 | 1 |  | Se hace a acompañamiento ala E_DO 337 PARA CAMBIAR FR 357 Y REPARALINEA PRIMARIA CAMBIO DE AISLAMIENTO CON. LA 357 EL SERVICIO QUEDO NORMAL | CAMBIAR AISLADORES (COPA-PLATO) - Alimentador principal | 1579270160 | 1681989 | EPM
M_EPM_EN_4050812 | 3362733 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0337 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 11:44 | 2020-04-01 15:28 | 40 | TRABPUENTECONEX | 2020-04-01 15:47 | 2020-04-01 09:46 | 2020-04-01 09:46 | 2020-04-03 06:51 | 2020-04-01 09:47 | 2020-04-01 10:38 | 2020-04-01 11:41 | EPM | Bajo Cauca | Caucasia TyD | CA_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Cáceres | 7784839 | -75214221 | 1 |  | Se hace a acompañamiento ala E_DO 337 PARA CAMBIAR FR 357 Y REPARALINEA PRIMARIA CAMBIO DE AISLAMIENTO CON. LA 357 EL SERVICIO QUEDO NORMAL | CAMBIAR O INSTALAR FUSIBLE AISLADERO RAMAL - Ramales | 1579270160 | 1681989 | EPM
M_EPM_EN_4051072 | 3362867 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0252 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 14:19 | 2020-04-01 15:20 | 30 | OPEMNBNOPROG | 2020-04-01 15:47 | 2020-04-01 11:42 | 2020-04-01 11:42 | 2020-04-01 15:41 | 2020-04-01 11:44 | 2020-04-01 13:34 | 2020-04-01 14:18 | EPM | Uraba | Turbo TyD | TU_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | San juan de urabá | 8663988 | -76624647 | 1 |  | Se encuentran postes de madera queda por incendios forestales se apagan los poste y se abre el F 49205 este queda abierto también se abre puentes dos apoyo aguas arribas del tranfo 305591 este queda sin servicio Y se cerro el FR 413 a las 14-50 pm fase S Pendiente cambio de postes y reparar lineas Apoyo la E_D0220 | SE EJECUTAN TRABAJOS Y QUEDAN ACTIVIDADES PENDIENTES | 1579327490 | 1682581 | EPM
M_EPM_EN_4050352 | 3362363 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_P003 | CU-TyD-Camioneta_MttoDaños Prepago_x2 | 2020-04-01 15:41 | 2020-04-01 15:45 | 45 | ATEMEDATC | 2020-04-01 15:48 | 2020-03-31 19:48 | 2020-03-31 19:48 | 2020-04-02 19:47 | 2020-04-01 06:23 | 2020-04-01 15:44 | 2020-04-01 15:44 | EPM | Metropolitana | Norte TyD | MN_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Bello | 6305504 | -75529675 | 4 |  | Se llamo telefónicamente al usuario se le dio instrucciones e ingreso recarga teclado E31 instalación con servicio E_p003 | SE VERIFICO TELEFONICAMENTE- SERVICIO NORMAL | 1579040771 | 1682533 | INGEOMEGA
MX_EPM_0133_DE_2578829 | 2578829 | 1 | Realizada | EAM | Mantenimiento Energía | E_M0205 | CU-TyD-Moto_Calidad_Geo |  |  | 540 | INSPRECORRIDORA | 2020-04-01 15:48 | 2020-03-12 07:17 | 2020-03-12 07:12 | 2020-03-31 07:12 | 2020-04-01 07:52 | 2020-04-01 15:41 | 2020-04-01 15:42 | EPM | Oriente | Sonson TyD | SO_TyD Mantenimiento | TyD Mantenimiento | TyD | Mantenimiento TyD | Sonsón | 5754672 | -75246932 | 7 |  | Está OT se realizó el día viernes 27 de marzo 2020 , CT 204-14 del R 1147. De la vereda popal ya que en el lugar no hay señal de celular |  | 1567842338 | 1637858 | INGEOMEGA
M_EPM_EN_4050585 | 3362877 | 2 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0626 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 14:00 | 2020-04-01 14:46 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 15:49 | 2020-04-01 11:51 | 2020-04-01 11:50 | 2020-04-01 14:15 | 2020-04-01 11:57 | 2020-04-01 12:27 | 2020-04-01 13:53 | EPM | Suroeste | Andes TyD | AN_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Betania | 5729008 | -75975360 | 1 |  | Se cambia fusible en el F 54819 fu de 25T quedando este con servicio promocional queda actividad pendiente no serrar | CAMBIAR O INSTALAR FUSIBLE AISLADERO RAMAL - Ramales | 1579302952 | 1681980 | EPM
M_EPM_EN_4051150 | 3362935 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0247 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 15:05 | 2020-04-01 15:22 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 15:49 | 2020-04-01 12:34 | 2020-04-01 12:34 | 2020-04-01 20:25 | 2020-04-01 14:06 | 2020-04-01 14:40 | 2020-04-01 15:01 | EPM | Uraba | Turbo TyD | TU_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Necoclí | 8451908 | -76794184 | 1 |  | Se cambio fusible en el F 456 faseT, 1x40T, cuando se cierra dicho F se abre el R809 y en coordinación con la sala se cierra remotamente, servicio normalizado a las 15:22. | CAMBIAR O INSTALAR FUSIBLE AISLADERO RAMAL - Ramales | 1579327537 | 1682492 | EPM
MX_EPM_0133_DE_2681173 | 2681173 | 1 | Realizada | EAM | Mantenimiento Energía | E_D0290 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 |  |  | 120 | MTTORECONEAEREA | 2020-04-01 15:50 | 2020-03-31 07:53 | 2020-03-31 11:00 | 2020-03-31 13:00 | 2020-04-01 07:29 | 2020-04-01 07:31 | 2020-04-01 08:54 | EPM | Uraba | Apartado TyD | AP_TyD Mantenimiento | TyD Mantenimiento | TyD | Mantenimiento TyD | Carepa | 7782911 | -76752005 | 7 |  | Se realizaron pruebas de comunicación vía radio y via GPRS en el reconectador R202, se logro encontrar comunicación vía radio con el maestro de cerro guineo, pero se debe instalar poste de 10 metros, se debe de solicitar kit de comunicación de radio con parámetros de el maestro serró guineo, apoyo la e_d0238 Jorge Acevedo, demora en el evento por fuertes lluvias en la zona |  | 1578713114 | 1681082 | EPM
M_EPM_EN_4050997 | 3362795 | 1 | No Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0041 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X2 |  |  | 30 | INSPECQOS | 2020-04-01 15:50 | 2020-04-01 10:44 | 2020-04-01 10:44 | 2020-04-04 10:43 | 2020-04-01 13:14 | 2020-04-01 15:47 |  | EPM | Metropolitana | Sur TyD | MS_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Medellín | 6249194 | -75629978 | 4 | TyD_596_Sin acceso a la instalación | Se cancela por orden de la sala ya que no hay compañero motorizado y la moto no llega hasta el sitio. (Sector Nuevos Conquistadores comuna 13). |  | 1579278384 | 1681501 | EPM
M_EPM_EN_4050193 | 3362281 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0622 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 15:24 | 2020-04-01 15:46 | 40 | TRABACOMSECUN | 2020-04-01 15:51 | 2020-03-31 17:13 | 2020-03-31 17:13 | 2020-04-02 17:10 | 2020-03-31 17:26 | 2020-04-01 14:35 | 2020-04-01 15:19 | EPM | Suroeste | Tamesis TyD | TM_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Támesis | 5785242 | -75655444 | 3 |  | Se energizacel transformador 137824 fusible de 5K por descarga admosferica servicio normal.. | CAMBIAR FUSIBLE A TRANSFORMADOR - Transformador | 1578991622 | 1681754 | EPM
M_EPM_EN_4050793 | 3362658 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0227 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 15:34 | 2020-04-01 15:50 | 45 | ATEMEDATC | 2020-04-01 15:52 | 2020-04-01 08:27 | 2020-04-01 08:27 | 2020-04-03 08:27 | 2020-04-01 08:28 | 2020-04-01 14:52 | 2020-04-01 15:25 | EPM | Uraba | Apartado TyD | AP_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Apartadó | 7800138 | -76654310 | 4 |  | Se encontró servicio normal ,vivienda con equipos funcionando normalmente, (equipo de sonido y ventilador) puerta cerrada, se marco al teléfono en 5 oportunidades y no contestó, se toco a la puerta y no abrió,.se e dejo correo de voz por si presenta nuevas fallas debe volver a reportar. Servicio normal. | REVISIÓN POR CALIDAD DEL SERVICIO | 1579237389 | 1683317 | EPM
M_EPM_EN_4051215 | 3362970 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0632 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 15:40 | 2020-04-01 15:49 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 15:53 | 2020-04-01 13:12 | 2020-04-01 13:12 | 2020-04-01 21:07 | 2020-04-01 13:21 | 2020-04-01 13:40 | 2020-04-01 15:41 | EPM | Suroeste | Tamesis TyD | TM_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Támesis | 5758427 | -75682339 | 1 |  | Se energizó FR 5162 fase T a las 15:40 h Reparo Mario Carbajal | CAMBIAR O INSTALAR FUSIBLE AISLADERO RAMAL - Ramales | 1579352083 | 1683229 | EPM
M_EPM_EN_4051215 | 3362970 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0632 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 15:40 | 2020-04-01 15:49 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 15:53 | 2020-04-01 13:12 | 2020-04-01 13:12 | 2020-04-01 21:07 | 2020-04-01 13:21 | 2020-04-01 13:40 | 2020-04-01 15:41 | EPM | Suroeste | Tamesis TyD | TM_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Támesis | 5758427 | -75682339 | 1 |  | Se energizó FR 5162 fase T a las 15:40 h Reparo Mario Carbajal | INSPECCIONAR CIRCUITO | 1579352083 | 1683229 | EPM
MX_EPM_0133_DE_2683955 | 2683955 | 1 | Realizada | EAM | Mantenimiento Línea Viva | E_LV0051 | CU-TyD-Canasta Tipo II |  |  | 120 | TRASVESPOSTELV | 2020-04-01 15:53 | 2020-04-01 08:11 | 2020-04-01 08:15 | 2020-04-05 13:15 | 2020-04-01 08:23 | 2020-04-01 13:50 | 2020-04-01 14:27 | EPM | Metropolitana | Norte TyD | MN_TyD Mantenimiento | TyD Mantenimiento | TyD | Mantenimiento TyD | Medellín | 6268337 | -75563165 | 7 |  | Se retira trafo de ap ap # 59652 y se instala trafo 308276 ,con voltajes FN 120 ,ff 240 ,se deja en servicio .NOTA se gastan 2 espaciadores de 12" que no se registran en terminal |  | 1579237377 | 1683297 | EPM
M_EPM_EN_4051124 | 3362889 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0108 | CU-TyD-Camioneta_MttoDaños_x1 | 2020-04-01 14:01 | 2020-04-01 15:31 | 30 | INSPECSEGURIDAD | 2020-04-01 15:54 | 2020-04-01 12:02 | 2020-04-01 12:01 | 2020-04-01 18:01 | 2020-04-01 12:04 | 2020-04-01 13:00 | 2020-04-01 13:38 | EPM | Norte | Santa Rosa TyD | SR_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | San Pedro De Los Milagros | 6410392 | -75583277 | 1 |  | Se retiró árbol, se repara y se aseguró cable de pase | RETIRAR OBJETOS DE LA LINEA (ARBOL,RAMAS,COLAS DE COMETA,OTROS) - Ramales | 1579327505 | 1682448 | EPM
M_EPM_EN_4051124 | 3362889 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0108 | CU-TyD-Camioneta_MttoDaños_x1 | 2020-04-01 14:01 | 2020-04-01 15:31 | 30 | INSPECSEGURIDAD | 2020-04-01 15:54 | 2020-04-01 12:02 | 2020-04-01 12:01 | 2020-04-01 18:01 | 2020-04-01 12:04 | 2020-04-01 13:00 | 2020-04-01 13:38 | EPM | Norte | Santa Rosa TyD | SR_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | San Pedro De Los Milagros | 6410392 | -75583277 | 1 |  | Se retiró árbol, se repara y se aseguró cable de pase | ASEGURAR/REPARAR ACOMETIDAS DOMICILIARIAS | 1579327505 | 1682448 | EPM
MX_EPM_0133_DE_2420473 | 2420474 | 2 | Realizada | EAM | Mantenimiento Energía | E_D0120 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 |  |  | 60 | MTTOELEMREDAEREA | 2020-04-01 15:54 | 2020-02-17 14:05 | 2020-02-07 13:58 | 2020-02-28 13:58 | 2020-04-01 05:31 | 2020-04-01 14:25 | 2020-04-01 14:50 | EPM | Norte | Santa Rosa TyD | SR_TyD Mantenimiento | TyD Mantenimiento | TyD | Mantenimiento TyD | Santa Rosa De Osos | 6613267 | -75432745 | 3 |  | Se realiza revisión R1199 |  | 1554243635 | 1569999 | EPM
MX_EPM_0133_DE_2677019 | 2677019 | 1 | Realizada | EAM | Mantenimiento Subterránea | E_MS0053 | CU-TyD-Camioneta_SubterraneaX4 | 2020-04-01 09:55 | 2020-04-01 15:53 | 180 | TRBREDSUBT | 2020-04-01 15:55 | 2020-03-30 15:22 | 2020-03-30 13:30 | 2020-03-30 16:30 | 2020-03-31 18:37 | 2020-04-01 09:18 | 2020-04-01 09:54 | EPM | Metropolitana | Sur TyD | MS_TyD Mantenimiento | TyD Mantenimiento | TyD | Mantenimiento TyD | Medellín | 6237065 | -75568630 | 7 |  | Montaje cable primario para 44 KV R15_40 sub sandiego | REPARAR CABLES AISLADOS PARA 44 KV | 1578328086 | 1671184 | EPM
M_EPM_EN_4050837 | 3363029 | 2 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0294 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 15:12 | 2020-04-01 15:40 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 15:56 | 2020-04-01 14:08 | 2020-04-01 14:08 | 2020-04-01 22:07 | 2020-04-01 14:11 | 2020-04-01 14:36 | 2020-04-01 15:09 | EPM | Oriente | Cocorná TyD | CO_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Puerto triunfo | 5925844 | -74714009 | 2 |  | Puente primario roto en trafo 255538. Queda sin servicio y pendiente para reparar.es llamada solidaria | QUEDA PENDIENTE LA REPARACION POR FALTA DE HERRAMIENTAS O MATERIAL ADECUADOS | 1579376675 | 1683305 | EPM
MX_EPM_0133_DE_2420473 | 2420473 | 1 | Realizada | EAM | Mantenimiento Energía | E_D0156 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 |  |  | 60 | MTTORECONEAEREA | 2020-04-01 15:57 | 2020-02-17 14:05 | 2020-02-17 13:58 | 2020-02-28 13:57 | 2020-04-01 05:31 | 2020-04-01 14:16 | 2020-04-01 14:50 | EPM | Norte | Santa Rosa TyD | SR_TyD Mantenimiento | TyD Mantenimiento | TyD | Mantenimiento TyD | Santa Rosa De Osos | 6613267 | -75432745 | 7 |  | Revisión del R 1149 estado de baterías y conteo de operaciones y en general |  | 1554243634 | 1568823 | EPM
M_EPM_EN_4051266 | 3363007 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0223 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 15:30 | 2020-04-01 15:45 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 15:58 | 2020-04-01 13:42 | 2020-04-01 13:41 | 2020-04-01 21:38 | 2020-04-01 13:43 | 2020-04-01 13:49 | 2020-04-01 15:18 | EPM | Uraba | Turbo TyD | TU_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Necoclí | 8486160 | -76697087 | 1 |  | Se encontró transformador quemado #97266 de 3kva ingresa camiseta hasta el punto si no llueve | DIAGNOSTICAR TRANSFORMADOR QUEMADO - EPM | 1579376660 | 1683051 | EPM
M_EPM_EN_4051215 | 3363018 | 2 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0635 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 15:26 | 2020-04-01 15:38 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 15:58 | 2020-04-01 13:54 | 2020-04-01 13:54 | 2020-04-01 21:07 | 2020-04-01 13:54 | 2020-04-01 13:56 | 2020-04-01 15:24 | EPM | Suroeste | Tamesis TyD | TM_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Támesis | 5751405 | -75678366 | 1 |  | Se cambiaron dos fusibles de 25-t en el fr5162 fases r y t por descarga el fr no activo la segunda cañuela | CAMBIAR O INSTALAR FUSIBLE AISLADERO RAMAL - Ramales | 1579376668 | 1683102 | EPM
MX_EPM_0133_DE_2637458 | 2637458 | 17 | Realizada | EAM | Mto. Ener. Actividades Forestales | E_MP060 | CU-TyD-Camioneta_Poda_X4 |  |  | 510 | PODARED02PLANES | 2020-04-01 15:58 | 2020-03-24 10:33 | 2020-03-24 | 2020-04-08 | 2020-03-31 17:00 | 2020-04-01 06:29 | 2020-04-01 07:37 | EPM | Metropolitana | Sur TyD | MS_TyD Mantenimiento | TyD Mantenimiento | TyD | Mantenimiento TyD | Caldas | 6093905 | -75632139 | 7 |  | Ot ok. Mucha lluvia |  | 1574805534 | 1675954 | Enecon
M_EPM_EN_4050821 | 3362686 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0628 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 13:33 | 2020-04-01 15:29 | 30 | INSPECSEGURIDAD | 2020-04-01 15:58 | 2020-04-01 08:53 | 2020-04-01 08:52 | 2020-04-02 08:52 | 2020-04-01 12:05 | 2020-04-01 12:30 | 2020-04-01 13:28 | EPM | Suroeste | Tamesis TyD | TM_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Pueblorrico | 5773083 | -75845647 | 1 |  | Se aisló línea secundaria rota abriendo el trafo: 585611 a las 13:30 y cerrando a las 14:10. Queda pendiente reparar la línea rota por favor no cerrar este evento, tuve que dejar el servicio a 120V a dos viviendas. El trafo no estaba afectado. | SE EJECUTAN TRABAJOS Y QUEDAN ACTIVIDADES PENDIENTES | 1579221027 | 1683036 | EPM
MX_EPM_0133_DE_2682012 | 2682012 | 1 | Realizada | EAM | Mto. Ener. Actividades Forestales | E_MP068 | CU-TyD-Camioneta_Poda_X4 |  |  | 120 | PODARED02PLANES | 2020-04-01 16:00 | 2020-03-31 11:55 | 2020-04-01 12:30 | 2020-04-01 14:30 | 2020-03-31 16:30 | 2020-04-01 06:27 | 2020-04-01 06:45 | EPM | Metropolitana | Sur TyD | MS_TyD Mantenimiento | TyD Mantenimiento | TyD | Mantenimiento TyD | Itagüí | 6191201 | -75596959 | 7 |  |  |  | 1578844165 | 1682146 | Enecon
M_EPM_EN_4051253 | 3362999 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0148 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 15:39 | 2020-04-01 15:53 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 16:00 | 2020-04-01 13:37 | 2020-04-01 13:36 | 2020-04-01 21:36 | 2020-04-01 13:39 | 2020-04-01 15:07 | 2020-04-01 15:33 | EPM | Nordeste | Guadalupe TyD | GU_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Gómez Plata | 6777368 | -75181836 | 3 |  | Se repo e fusible al AN00154 fusible de 10 T. Usuarios realizaron poda, quedan actividades pendientes que se le informaron al tecnólogo, cambio de poste primario, retemplar vientos primarios, reponer descarga a tierra. Pendiente con servicio | CAMBIAR O INSTALAR FUSIBLE AISLADERO RAMAL - Ramales | 1579352101 | 1683251 | EPM
M_EPM_EN_4049320 | 3361571 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0646 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 13:45 | 2020-04-01 14:57 | 30 | INSPECSEGURIDAD | 2020-04-01 16:00 | 2020-03-30 19:35 | 2020-03-30 19:34 | 2020-03-31 19:30 | 2020-03-30 19:36 | 2020-04-01 11:27 | 2020-04-01 13:46 | EPM | Occidente | Santa Fe de Antioquia TyD | SA_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Ebéjico | 6327621 | -75735100 | 1 |  | Se aisla línea secundaria rota por árbol y se cambia fusible en transformador 614156. Queda sin servicio la ruta 360900. Pendiente levantar secundaria rota. | CAMBIAR/ASEGURAR RED SECUNDARIA | 1578459137 | 1663148 | EPM
M_EPM_EN_4049320 | 3361571 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0646 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 13:45 | 2020-04-01 14:57 | 30 | INSPECSEGURIDAD | 2020-04-01 16:00 | 2020-03-30 19:35 | 2020-03-30 19:34 | 2020-03-31 19:30 | 2020-03-30 19:36 | 2020-04-01 11:27 | 2020-04-01 13:46 | EPM | Occidente | Santa Fe de Antioquia TyD | SA_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Ebéjico | 6327621 | -75735100 | 1 |  | Se aisla línea secundaria rota por árbol y se cambia fusible en transformador 614156. Queda sin servicio la ruta 360900. Pendiente levantar secundaria rota. | CAMBIAR FUSIBLE A TRANSFORMADOR - Transformador | 1578459137 | 1663148 | EPM
M_EPM_EN_4049320 | 3361571 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0646 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 13:45 | 2020-04-01 14:57 | 30 | INSPECSEGURIDAD | 2020-04-01 16:00 | 2020-03-30 19:35 | 2020-03-30 19:34 | 2020-03-31 19:30 | 2020-03-30 19:36 | 2020-04-01 11:27 | 2020-04-01 13:46 | EPM | Occidente | Santa Fe de Antioquia TyD | SA_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Ebéjico | 6327621 | -75735100 | 1 |  | Se aisla línea secundaria rota por árbol y se cambia fusible en transformador 614156. Queda sin servicio la ruta 360900. Pendiente levantar secundaria rota. | SE EJECUTAN TRABAJOS Y QUEDAN ACTIVIDADES PENDIENTES | 1578459137 | 1663148 | EPM
M_EPM_EN_4050865 | 3362704 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0125 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 15:47 | 2020-04-01 15:55 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 16:00 | 2020-04-01 09:41 | 2020-04-01 09:41 | 2020-04-01 16:24 | 2020-04-01 09:43 | 2020-04-01 14:33 | 2020-04-01 15:42 | EPM | Nordeste | Puerto Berrio TyD | PB_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Yondó | 7092199 | -73984281 | 1 |  | Se cambio fusible en el aisladero f 13204 quedando con servicio normal se confirmó servicio | CAMBIAR O INSTALAR FUSIBLE AISLADERO RAMAL - Ramales | 1579270155 | 1680827 | EPM
MX_EPM_0133_DE_2578837 | 2578837 | 1 | Realizada | EAM | Mantenimiento Energía | E_M0205 | CU-TyD-Moto_Calidad_Geo |  |  | 540 | INSPRECORRIDORA | 2020-04-01 16:02 | 2020-03-12 07:19 | 2020-03-12 07:19 | 2020-03-31 07:18 | 2020-04-01 07:58 | 2020-04-01 15:52 | 2020-04-01 15:55 | EPM | Oriente | Sonson TyD | SO_TyD Mantenimiento | TyD Mantenimiento | TyD | Mantenimiento TyD | Sonsón | 5754672 | -75246932 | 7 |  | Está OT se realizó el día sábado 28 de marzo 2020 , CT 204-14 del R. 1147 de las veredas Manzanares y Morringo ya que en el lugar no hay señal de celular |  | 1567842341 | 1634787 | INGEOMEGA
M_EPM_EN_4051087 | 3362863 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0370 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 15:48 | 2020-04-01 15:59 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 16:02 | 2020-04-01 11:39 | 2020-04-01 11:39 | 2020-04-01 19:29 | 2020-04-01 11:59 | 2020-04-01 15:05 | 2020-04-01 15:44 | EPM | Bajo Cauca | El Bagre TyD | EB_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | El Bagre | 7546377 | -74754943 | 1 |  | Se instala fusible de 15 T al F 32344 quedando el servicio normal | CAMBIAR O INSTALAR FUSIBLE AISLADERO RAMAL - Ramales | 1579319321 | 1682476 | EPM
M_EPM_EN_4050282 | 3362322 | 1 | No Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0125 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 |  |  | 45 | ATEMEDATC | 2020-04-01 16:02 | 2020-03-31 18:18 | 2020-03-31 18:17 | 2020-04-02 18:17 | 2020-03-31 18:19 | 2020-04-01 16:01 | 2020-04-01 16:01 | EPM | Nordeste | Puerto Berrio TyD | PB_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Yondó | 7005993 | -73920345 | 4 | TyD_624_Servicio Normal | Este evento fue realizado por la em 253 |  | 1579016196 | 1682112 | EPM
M_EPM_EN_4051031 | 3362908 | 3 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0272 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 14:06 | 2020-04-01 15:58 | 30 | INSPECSEGURIDAD | 2020-04-01 16:04 | 2020-04-01 12:18 | 2020-04-01 12:17 | 2020-04-01 20:17 | 2020-04-01 12:19 | 2020-04-01 13:08 | 2020-04-01 13:53 | EPM | Uraba | Turbo TyD | TU_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Turbo | 8043768 | -76681806 | 1 |  | Se cambia puenta & conector transversal a Transformador:87529/5Kva, se repara red secundaria reventada por árbol, se instalan conectores en red secundaria, se verifica servicio normal con los usuarios. Apoyo la E_D0215, E_D0264. Nota: La demora en la atención del evento fue por fuertes lluvias en la zona. Las solitudes #3570868 & 3570845, fueron llamadas solidarias, se confirmo con los usuarios. | CAMBIAR/INSTALAR CONECTOR EN LA RED SECUNDARIA | 1579335707 | 1682611 | EPM
M_EPM_EN_4051031 | 3362908 | 3 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0272 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 14:06 | 2020-04-01 15:58 | 30 | INSPECSEGURIDAD | 2020-04-01 16:04 | 2020-04-01 12:18 | 2020-04-01 12:17 | 2020-04-01 20:17 | 2020-04-01 12:19 | 2020-04-01 13:08 | 2020-04-01 13:53 | EPM | Uraba | Turbo TyD | TU_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Turbo | 8043768 | -76681806 | 1 |  | Se cambia puenta & conector transversal a Transformador:87529/5Kva, se repara red secundaria reventada por árbol, se instalan conectores en red secundaria, se verifica servicio normal con los usuarios. Apoyo la E_D0215, E_D0264. Nota: La demora en la atención del evento fue por fuertes lluvias en la zona. Las solitudes #3570868 & 3570845, fueron llamadas solidarias, se confirmo con los usuarios. | REPARAR BARRA PRIMARIA A TRANSFORMADOR - Transformador | 1579335707 | 1682611 | EPM
M_EPM_EN_4051031 | 3362908 | 3 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0272 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 14:06 | 2020-04-01 15:58 | 30 | INSPECSEGURIDAD | 2020-04-01 16:04 | 2020-04-01 12:18 | 2020-04-01 12:17 | 2020-04-01 20:17 | 2020-04-01 12:19 | 2020-04-01 13:08 | 2020-04-01 13:53 | EPM | Uraba | Turbo TyD | TU_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Turbo | 8043768 | -76681806 | 1 |  | Se cambia puenta & conector transversal a Transformador:87529/5Kva, se repara red secundaria reventada por árbol, se instalan conectores en red secundaria, se verifica servicio normal con los usuarios. Apoyo la E_D0215, E_D0264. Nota: La demora en la atención del evento fue por fuertes lluvias en la zona. Las solitudes #3570868 & 3570845, fueron llamadas solidarias, se confirmo con los usuarios. | CAMBIAR/INSTALAR CONECTOR EN LA RED PRIMARIA - Ramales | 1579335707 | 1682611 | EPM
M_EPM_EN_4051031 | 3362908 | 3 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0272 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 14:06 | 2020-04-01 15:58 | 30 | INSPECSEGURIDAD | 2020-04-01 16:04 | 2020-04-01 12:18 | 2020-04-01 12:17 | 2020-04-01 20:17 | 2020-04-01 12:19 | 2020-04-01 13:08 | 2020-04-01 13:53 | EPM | Uraba | Turbo TyD | TU_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Turbo | 8043768 | -76681806 | 1 |  | Se cambia puenta & conector transversal a Transformador:87529/5Kva, se repara red secundaria reventada por árbol, se instalan conectores en red secundaria, se verifica servicio normal con los usuarios. Apoyo la E_D0215, E_D0264. Nota: La demora en la atención del evento fue por fuertes lluvias en la zona. Las solitudes #3570868 & 3570845, fueron llamadas solidarias, se confirmo con los usuarios. | REPARAR LINEA SECUNDARIA ROTA | 1579335707 | 1682611 | EPM
M_EPM_EN_4051031 | 3362906 | 2 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0215 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 14:05 | 2020-04-01 15:58 | 30 | INSPECSEGURIDAD | 2020-04-01 16:04 | 2020-04-01 12:17 | 2020-04-01 12:16 | 2020-04-01 18:16 | 2020-04-01 12:19 | 2020-04-01 13:17 | 2020-04-01 14:02 | EPM | Uraba | Turbo TyD | TU_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Turbo | 8043768 | -76681806 | 1 |  | Se cambia puente y conector transversal al trafo#87529, y se repara red secundaria rota por un árbol, queda con servicio normal. Apoyo la E_D0272 y 264. NOTA-las solicitudes #3570868 y 3570845 son solidarias | REPARAR LINEA SECUNDARIA ROTA | 1579335705 | 1682912 | EPM
M_EPM_EN_4051031 | 3362906 | 2 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0215 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 14:05 | 2020-04-01 15:58 | 30 | INSPECSEGURIDAD | 2020-04-01 16:04 | 2020-04-01 12:17 | 2020-04-01 12:16 | 2020-04-01 18:16 | 2020-04-01 12:19 | 2020-04-01 13:17 | 2020-04-01 14:02 | EPM | Uraba | Turbo TyD | TU_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Turbo | 8043768 | -76681806 | 1 |  | Se cambia puente y conector transversal al trafo#87529, y se repara red secundaria rota por un árbol, queda con servicio normal. Apoyo la E_D0272 y 264. NOTA-las solicitudes #3570868 y 3570845 son solidarias | REPARAR BARRA PRIMARIA A TRANSFORMADOR - Transformador | 1579335705 | 1682912 | EPM
MX_EPM_0133_DE_2542805 | 2542805 | 14 | Realizada | EAM | Mto. Ener. Actividades Forestales | E_MP135 | CU-TyD-Moto_Poda_X2 |  |  | 540 | PODARED01 | 2020-04-01 16:05 | 2020-03-04 12:06 | 2020-03-04 | 2020-03-29 10:00 | 2020-03-31 17:12 | 2020-04-01 06:55 | 2020-04-01 08:31 | EPM | Occidente | Frontino TyD | FR_TyD Mantenimiento | TyD Mantenimiento | TyD | Mantenimiento TyD | Dabeiba | 7001607 | -76272359 | 7 |  | Se paró la operación por falta de polizas |  | 1563304031 | 1615555 | PRECOODES
M_EPM_EN_4051068 | 3362843 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0111 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 15:48 | 2020-04-01 16:05 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 16:06 | 2020-04-01 11:21 | 2020-04-01 11:20 | 2020-04-01 19:17 | 2020-04-01 11:21 | 2020-04-01 14:30 | 2020-04-01 15:42 | EPM | Nordeste | Cisneros TyD | CI_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | San Roque | 6474099 | -74887676 | 1 |  | Se inspecciona y se repone fusible de 10T en F 1611 quemado por descargas atmosférica se confirmó el servicio con los usuarios | INSPECCIONAR CIRCUITO | 1579311128 | 1682262 | EPM
M_EPM_EN_4051068 | 3362843 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0111 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 15:48 | 2020-04-01 16:05 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 16:06 | 2020-04-01 11:21 | 2020-04-01 11:20 | 2020-04-01 19:17 | 2020-04-01 11:21 | 2020-04-01 14:30 | 2020-04-01 15:42 | EPM | Nordeste | Cisneros TyD | CI_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | San Roque | 6474099 | -74887676 | 1 |  | Se inspecciona y se repone fusible de 10T en F 1611 quemado por descargas atmosférica se confirmó el servicio con los usuarios | CAMBIAR O INSTALAR FUSIBLE AISLADERO RAMAL - Ramales | 1579311128 | 1682262 | EPM
M_EPM_EN_4051235 | 3362990 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0012 | CU-TyD-Camioneta_MttoDaños_X3 | 2020-04-01 14:04 | 2020-04-01 15:59 | 40 | TRABACOMSECUN | 2020-04-01 16:07 | 2020-04-01 13:32 | 2020-04-01 13:32 | 2020-04-03 13:21 | 2020-04-01 13:46 | 2020-04-01 13:48 | 2020-04-01 14:05 | EPM | Metropolitana | Norte TyD | MN_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Medellín | 6279946 | -75558371 | 3 |  | Se revisa y se trata de portabornera inteligentes se le dio servicio con la otra. Fase queda pendiente normalsar | CAMBIAR CAJA PORTABORNERA | 1579376651 | 1683299 | EPM
M_EPM_EN_4050979 | 3362766 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0106 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 15:51 | 2020-04-01 16:07 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 16:07 | 2020-04-01 10:19 | 2020-04-01 10:19 | 2020-04-01 18:15 | 2020-04-01 10:20 | 2020-04-01 14:08 | 2020-04-01 16:06 | EPM | Nordeste | Cisneros TyD | CI_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Maceo | 6611909 | -74819212 | 1 |  | Se repone fusible de 2K en el trafo #126505 por descarga abmoferica sé confirmo servicio con el usuario se deja todo funcionando normal | CAMBIAR FUSIBLE A TRANSFORMADOR - Transformador | 1579286556 | 1682014 | EPM
M_EPM_EN_4051031 | 3362808 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0264 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 12:23 | 2020-04-01 15:58 | 30 | INSPECSEGURIDAD | 2020-04-01 16:08 | 2020-04-01 10:56 | 2020-04-01 10:56 | 2020-04-02 10:55 | 2020-04-01 10:57 | 2020-04-01 11:19 | 2020-04-01 12:14 | EPM | Uraba | Turbo TyD | TU_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Currulao | 8043768 | -76681806 | 1 |  | Se realiza poda, se cambia puente primario u se cambia conector trasversal en trafo t87529, se repara linea secundaria rota, se verifica servicio con los usuarios.nota, demora en la atencion por lluvias en el sector ,las solicitudes numero 3570868,3570845, son solidarias llamadas solidarias,se verifico con los usuarios | REPARAR LINEA SECUNDARIA ROTA | 1579294767 | 1681848 | EPM
M_EPM_EN_4051031 | 3362808 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0264 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 12:23 | 2020-04-01 15:58 | 30 | INSPECSEGURIDAD | 2020-04-01 16:08 | 2020-04-01 10:56 | 2020-04-01 10:56 | 2020-04-02 10:55 | 2020-04-01 10:57 | 2020-04-01 11:19 | 2020-04-01 12:14 | EPM | Uraba | Turbo TyD | TU_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Currulao | 8043768 | -76681806 | 1 |  | Se realiza poda, se cambia puente primario u se cambia conector trasversal en trafo t87529, se repara linea secundaria rota, se verifica servicio con los usuarios.nota, demora en la atencion por lluvias en el sector ,las solicitudes numero 3570868,3570845, son solidarias llamadas solidarias,se verifico con los usuarios | INSTALAR Y/O REPARAR BARRA O PUENTE PRIMARIO - Ramales | 1579294767 | 1681848 | EPM
M_EPM_EN_4051031 | 3362808 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0264 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 12:23 | 2020-04-01 15:58 | 30 | INSPECSEGURIDAD | 2020-04-01 16:08 | 2020-04-01 10:56 | 2020-04-01 10:56 | 2020-04-02 10:55 | 2020-04-01 10:57 | 2020-04-01 11:19 | 2020-04-01 12:14 | EPM | Uraba | Turbo TyD | TU_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Currulao | 8043768 | -76681806 | 1 |  | Se realiza poda, se cambia puente primario u se cambia conector trasversal en trafo t87529, se repara linea secundaria rota, se verifica servicio con los usuarios.nota, demora en la atencion por lluvias en el sector ,las solicitudes numero 3570868,3570845, son solidarias llamadas solidarias,se verifico con los usuarios | PODAR ARBOLES - Ramales | 1579294767 | 1681848 | EPM
MX_EPM_0133_DE_2655480 | 2655480 | 3 | Realizada | EAM | Mto. Ener. Actividades Forestales | E_MP204 | CU-TyD-Moto_Poda_X2 |  |  | 540 | PODARED01 | 2020-04-01 16:09 | 2020-03-27 05:22 | 2020-03-27 | 2020-05-18 15:00 | 2020-03-31 14:40 | 2020-04-01 07:40 | 2020-04-01 10:04 | EPM | Nordeste | Segovia TyD | SG_TyD Mantenimiento | TyD Mantenimiento | TyD | Mantenimiento TyD | Remedios | 7053456 | -74712181 | 7 |  | Se detiene la operacion por problemas en la Poliza |  | 1576575057 | 1662306 | PRECOODES
M_EPM_EN_4051144 | 3362915 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0502 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 15:12 | 2020-04-01 15:52 | 40 | TRABACOMSECUN | 2020-04-01 16:09 | 2020-04-01 12:20 | 2020-04-01 12:20 | 2020-04-03 12:17 | 2020-04-01 13:00 | 2020-04-01 14:37 | 2020-04-01 15:05 | EPM | Metropolitana | Norte TyD | MN_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Bello | 6323875 | -75557718 | 3 |  | 3x25T al F73149 en las 3 en servicio 15:35 y 2x7K al trafo 98180 en R y T, en servicio 15:52. Se retiro rama del trafo. Quedan con servicio normal | CAMBIAR FUSIBLES DE AISLADERO Y FUSIBLE A TRAFO DEL MISMO RAMAL - Ramales | 1579343887 | 1682970 | EPM
M_EPM_EN_4050771 | 3362641 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0115 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 15:39 | 2020-04-01 15:54 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 16:10 | 2020-04-01 08:13 | 2020-04-01 08:13 | 2020-04-01 16:07 | 2020-04-01 08:16 | 2020-04-01 12:46 | 2020-04-01 15:31 | EPM | Nordeste | Guadalupe TyD | GU_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Amalfi | 6920604 | -75103912 | 1 |  | Se cambio fusible al transformador 108275 , 1 x1K normal a las 15:54 la causa por descarga atmosférica | CAMBIAR FUSIBLE A TRANSFORMADOR - Transformador | 1579229195 | 1683072 | EPM
MX_EPM_0133_DE_2578807 | 2578807 | 1 | Realizada | EAM | Mantenimiento Energía | E_M0205 | CU-TyD-Moto_Calidad_Geo |  |  | 540 | INSPRECORRIDORA | 2020-04-01 16:10 | 2020-03-12 07:05 | 2020-03-21 07:04 | 2020-03-31 07:04 | 2020-04-01 08:18 | 2020-04-01 16:04 | 2020-04-01 16:05 | EPM | Oriente | Sonson TyD | SO_TyD Mantenimiento | TyD Mantenimiento | TyD | Mantenimiento TyD | Sonsón | 5754672 | -75246932 | 7 |  | Esta OT se realizó el día Domingo 29 de marzo 2020 , CT 204-14 del R 1147 de la vereda Morringo ya que en el lugar no hay señal de celular internet |  | 1567834179 | 1632830 | INGEOMEGA
MX_EPM_0133_DE_2591800 | 2591800 | 1 | Realizada | EAM | Mantenimiento Energía | E_M0207 | CU-TyD-Camioneta_Mtto_EquiEsp_Calidad |  |  | 60 | REPOFUSRA | 2020-04-01 16:11 | 2020-03-14 18:21 | 2020-03-14 18:21 | 2020-03-31 18:20 | 2020-04-01 07:41 | 2020-04-01 14:45 | 2020-04-01 16:11 | EPM | Oriente | Guatape TyD | GT_TyD Mantenimiento | TyD Mantenimiento | TyD | Mantenimiento TyD | Santo Domingo | 6413623 | -75148866 | 7 |  | Cambio de fusibles en FR2658 y se instala porta fusible |  | 1569374230 | 1642543 | INGEOMEGA
MX_EPM_0133_DE_2591720 | 2591720 | 1 | Realizada | EAM | Mantenimiento Energía | E_M0207 | CU-TyD-Camioneta_Mtto_EquiEsp_Calidad |  |  | 60 | REPOFUSRA | 2020-04-01 16:11 | 2020-03-14 18:20 | 2020-03-14 18:20 | 2020-03-31 18:20 | 2020-04-01 07:39 | 2020-04-01 10:16 | 2020-04-01 11:00 | EPM | Oriente | Guatape TyD | GT_TyD Mantenimiento | TyD Mantenimiento | TyD | Mantenimiento TyD | Santo Domingo | 6418229 | -75164453 | 7 |  | Cambio de fusible en el F26992 |  | 1569374229 | 1642422 | INGEOMEGA
M_EPM_EN_4051176 | 3362951 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0271 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 15:41 | 2020-04-01 16:11 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 16:12 | 2020-04-01 12:49 | 2020-04-01 12:48 | 2020-04-01 20:40 | 2020-04-01 14:16 | 2020-04-01 15:06 | 2020-04-01 15:38 | EPM | Uraba | Turbo TyD | TU_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Nueva Colonia | 8283293 | -76470993 | 1 |  | Se llama telefónicamente a usuario no contesta no se llega al sitio ya q la información no es clara | REVISIÓN POR CALIDAD DEL SERVICIO | 1579335727 | 1682682 | EPM
M_EPM_EN_4050902 | 3362724 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0009 | CU-TyD-Camioneta_MttoDaños_X3 | 2020-04-01 15:35 | 2020-04-01 16:03 | 40 | TRABPUENTECONEX | 2020-04-01 16:12 | 2020-04-01 09:38 | 2020-04-01 09:38 | 2020-04-03 09:34 | 2020-04-01 13:19 | 2020-04-01 15:10 | 2020-04-01 15:35 | EPM | Metropolitana | Norte TyD | MN_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Barbosa | 6440569 | -75328680 | 4 |  | Se reparo dúplex de alumbrado publico que estaba en cortó. | TRABAJOS EN LINEAS DE ALUMBRADO PUBLICO | 1579261966 | 1680950 | EPM
M_EPM_EN_4050572 | 3362446 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0119 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 15:26 | 2020-04-01 16:00 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 16:13 | 2020-04-01 06:19 | 2020-04-01 06:19 | 2020-04-01 14:01 | 2020-04-01 08:30 | 2020-04-01 13:59 | 2020-04-01 15:23 | EPM | Norte | Santa Rosa TyD | SR_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Campamento | 7014598 | -75277691 | 1 |  | Se normaliza servicio al trafo 900147. | CAMBIAR FUSIBLE A TRANSFORMADOR - Transformador | 1579180040 | 1682589 | EPM
MX_EPM_0133_DE_2681888 | 2681888 | 1 | Realizada | EAM | Mto. Ener. Actividades Forestales | E_MP070 | CU-TyD-Camioneta_Poda_X4 |  |  | 120 | PODARED02PLANES | 2020-04-01 16:13 | 2020-03-31 11:20 | 2020-04-01 06:00 | 2020-04-01 08:00 | 2020-03-31 16:19 | 2020-04-01 06:28 | 2020-04-01 07:03 | EPM | Metropolitana | Sur TyD | MS_TyD Mantenimiento | TyD Mantenimiento | TyD | Mantenimiento TyD | Medellín | 6212451 | -75564679 | 7 |  | esta dirección jueves para podar unos árboles que se encontraron en contacto con un monofásico cubierto no se terminó porque hubo lluvia de 6 a 3:30 |  | 1578811443 | 1681733 | Enecon
M_EPM_EN_4050985 | 3362797 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0414 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 15:18 | 2020-04-01 15:58 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 16:13 | 2020-04-01 10:45 | 2020-04-01 10:45 | 2020-04-01 18:21 | 2020-04-01 10:48 | 2020-04-01 13:49 | 2020-04-01 15:09 | EPM | Uraba | Apartado TyD | AP_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Carepa | 7747753 | -76818427 | 1 |  | Se inspeccióna y Se cambia fusible al aisladero F44038 1X6T por fuertes vientos quedando todo con servicio normal. Se aprovecha y se repone 2x10T en el FR4159 el cual tenia dos cañuelas disparadas este FR no se encontraba afectado solo se repuso 2 fusibles. | CAMBIAR O INSTALAR FUSIBLE AISLADERO RAMAL - Ramales | 1579286576 | 1682019 | EPM
M_EPM_EN_4050985 | 3362797 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0414 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 15:18 | 2020-04-01 15:58 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 16:13 | 2020-04-01 10:45 | 2020-04-01 10:45 | 2020-04-01 18:21 | 2020-04-01 10:48 | 2020-04-01 13:49 | 2020-04-01 15:09 | EPM | Uraba | Apartado TyD | AP_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Carepa | 7747753 | -76818427 | 1 |  | Se inspeccióna y Se cambia fusible al aisladero F44038 1X6T por fuertes vientos quedando todo con servicio normal. Se aprovecha y se repone 2x10T en el FR4159 el cual tenia dos cañuelas disparadas este FR no se encontraba afectado solo se repuso 2 fusibles. | INSPECCIONAR AISLADERO | 1579286576 | 1682019 | EPM
M_EPM_EN_4051161 | 3362927 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0406 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 15:22 | 2020-04-01 16:02 | 45 | ATEMEDATC | 2020-04-01 16:14 | 2020-04-01 12:31 | 2020-04-01 12:31 | 2020-04-01 18:31 | 2020-04-01 14:25 | 2020-04-01 14:54 | 2020-04-01 15:15 | EPM | Uraba | Turbo TyD | TU_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Necoclí | 8638136 | -76719555 | 4 |  | Se revisó la instalación 748004, y se encontró voltaje en 112 en medidor prepago, el cual se apaga en horas pico por problemas de regulacion debido a que el circuito 415-13 se encuentra transferido hasta el Reconectador 810 con el 414-11 para descargar el transformador de la sub estación necocli. Queda pendiente subir TAP al transformador 11321 de 37.5 kva, para mejorar el voltaje. | SE EJECUTAN TRABAJOS Y QUEDAN ACTIVIDADES PENDIENTES | 1579327534 | 1682455 | EPM
M_EPM_EN_4051329 | 3363064 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0289 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 15:35 | 2020-04-01 16:09 | 45 | ATEMEDATC | 2020-04-01 16:14 | 2020-04-01 14:49 | 2020-04-01 14:49 | 2020-04-03 14:49 | 2020-04-01 15:01 | 2020-04-01 15:10 | 2020-04-01 15:25 | EPM | Uraba | Apartado TyD | AP_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Apartadó | 7877730 | -76626123 | 4 |  | Se llegó a la vivienda y se encontró sin servicio, se revisó y se encontró acometida floja en el medidor, se hizo la reparación y se pidió pin para desbloquear medidor, quedó servicio normalizado, ruta 329450, | ASEGURAR/REPARAR ACOMETIDAS DOMICILIARIAS | 1579393058 | 1683327 | EPM
M_EPM_EN_4051219 | 3362988 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0079 | CU-TyD-Camioneta_MttoDaños_X3 | 2020-04-01 14:36 | 2020-04-01 16:06 | 30 | OPEMNBNOPROG | 2020-04-01 16:14 | 2020-04-01 13:29 | 2020-04-01 13:29 | 2020-04-01 17:28 | 2020-04-01 14:00 | 2020-04-01 14:17 | 2020-04-01 14:36 | EPM | Metropolitana | Sur TyD | MS_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | La estrella | 6148625 | -75635569 | 2 |  | Se aleja puente en cable compacto recostado sobre neutro queda pendiente instalar líne poss ubicado 6 apoyos después de la s/b entrando por parqueadero | INSPECCIONAR CIRCUITO | 1579352093 | 1682716 | EPM
M_EPM_EN_4051219 | 3362988 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0079 | CU-TyD-Camioneta_MttoDaños_X3 | 2020-04-01 14:36 | 2020-04-01 16:06 | 30 | OPEMNBNOPROG | 2020-04-01 16:14 | 2020-04-01 13:29 | 2020-04-01 13:29 | 2020-04-01 17:28 | 2020-04-01 14:00 | 2020-04-01 14:17 | 2020-04-01 14:36 | EPM | Metropolitana | Sur TyD | MS_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | La estrella | 6148625 | -75635569 | 2 |  | Se aleja puente en cable compacto recostado sobre neutro queda pendiente instalar líne poss ubicado 6 apoyos después de la s/b entrando por parqueadero | SE EJECUTAN TRABAJOS Y QUEDAN ACTIVIDADES PENDIENTES | 1579352093 | 1682716 | EPM
MX_EPM_0133_DE_2682269 | 2682269 | 1 | Realizada | EAM | Mto. Ener. Actividades Forestales | E_MP081 | CU-TyD-Camioneta_Poda_X4 |  |  | 120 | PODARED02PLANES | 2020-04-01 16:15 | 2020-03-31 13:25 | 2020-04-01 10:00 | 2020-04-01 12:00 | 2020-04-01 05:31 | 2020-04-01 15:18 | 2020-04-01 15:34 | EPM | Metropolitana | Sur TyD | MS_TyD Mantenimiento | TyD Mantenimiento | TyD | Mantenimiento TyD | Medellín | 6225215 | -75606125 | 7 |  | Se revisa la dirección se trataba de tronco de arbol seco que se callo sobre 2 teléfonos y los reventó se da información al cliente que llame a une |  | 1578868771 | 1682625 | PRECOODES
MX_EPM_0133_DE_2683841 | 2683841 | 1 | Realizada | EAM | Mantenimiento Energía | E_D0625 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 |  |  | 480 | MTTOSENSOR | 2020-04-01 16:16 | 2020-04-01 07:07 | 2020-04-01 07:05 | 2020-04-01 16:00 | 2020-04-01 14:25 | 2020-04-01 15:12 | 2020-04-01 15:43 | EPM | Suroeste | Tamesis TyD | TM_TyD Mantenimiento | TyD Mantenimiento | TyD | Mantenimiento TyD |  | 5876541 | -75565932 | 5 |  | Se realizó acompañamiento ala ed 602 para instalar módem |  | 1579180072 | 1682597 | EPM
MX_EPM_0133_DE_2578818 | 2578818 | 1 | Realizada | EAM | Mantenimiento Energía | E_M0205 | CU-TyD-Moto_Calidad_Geo |  |  | 540 | INSPRECORRIDORA | 2020-04-01 16:16 | 2020-03-12 07:10 | 2020-03-12 07:10 | 2020-03-31 07:09 | 2020-04-01 08:22 | 2020-04-01 16:11 | 2020-04-01 16:13 | EPM | Oriente | Sonson TyD | SO_TyD Mantenimiento | TyD Mantenimiento | TyD | Mantenimiento TyD | Sonsón | 5754672 | -75246932 | 7 |  | Esta OT se realizó el día lunes 30 de marzo 2020 , CT 204 -14. Del R 1147 de las veredas Morringo y la capilla ya que en el lugar no hay señal de celular internet |  | 1567834186 | 1634572 | INGEOMEGA
M_EPM_EN_4051133 | 3362900 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0501 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 15:54 | 2020-04-01 16:12 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 16:16 | 2020-04-01 12:10 | 2020-04-01 12:09 | 2020-04-01 20:07 | 2020-04-01 14:41 | 2020-04-01 15:01 | 2020-04-01 15:53 | EPM | Norte | Santa Rosa TyD | SR_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Barbosa | 6449121 | -75373169 | 1 |  | Se acciono automático CSP al trafo monofásico # 57434 queda normal el servicio | ACCIONAR AUTOMATICO TRANSFORMADOR CSP | 1579343874 | 1682700 | EPM
MX_EPM_0133_DE_2684138 | 2684138 | 1 | Realizada | EAM | Mantenimiento Energía | E_LV0029 | CU-TyD-Canasta Tipo II | 2020-04-01 15:02 | 2020-04-01 15:10 | 180 | EVENTOPROGRAM | 2020-04-01 16:17 | 2020-04-01 09:42 | 2020-04-02 10:00 | 2020-04-10 10:45 | 2020-04-01 09:51 | 2020-04-01 13:06 | 2020-04-01 13:10 | EPM | Uraba | Turbo TyD | TU_TyD Mantenimiento | TyD Mantenimiento | TyD | Mantenimiento TyD | Turbo | 8052251 | -76653229 | 7 |  | Se coloco estribo reventado en el F 41224 del cto 411/11 |  | 1579253772 | 1680942 | EPM
MX_EPM_0133_DE_2683874 | 2683874 | 1 | Realizada | EAM | Mto. Ener. Actividades Forestales | E_MP184 | CU-TyD-Moto_Poda_X2 |  |  | 540 | PODARED01 | 2020-04-01 16:18 | 2020-04-01 07:32 | 2020-04-01 07:30 | 2020-04-10 18:00 | 2020-04-01 12:23 | 2020-04-01 12:25 | 2020-04-01 13:36 | EPM | Occidente | Santa Fe de Antioquia TyD | SA_TyD Mantenimiento | TyD Mantenimiento | TyD | Mantenimiento TyD | Santa Fé De Antioquia | 6549877 | -75825320 | 7 |  | Se laboró 10 horas de 7 a 18 horas |  | 1579212816 | 1682981 | PRECOODES
M_EPM_EN_4051323 | 3363071 | 1 | No Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0645 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 |  |  | 40 | TRABACOMSECUN | 2020-04-01 16:18 | 2020-04-01 14:58 | 2020-04-01 14:57 | 2020-04-03 14:56 | 2020-04-01 15:21 | 2020-04-01 16:14 | 2020-04-01 16:16 | EPM | Occidente | Frontino TyD | FR_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Cañasgordas | 6813872 | -76042026 | 3 | TyD_594_Fuerza Mayor | Programar para mañana a primera hora vereda retirada y mucha lluvia en la zona |  | 1579409429 | 1683222 | EPM
MX_EPM_0133_DE_2677534 | 2677534 | 1 | Realizada | EAM | Mantenimiento Energía | E_MG0006 | CU-TyD-Equipo Grua |  |  | 240 | REPCABRASECUN | 2020-04-01 16:19 | 2020-03-30 14:51 | 2020-03-31 07:15 | 2020-05-12 10:00 |  | 2020-04-01 16:14 | 2020-04-01 16:15 | EPM | Metropolitana | Norte TyD | MN_TyD Mantenimiento | TyD Mantenimiento | TyD | Mantenimiento TyD | Medellín | 6284458 | -75556850 | 7 |  | SE TRASLADA ACOMETIDA A TRAFO 33508. LA CIERRA JANNY MICHAEL URIBE RIOS YA QUE EL TRABAJO LO EJECUTA CUADRILLA DE INGEOMEGA DE EXPASION Y REPOSICION INGEOMEGA LUBIN GOEZ EL DIA 01/04/2020 |  | 1578311746 | 1670200 | EPM
MX_EPM_0133_DE_2665879 | 2665879 | 1 | Realizada | EAM | Mto. Ener. Actividades Forestales | E_MP248 | CU-TyD-Moto_Poda_X2 |  |  | 540 | PODARED01 | 2020-04-01 16:19 | 2020-03-27 10:53 | 2020-03-30 07:00 | 2020-04-03 17:00 | 2020-03-31 15:23 | 2020-04-01 07:41 | 2020-04-01 09:36 | EPM | Nordeste | Guadalupe TyD | GU_TyD Mantenimiento | TyD Mantenimiento | TyD | Mantenimiento TyD | Gómez Plata | 6844288 | -74989066 | 7 |  | Se detiene la operacion por problemas en la Poliza |  | 1576673304 | 1676302 | PRECOODES
MX_EPM_0133_DE_2597650 | 2597650 | 1 | Realizada | EAM | Mto. Ener. Actividades Forestales | E_MP064 | CU-TyD-Moto_Poda_X2 |  |  | 240 | PODAAP01 | 2020-04-01 16:21 | 2020-03-16 13:17 | 2020-03-16 13:00 | 2020-03-30 17:00 | 2020-03-31 18:45 | 2020-04-01 15:16 | 2020-04-01 15:23 | EPM | Metropolitana | Sur TyD | MS_TyD Mantenimiento | TyD Mantenimiento | TyD | Mantenimiento TyD | La estrella | 6167877 | -75649941 | 7 |  | Se candela.esta ot queda esta dirección queda el trabajo pendiente |  | 1570218009 | 1645427 | Enecon
MX_EPM_0133_DE_2591826 | 2591826 | 1 | Realizada | EAM | Mantenimiento Energía | E_M0203 | CU-TyD-Camioneta_Mtto_EquiEsp_Calidad |  |  | 60 | REPOFUSRA | 2020-04-01 16:21 | 2020-03-14 17:23 | 2020-03-14 17:23 | 2020-03-31 17:22 | 2020-04-01 07:23 | 2020-04-01 10:34 | 2020-04-01 16:16 | EPM | Oriente | Guatape TyD | GT_TyD Mantenimiento | TyD Mantenimiento | TyD | Mantenimiento TyD | Alejandría | 6386167 | -75081130 | 7 |  | Se instalo un fusible de 15T Y se muestra mucho albol secas ala linia |  | 1569349650 | 1642687 | INGEOMEGA
MX_EPM_0133_DE_2645833 | 2645833 | 1 | Realizada | EAM | Mto. Ener. Actividades Forestales | E_MP068 | CU-TyD-Camioneta_Poda_X4 |  |  | 120 | PODARED02PLANES | 2020-04-01 16:21 | 2020-03-25 16:53 | 2020-03-26 06:00 | 2020-03-26 18:00 | 2020-04-01 15:44 | 2020-04-01 16:00 | 2020-04-01 16:07 | EPM | Metropolitana | Sur TyD | MS_TyD Mantenimiento | TyD Mantenimiento | TyD | Mantenimiento TyD | Medellín | 6205187 | -75584526 | 7 |  | Se reviso una dirección donde se observa una rrama de un árbol de chiminango precionando la red segundaria queda pendiente para realizar la poda por qué se encontraban vehículos parqueados debajo del árbol |  | 1575731212 | 1662175 | Enecon
M_EPM_EN_4050007 | 3363008 | 2 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0219 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 16:03 | 2020-04-01 16:16 | 40 | TRABACOMSECUN | 2020-04-01 16:21 | 2020-04-01 13:42 | 2020-04-01 13:41 | 2020-04-03 13:41 | 2020-04-01 13:44 | 2020-04-01 15:39 | 2020-04-01 15:57 | EPM | Oriente | Rionegro TyD | RN_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | El Carmen De Viboral | 6052981 | -75282377 | 3 |  | Se cambia fusible en aisladero F28830, las horas reales son 11:30-13:30-13:45(se energizó), servicio queda normal | CAMBIAR O INSTALAR FUSIBLE AISLADERO RAMAL - Ramales | 1579368470 | 1682997 | EPM
M_EPM_EN_4050347 | 3362558 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0633 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 09:05 | 2020-04-01 16:21 | 30 | INSPECSEGURIDAD | 2020-04-01 16:22 | 2020-04-01 07:25 | 2020-04-01 07:25 | 2020-04-02 07:24 | 2020-04-01 07:26 | 2020-04-01 07:47 | 2020-04-01 09:05 | EPM | Suroeste | Amagá TyD | AM_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Amagá | 6026095 | -75650108 | 1 |  | Se reparan lineas de ramal trifacico y se normalizó el F 52002 a las 11:26 am y luego se abren puentes de ramal monofásico y se energiza el F 52045 quedando con servicio el amarre 513136 a las 13:30 pm quedo sin serbicio el amarre 515255 ambos de la fase T |  | 1579196449 | 1682797 | EPM
M_EPM_EN_4051207 | 3362966 | 1 | No Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0502 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 |  |  | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 16:22 | 2020-04-01 13:09 | 2020-04-01 13:09 | 2020-04-01 19:04 | 2020-04-01 13:09 | 2020-04-01 16:11 |  | EPM | Metropolitana | Norte TyD | MN_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Bello | 6324212 | -75558195 | 1 | TyD_624_Servicio Normal | Llamada solidaria del evento 4051144 y ya esta normal |  | 1579360261 | 1683253 | EPM
M_EPM_EN_4051056 | 3362879 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0209 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 15:46 | 2020-04-01 16:17 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 16:23 | 2020-04-01 11:52 | 2020-04-01 13:00 | 2020-04-01 19:09 | 2020-04-01 14:30 | 2020-04-01 15:02 | 2020-04-01 15:45 | EPM | Oriente | Guatape TyD | GT_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | San Carlos | 6199455 | -74965772 | 1 |  | Se cambio fu 1k en transformador 89396 por descarga atmosférica | CAMBIAR FUSIBLE A TRANSFORMADOR - Transformador | 1579327498 | 1682583 | EPM
MX_EPM_0133_DE_2578805 | 2578805 | 1 | Realizada | EAM | Mantenimiento Energía | E_M0205 | CU-TyD-Moto_Calidad_Geo |  |  | 540 | INSPRECORRIDORA | 2020-04-01 16:23 | 2020-03-12 07:03 | 2020-03-20 07:02 | 2020-03-31 07:02 | 2020-04-01 08:26 | 2020-04-01 16:17 | 2020-04-01 16:20 | EPM | Oriente | Sonson TyD | SO_TyD Mantenimiento | TyD Mantenimiento | TyD | Mantenimiento TyD | Sonsón | 5754672 | -75246932 | 7 |  | Está OT se realizó el día martes 31 de marzo 2020 , CT 204-24 del R 1147 de la vereda montañita. Ya que en el lugar no hay señal de celular internet |  | 1567834177 | 1633294 | INGEOMEGA
M_EPM_EN_4049958 | 3362058 | 1 | No Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0646 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 |  |  | 40 | TRABACOMSECUN | 2020-04-01 16:24 | 2020-03-31 12:00 | 2020-03-31 12:00 | 2020-04-02 12:00 | 2020-03-31 12:09 | 2020-04-01 16:04 | 2020-04-01 16:20 | EPM | Occidente | Santa Fe de Antioquia TyD | SA_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Ebéjico | 6329379 | -75732576 | 3 | TyD_624_Servicio Normal | La anomalía fue atendida con el evento 4049320, dónde se cambia fusible en transformador 616049 quemado por chicha en puente primario, a las 14:52. |  | 1578827799 | 1682315 | EPM
M_EPM_EN_4051332 | 3363073 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0212 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 15:57 | 2020-04-01 16:12 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 16:24 | 2020-04-01 14:59 | 2020-04-01 14:58 | 2020-04-01 22:57 | 2020-04-01 15:00 | 2020-04-01 15:02 | 2020-04-01 15:50 | EPM | Oriente | Cocorná TyD | CO_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | San Luis | 6135372 | -75182518 | 1 |  | SE CAMBIÓ FUSIBLE Y PORTAFUSIBLE EN TRAFO 99677. | CAMBIAR FUSIBLE A TRANSFORMADOR - Transformador | 1579401247 | 1683181 | EPM
MX_EPM_0133_DE_2576841 | 2576841 | 7 | Realizada | EAM | Mto. Ener. Actividades Forestales | E_MP076 | CU-TyD-Camioneta_Poda_X4 |  |  | 510 | PODARED02PLANES | 2020-04-01 16:25 | 2020-03-11 13:44 | 2020-03-11 | 2020-03-19 | 2020-03-31 15:46 | 2020-04-01 07:30 | 2020-04-01 07:32 | EPM | Metropolitana | Sur TyD | MS_TyD Mantenimiento | TyD Mantenimiento | TyD | Mantenimiento TyD | Medellín | 6202930 | -75565702 | 7 |  | Realizamos trabajos de poda en el circuito r 26 03 |  | 1567440931 | 1637602 | PRECOODES
MX_EPM_0133_DE_2576811 | 2576811 | 1 | Realizada | EAM | Mto. Ener. Actividades Forestales | E_MP067 | CU-TyD-Chipper_Poda |  |  | 180 | PODAMANRESVEG | 2020-04-01 16:26 | 2020-03-11 13:42 | 2020-03-11 | 2020-03-19 | 2020-04-01 07:24 | 2020-04-01 15:44 | 2020-04-01 15:44 | EPM | Metropolitana | Sur TyD | MS_TyD Mantenimiento | TyD Mantenimiento | TyD | Mantenimiento TyD | Medellín | 6202930 | -75565702 | 7 |  | ..............solo de realizó una dirección......... |  | 1567440920 | 1636137 | Enecon
M_EPM_EN_4050158 | 3362463 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0310 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 12:39 | 2020-04-01 16:14 | 45 | TRABAJOPOSTE | 2020-04-01 16:27 | 2020-04-01 06:27 | 2020-04-01 06:27 | 2020-04-04 06:26 | 2020-04-01 06:30 | 2020-04-01 07:10 | 2020-04-01 12:28 | EPM | Bajo Cauca | Caucasia TyD | CA_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Tarazá | 7564041 | -75412614 | 1 |  | Se cambio poste primario de fibra de 12 metro en el F32404 se ISO trasladó de linia se siera trnasbersal en el F 32398 en compañía de la cuadrilla de caucásica la C 617 Luiz Alfredo Arango todo quedo con cervicio normal | CAMBIAR/ASEGURAR POSTE PRIMARIO - Ramales | 1579180047 | 1682466 | EPM
M_EPM_EN_4050158 | 3362463 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0310 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 12:39 | 2020-04-01 16:14 | 45 | TRABAJOPOSTE | 2020-04-01 16:27 | 2020-04-01 06:27 | 2020-04-01 06:27 | 2020-04-04 06:26 | 2020-04-01 06:30 | 2020-04-01 07:10 | 2020-04-01 12:28 | EPM | Bajo Cauca | Caucasia TyD | CA_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Tarazá | 7564041 | -75412614 | 1 |  | Se cambio poste primario de fibra de 12 metro en el F32404 se ISO trasladó de linia se siera trnasbersal en el F 32398 en compañía de la cuadrilla de caucásica la C 617 Luiz Alfredo Arango todo quedo con cervicio normal | REPARAR Y/O REPONER DESCARGA A TIERRA-Ramales | 1579180047 | 1682466 | EPM
M_EPM_EN_4050158 | 3362463 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0310 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 12:39 | 2020-04-01 16:14 | 45 | TRABAJOPOSTE | 2020-04-01 16:27 | 2020-04-01 06:27 | 2020-04-01 06:27 | 2020-04-04 06:26 | 2020-04-01 06:30 | 2020-04-01 07:10 | 2020-04-01 12:28 | EPM | Bajo Cauca | Caucasia TyD | CA_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Tarazá | 7564041 | -75412614 | 1 |  | Se cambio poste primario de fibra de 12 metro en el F32404 se ISO trasladó de linia se siera trnasbersal en el F 32398 en compañía de la cuadrilla de caucásica la C 617 Luiz Alfredo Arango todo quedo con cervicio normal | CAMBIAR AISLADORES (COPA-PLATO) - Ramales | 1579180047 | 1682466 | EPM
M_EPM_EN_4050158 | 3362463 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0310 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 12:39 | 2020-04-01 16:14 | 45 | TRABAJOPOSTE | 2020-04-01 16:27 | 2020-04-01 06:27 | 2020-04-01 06:27 | 2020-04-04 06:26 | 2020-04-01 06:30 | 2020-04-01 07:10 | 2020-04-01 12:28 | EPM | Bajo Cauca | Caucasia TyD | CA_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Tarazá | 7564041 | -75412614 | 1 |  | Se cambio poste primario de fibra de 12 metro en el F32404 se ISO trasladó de linia se siera trnasbersal en el F 32398 en compañía de la cuadrilla de caucásica la C 617 Luiz Alfredo Arango todo quedo con cervicio normal | REPARAR/RETIRAR LINEA PRIMARIA DESNUDA - Ramales | 1579180047 | 1682466 | EPM
M_EPM_EN_4050158 | 3362463 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0310 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 12:39 | 2020-04-01 16:14 | 45 | TRABAJOPOSTE | 2020-04-01 16:27 | 2020-04-01 06:27 | 2020-04-01 06:27 | 2020-04-04 06:26 | 2020-04-01 06:30 | 2020-04-01 07:10 | 2020-04-01 12:28 | EPM | Bajo Cauca | Caucasia TyD | CA_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Tarazá | 7564041 | -75412614 | 1 |  | Se cambio poste primario de fibra de 12 metro en el F32404 se ISO trasladó de linia se siera trnasbersal en el F 32398 en compañía de la cuadrilla de caucásica la C 617 Luiz Alfredo Arango todo quedo con cervicio normal | REPARAR Y/O RETIRAR VIENTOS PRIMARIOS O RETENIDA - Ramales | 1579180047 | 1682466 | EPM
M_EPM_EN_4051346 | 3363081 | 1 | No Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0506 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 |  |  | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 16:27 | 2020-04-01 15:12 | 2020-04-01 15:12 | 2020-04-01 21:00 | 2020-04-01 15:21 | 2020-04-01 15:34 | 2020-04-01 16:15 | EPM | Metropolitana | Norte TyD | MN_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Medellín | 6300186 | -75587362 | 1 | TyD_595_Requiere otro tipo de cuadrilla | Acometida 120v, quemada requiere 30 mts de cable para cambiar, pendiente para cuadrilla de alturas, carro. |  | 1579409437 | 1683224 | EPM
M_EPM_EN_4051252 | 3363034 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0259 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 16:23 | 2020-04-01 16:27 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 16:28 | 2020-04-01 14:11 | 2020-04-01 14:11 | 2020-04-01 21:30 | 2020-04-01 14:14 | 2020-04-01 15:12 | 2020-04-01 15:55 | EPM | Oriente | Cocorná TyD | CO_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Cocorná | 6003726 | -75115077 | 1 |  | Se revisa amarre sin servicio por corto q realizaron terceros en instalación se instala un fusible de 2k en amarre 65317 quedo servicio normal | CAMBIAR FUSIBLE A TRANSFORMADOR - Transformador | 1579376678 | 1683173 | EPM
M_EPM_EN_4051299 | 3363042 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0041 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X2 | 2020-04-01 16:11 | 2020-04-01 16:28 | 40 | TRABACOMSECUN | 2020-04-01 16:28 | 2020-04-01 14:19 | 2020-04-01 14:19 | 2020-04-03 14:18 | 2020-04-01 14:23 | 2020-04-01 15:53 | 2020-04-01 16:08 | EPM | Metropolitana | Sur TyD | MS_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Medellín | 6249701 | -75595384 | 3 |  | Se visitó dirección y el servicio se encuentra normal hasta el medidor, se accionan breakers principales y se dejó información. | CAMBIAR CAPSULA O ACCIONAR BREAKER | 1579401220 | 1683207 | EPM
MX_EPM_0133_DE_2578804 | 2578804 | 1 | Realizada | EAM | Mantenimiento Energía | E_M0205 | CU-TyD-Moto_Calidad_Geo |  |  | 540 | INSPRECORRIDORA | 2020-04-01 16:29 | 2020-03-12 07:02 | 2020-03-19 07:02 | 2020-03-31 07:02 | 2020-04-01 10:06 | 2020-04-01 16:24 | 2020-04-01 16:26 | EPM | Oriente | Sonson TyD | SO_TyD Mantenimiento | TyD Mantenimiento | TyD | Mantenimiento TyD | Sonsón | 5754672 | -75246932 | 7 |  | Desplazamiento del municipio de Argelia al municipio de sonson y al municipio de Rionegro para entregar información de recorrido e inspección CT 204-14 del R 1247 |  | 1567842310 | 1634119 | INGEOMEGA
M_EPM_EN_4050713 | 3362595 | 2 | Realizada | MAR | Mantenimiento Energía | E_D0109 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 14:37 | 2020-04-01 16:24 | 240 | EVENTOPROGRAM | 2020-04-01 16:29 | 2020-04-01 07:41 | 2020-04-01 07:41 | 2020-04-08 07:32 | 2020-04-01 14:12 | 2020-04-01 14:14 | 2020-04-01 14:35 | EPM | Norte | Santa Rosa TyD | SR_TyD Mantenimiento | TyD Mantenimiento | TyD | Mantenimiento TyD | Yarumal | 6961510 | -75415588 | 9 |  | Se cambio caja bornera y se ISO reporte de electrodomésticos quemados trabajo con la ed 157 |  | 1579196472 | 1683234 | EPM
MX_EPM_0133_DE_2595640 | 2595640 | 2 | Realizada | EAM | Mto. Ener. Actividades Forestales | E_MP193 | CU-TyD-Camioneta_Poda_X4 |  |  | 510 | PODARED02PLANES | 2020-04-01 16:30 | 2020-03-16 05:38 | 2020-03-16 | 2020-04-09 05:00 | 2020-04-01 07:09 | 2020-04-01 07:11 | 2020-04-01 11:39 | EPM | Suroeste | Amagá TyD | AM_TyD Mantenimiento | TyD Mantenimiento | TyD | Mantenimiento TyD | Angelópolis | 6108912 | -75708579 | 7 |  | Sé rrealisado poda en el circuito 502-13 sector la cometa queda trabajo pendiente detrabajo de 4-a 4 y 30 por falta de la polisa |  | 1570021418 | 1645392 | Enecon
MX_EPM_0133_DE_2677095 | 2677095 | 1 | Realizada | EAM | Mantenimiento Subterránea | E_MS0036 | CU-TyD-Camioneta_SubterraneaX4 | 2020-04-01 09:39 | 2020-04-01 16:31 | 180 | TRBREDSUBT | 2020-04-01 16:32 | 2020-03-30 14:03 | 2020-03-30 13:30 | 2020-03-30 16:30 | 2020-04-01 09:35 | 2020-04-01 09:37 | 2020-04-01 09:38 | EPM | Metropolitana | Sur TyD | MS_TyD Mantenimiento | TyD Mantenimiento | TyD | Mantenimiento TyD | Medellín | 6237065 | -75568630 | 7 |  | Se retira y se instala cable para reparar circuito de 44KV R15-40 |  | 1578295377 | 1665366 | EPM
MX_EPM_0133_DE_2622199 | 2622199 | 1 | Realizada | EAM | Mantenimiento Energía | E_D0103 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 |  |  | 600 | INSPRECORRIDORA | 2020-04-01 16:32 | 2020-03-21 05:33 | 2020-03-21 | 2020-04-30 20:00 | 2020-03-31 16:35 | 2020-04-01 06:32 | 2020-04-01 08:06 | EPM | Norte | Santa Rosa TyD | SR_TyD Mantenimiento | TyD Mantenimiento | TyD | Mantenimiento TyD | Yarumal | 6956751 | -75411761 | 7 |  | Se Recoge planos en Santa Rosa y se inicia Recorrido de Circuito R20-02,, Sector Subestación, |  | 1572954159 | 1660426 | EPM
M_EPM_EN_4050910 | 3362736 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0603 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 16:03 | 2020-04-01 16:27 | 30 | INSPECQOS | 2020-04-01 16:32 | 2020-04-01 09:48 | 2020-04-01 09:47 | 2020-04-01 18:00 | 2020-04-01 12:43 | 2020-04-01 14:37 | 2020-04-01 16:03 | EPM | Suroeste | Andes TyD | AN_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Andes | 5661939 | -75840401 | 4 |  | Poste perforado por pajaro carpintero todavía funsiona otro tiempo es piste en suspensión con red secundaria |  | 1579253778 | 1680878 | EPM
MX_EPM_0133_DE_2681378 | 2681378 | 7 | Realizada | EAM | Mto. Ener. Actividades Forestales | E_MP086 | CU-TyD-Camioneta_Poda_X4 |  |  | 510 | PODARED02PLANES | 2020-04-01 16:32 | 2020-03-31 08:43 | 2020-03-31 09:00 | 2020-04-21 17:00 | 2020-03-31 15:41 | 2020-04-01 07:52 | 2020-04-01 08:03 | EPM | Metropolitana | Sur TyD | MS_TyD Mantenimiento | TyD Mantenimiento | TyD | Mantenimiento TyD | Medellín | 6202930 | -75565702 | 7 |  | Lluvia toda la mañana |  | 1578745872 | 1681152 | PRECOODES
MX_EPM_0133_DE_2666356 | 2666356 | 1 | Realizada | EAM | Mto. Ener. Actividades Forestales | E_MP066 | CU-TyD-Chipper_Poda |  |  | 180 | PODAMANRESVEG | 2020-04-01 16:32 | 2020-03-27 13:58 | 2020-03-30 06:00 | 2020-03-30 17:00 | 2020-03-31 19:34 | 2020-04-01 15:18 | 2020-04-01 15:19 | EPM | Metropolitana | Sur TyD | MS_TyD Mantenimiento | TyD Mantenimiento | TyD | Mantenimiento TyD | Envigado | 6167091 | -75596070 | 7 |  | Sé realizó recolección de residuos bejetales sin nobedad |  | 1576779795 | 1674697 | Enecon
M_EPM_EN_4049590 | 3361705 | 1 | Realizada | MAR | Mantenimiento Energía | E_MP330 | CU-TyD-Moto_Poda_X2 | 2020-04-01 15:52 | 2020-04-01 16:28 | 240 | EVENTOPROGRAM | 2020-04-01 16:32 | 2020-03-31 07:01 | 2020-03-31 07:01 | 2020-04-07 07:01 | 2020-04-01 07:09 | 2020-04-01 07:16 | 2020-04-01 08:30 | EPM | Suroeste | Amagá TyD | AM_TyD Mantenimiento | TyD Mantenimiento | TyD | Mantenimiento TyD | Fredonia | 5928850 | -75670006 | 9 |  | Se realiza poda en el 503-13 y queda poda para terminar y el evento se se inició tarde por orden de aministracion | PODAR ARBOLES - Ramales | 1578672157 | 1680761 | Enecon
MX_EPM_0133_DE_2591814 | 2591814 | 1 | Realizada | EAM | Mantenimiento Energía | E_M0203 | CU-TyD-Camioneta_Mtto_EquiEsp_Calidad |  |  | 60 | REPOFUSRA | 2020-04-01 16:32 | 2020-03-14 17:25 | 2020-03-14 17:25 | 2020-03-31 17:25 | 2020-04-01 07:23 | 2020-04-01 16:25 | 2020-04-01 16:26 | EPM | Oriente | Guatape TyD | GT_TyD Mantenimiento | TyD Mantenimiento | TyD | Mantenimiento TyD | Alejandría | 6390256 | -75076140 | 7 |  | Se instalo fusible de 15T y se muestra caja muy floja y árboles en la li oa |  | 1569341462 | 1642308 | INGEOMEGA
M_EPM_EN_4049097 | 3362359 | 2 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_P119 | CU-TyD-Camioneta_MttoDaños Prepago_x2 | 2020-04-01 16:08 | 2020-04-01 16:29 | 45 | ATEMEDATC | 2020-04-01 16:32 | 2020-03-31 19:35 | 2020-03-31 19:35 | 2020-04-01 19:34 | 2020-04-01 06:45 | 2020-04-01 15:08 | 2020-04-01 16:03 | EPM | Uraba | Turbo TyD | TU_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Turbo | 7938790 | -76716048 | 4 |  | SE REPARA CABLE DE SEÑALES SE CAMBIA TECLADO DE RECARGA SE INGRESA PIN DE RECARGA SE VERIFICA CON USUARIO SERVICIO ATIENDE: ANDREA MORENO RUTA: 190499100291900000 | CAMBIO TECLADO MEDIDOR PREPAGO | 1579024400 | 1682120 | INGEOMEGA
M_EPM_EN_4049097 | 3362359 | 2 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_P119 | CU-TyD-Camioneta_MttoDaños Prepago_x2 | 2020-04-01 16:08 | 2020-04-01 16:29 | 45 | ATEMEDATC | 2020-04-01 16:32 | 2020-03-31 19:35 | 2020-03-31 19:35 | 2020-04-01 19:34 | 2020-04-01 06:45 | 2020-04-01 15:08 | 2020-04-01 16:03 | EPM | Uraba | Turbo TyD | TU_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Turbo | 7938790 | -76716048 | 4 |  | SE REPARA CABLE DE SEÑALES SE CAMBIA TECLADO DE RECARGA SE INGRESA PIN DE RECARGA SE VERIFICA CON USUARIO SERVICIO ATIENDE: ANDREA MORENO RUTA: 190499100291900000 | SOLICITUD DE PIN PARA DESBLOQUEO MEDIDOR PREPAGO | 1579024400 | 1682120 | INGEOMEGA
M_EPM_EN_4049097 | 3362359 | 2 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_P119 | CU-TyD-Camioneta_MttoDaños Prepago_x2 | 2020-04-01 16:08 | 2020-04-01 16:29 | 45 | ATEMEDATC | 2020-04-01 16:32 | 2020-03-31 19:35 | 2020-03-31 19:35 | 2020-04-01 19:34 | 2020-04-01 06:45 | 2020-04-01 15:08 | 2020-04-01 16:03 | EPM | Uraba | Turbo TyD | TU_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Turbo | 7938790 | -76716048 | 4 |  | SE REPARA CABLE DE SEÑALES SE CAMBIA TECLADO DE RECARGA SE INGRESA PIN DE RECARGA SE VERIFICA CON USUARIO SERVICIO ATIENDE: ANDREA MORENO RUTA: 190499100291900000 | REPARAR/ASEGURAR CABLE DE SEÑAL MEDIDOR PREPAGO | 1579024400 | 1682120 | INGEOMEGA
M_EPM_EN_4050177 | 3363047 | 2 | Realizada | MAR | Mantenimiento Energía | E_D0658 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 14:33 | 2020-04-01 16:09 | 60 | EVENTOPROGRAM | 2020-04-01 16:33 | 2020-04-01 14:24 | 2020-04-01 14:30 | 2020-04-01 15:30 | 2020-04-01 14:26 | 2020-04-01 14:27 | 2020-04-01 14:30 | EPM | Occidente | Frontino TyD | FR_TyD Mantenimiento | TyD Mantenimiento | TyD | Mantenimiento TyD | Uramita | 6835158 | -76124579 | 9 |  | Se cambio 30 metros de trenza y se figuro por fachada. No se afectó el trafo. Pendiente del ev:4026932. | CAMBIAR ACOMETIDA SECUNDARIA | 1579409412 | 1683185 | EPM
M_EPM_EN_4048987 | 3361288 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0224 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 16:15 | 2020-04-01 16:28 | 45 | ATEMEDATC | 2020-04-01 16:34 | 2020-03-30 13:41 | 2020-03-30 13:59 | 2020-03-31 00:40 | 2020-03-31 19:51 | 2020-04-01 15:42 | 2020-04-01 16:04 | EPM | Uraba | Apartado TyD | AP_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Apartadó | 7891522 | -76638499 | 4 |  | Se reparo cable Dr señal sulfatada, se reviso instalación y se verifica displey y queda normal, vivienda se encontró con servicio. | REPARAR/ASEGURAR CABLE DE SEÑAL MEDIDOR PREPAGO | 1578278989 | 1673923 | EPM
M_EPM_EN_4051360 | 3363093 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0339 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 16:18 | 2020-04-01 16:30 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 16:35 | 2020-04-01 15:21 | 2020-04-01 15:21 | 2020-04-01 23:15 | 2020-04-01 15:27 | 2020-04-01 15:40 | 2020-04-01 16:10 | EPM | Bajo Cauca | Caucasia TyD | CA_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Jardin | 7881429 | -75220917 | 1 |  | Se cambio fusible y portafusible en F-32504.fase. -T-.se verifico y quedo servicio normal. | CAMBIAR O INSTALAR FUSIBLE AISLADERO RAMAL - Ramales | 1579417622 | 1683352 | EPM
M_EPM_EN_4051360 | 3363093 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0339 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 16:18 | 2020-04-01 16:30 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 16:35 | 2020-04-01 15:21 | 2020-04-01 15:21 | 2020-04-01 23:15 | 2020-04-01 15:27 | 2020-04-01 15:40 | 2020-04-01 16:10 | EPM | Bajo Cauca | Caucasia TyD | CA_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Jardin | 7881429 | -75220917 | 1 |  | Se cambio fusible y portafusible en F-32504.fase. -T-.se verifico y quedo servicio normal. | INSPECCIONAR AISLADERO | 1579417622 | 1683352 | EPM
MX_EPM_0133_DE_2681050 | 2681050 | 1 | Realizada | EAM | Mantenimiento Energía | E_MG0006 | CU-TyD-Equipo Grua |  |  | 60 | REPCABRASECUN | 2020-04-01 16:36 | 2020-03-31 07:03 | 2020-03-31 07:15 | 2020-04-14 16:30 | 2020-04-01 15:39 | 2020-04-01 16:32 | 2020-04-01 16:33 | EPM | Metropolitana | Norte TyD | MN_TyD Mantenimiento | TyD Mantenimiento | TyD | Mantenimiento TyD | Medellín | 6293873 | -75559903 | 7 |  | SE REALIZAN TRABAJOS PROPUESTOS. LA CIERRA JANNY MICHAEL URIBE RIOS YA QUE EL TRABAJO LO EJECUTA CUADRILLA DE INGEOMEGA DE EXPASION Y REPOSICION INGEOMEGA HUGO ORTIZ EL DIA 01/04/2020 |  | 1578696710 | 1680835 | EPM
MX_EPM_0133_DE_2665882 | 2665882 | 1 | Realizada | EAM | Mto. Ener. Actividades Forestales | E_MP262 | CU-TyD-Moto_Poda_X2 |  |  | 540 | PODARED01 | 2020-04-01 16:36 | 2020-03-27 10:54 | 2020-03-30 07:00 | 2020-04-03 17:00 | 2020-03-31 13:37 | 2020-04-01 07:44 | 2020-04-01 09:37 | EPM | Nordeste | Guadalupe TyD | GU_TyD Mantenimiento | TyD Mantenimiento | TyD | Mantenimiento TyD | Gómez Plata | 6844288 | -74989066 | 7 |  | Se detiene la operacion por problemas con la Poliza |  | 1576673305 | 1673609 | PRECOODES
M_EPM_EN_4050614 | 3362507 | 1 | Realizada | MAR | Mantenimiento Energía | E_MP332 | CU-TyD-Moto_Poda_X2 | 2020-04-01 08:45 | 2020-04-01 16:31 | 240 | EVENTOPROGRAM | 2020-04-01 16:36 | 2020-04-01 06:58 | 2020-04-01 06:57 | 2020-04-08 06:57 | 2020-04-01 07:04 | 2020-04-01 16:26 | 2020-04-01 16:26 | EPM | Suroeste | Tamesis TyD | TM_TyD Mantenimiento | TyD Mantenimiento | TyD | Mantenimiento TyD | Jericó | 5791508 | -75778592 | 9 |  | Evento terminado d Palo cabildo hasi la cabaña | PODAR ARBOLES - Ramales | 1579180063 | 1682617 | Enecon
M_EPM_EN_4050713 | 3362593 | 1 | Realizada | MAR | Mantenimiento Energía | E_D0157 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 14:40 | 2020-04-01 16:25 | 240 | EVENTOPROGRAM | 2020-04-01 16:37 | 2020-04-01 07:41 | 2020-04-01 07:41 | 2020-04-08 07:32 | 2020-04-01 07:46 | 2020-04-01 14:21 | 2020-04-01 14:34 | EPM | Norte | Santa Rosa TyD | SR_TyD Mantenimiento | TyD Mantenimiento | TyD | Mantenimiento TyD | Yarumal | 6961510 | -75415588 | 9 |  | Se repuso caja portabornera con 3acometidas en la ruta 139300 no se afectó trasformador solo las rutas 139350 y 139400 que son dos locales serrados con la cuadrilla de Wilian de Enecon y la ED0109 | CAMBIAR CAJA PORTABORNERA | 1579196471 | 1682775 | EPM
M_EPM_EN_4050713 | 3362593 | 1 | Realizada | MAR | Mantenimiento Energía | E_D0157 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 14:40 | 2020-04-01 16:25 | 240 | EVENTOPROGRAM | 2020-04-01 16:37 | 2020-04-01 07:41 | 2020-04-01 07:41 | 2020-04-08 07:32 | 2020-04-01 07:46 | 2020-04-01 14:21 | 2020-04-01 14:34 | EPM | Norte | Santa Rosa TyD | SR_TyD Mantenimiento | TyD Mantenimiento | TyD | Mantenimiento TyD | Yarumal | 6961510 | -75415588 | 9 |  | Se repuso caja portabornera con 3acometidas en la ruta 139300 no se afectó trasformador solo las rutas 139350 y 139400 que son dos locales serrados con la cuadrilla de Wilian de Enecon y la ED0109 | CAMBIAR/INSTALAR CONECTOR EN LA RED SECUNDARIA | 1579196471 | 1682775 | EPM
M_EPM_EN_4050713 | 3362593 | 1 | Realizada | MAR | Mantenimiento Energía | E_D0157 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 14:40 | 2020-04-01 16:25 | 240 | EVENTOPROGRAM | 2020-04-01 16:37 | 2020-04-01 07:41 | 2020-04-01 07:41 | 2020-04-08 07:32 | 2020-04-01 07:46 | 2020-04-01 14:21 | 2020-04-01 14:34 | EPM | Norte | Santa Rosa TyD | SR_TyD Mantenimiento | TyD Mantenimiento | TyD | Mantenimiento TyD | Yarumal | 6961510 | -75415588 | 9 |  | Se repuso caja portabornera con 3acometidas en la ruta 139300 no se afectó trasformador solo las rutas 139350 y 139400 que son dos locales serrados con la cuadrilla de Wilian de Enecon y la ED0109 | ASEGUARAR/REUBICAR ACOMETIDAS DOMICILIARIAS | 1579196471 | 1682775 | EPM
MX_EPM_0133_DE_2558233 | 2558233 | 1 | Realizada | EAM | Mantenimiento Energía | E_M0225 | CU-TyD-Camioneta_Mtto_EquiEsp_Calidad |  |  | 180 | MTTOPTRA | 2020-04-01 16:38 | 2020-03-10 10:45 | 2020-03-09 07:00 | 2020-03-13 17:15 | 2020-04-01 12:51 | 2020-04-01 12:54 | 2020-04-01 14:29 | EPM | Nordeste | Guadalupe TyD | GU_TyD Mantenimiento | TyD Mantenimiento | TyD | Mantenimiento TyD | Anorí | 7052005 | -75193383 | 7 |  | Se realiza actividad iniciando con una tierra de 130 ohm y finalizamos con una tierra de 25.7 ohm se utiliza para la actividad 20 metros de alambre 2 conectores tipo C 4/0 1 conector tipo C 2/0 y 2 varillas coperwell |  | 1566703645 | 1629288 | INGEOMEGA
M_EPM_EN_4050241 | 3363057 | 3 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0248 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 14:40 | 2020-04-01 16:34 | 30 | INSPECSEGURIDAD | 2020-04-01 16:39 | 2020-04-01 14:35 | 2020-04-01 14:35 | 2020-04-02 14:34 | 2020-04-01 14:39 | 2020-04-01 15:47 | 2020-04-01 15:47 | EPM | Oriente | Rionegro TyD | RN_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Retiro | 6107994 | -75508672 | 1 |  | Se cambió poste secundario con Cuadrilla de Ever y se inspeccióno parte del circuito R18-07 ramal de normandia | CAMBIAR/ASEGURAR POSTE SECUNDARIO | 1579393047 | 1683113 | EPM
M_EPM_EN_4051313 | 3363048 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0127 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 16:00 | 2020-04-01 16:31 | 30 | INSPECQOS | 2020-04-01 16:39 | 2020-04-01 14:25 | 2020-04-01 14:25 | 2020-04-04 14:24 | 2020-04-01 14:49 | 2020-04-01 15:00 | 2020-04-01 16:00 | EPM | Nordeste | Puerto Berrio TyD | PB_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Puerto Nare | 6302685 | -74565274 | 4 |  | Se retiro árbol de la acometida y se reparo la misma en corto no se afectó el servicio. | PODAR ARBOLES - Ramales | 1579393041 | 1683180 | EPM
M_EPM_EN_4051313 | 3363048 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0127 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 16:00 | 2020-04-01 16:31 | 30 | INSPECQOS | 2020-04-01 16:39 | 2020-04-01 14:25 | 2020-04-01 14:25 | 2020-04-04 14:24 | 2020-04-01 14:49 | 2020-04-01 15:00 | 2020-04-01 16:00 | EPM | Nordeste | Puerto Berrio TyD | PB_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Puerto Nare | 6302685 | -74565274 | 4 |  | Se retiro árbol de la acometida y se reparo la misma en corto no se afectó el servicio. | ASEGURAR/REPARAR ACOMETIDAS DOMICILIARIAS | 1579393041 | 1683180 | EPM
M_EPM_EN_4050664 | 3362539 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0415 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 16:29 | 2020-04-01 16:36 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 16:39 | 2020-04-01 07:16 | 2020-04-01 07:16 | 2020-04-01 15:05 | 2020-04-01 07:18 | 2020-04-01 15:47 | 2020-04-01 16:23 | EPM | Uraba | Turbo TyD | TU_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | San pedro de urabá | 8257306 | -76329907 | 1 |  | Se cambio fusible al F 47602 el vereda Pueblito quedando los usuarios con servicio normal este corto circuito se presentó por animales sobre la línea | CAMBIAR O INSTALAR FUSIBLE AISLADERO RAMAL - Ramales | 1579196440 | 1682928 | EPM
MX_EPM_0133_DE_2635479 | 2635480 | 2 | Realizada | EAM | Mantenimiento Energía | E_D0656 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 |  |  | 60 | MTTOELEMREDAEREA | 2020-04-01 16:40 | 2020-03-25 13:45 | 2020-03-25 13:45 | 2020-04-10 18:00 | 2020-04-01 09:40 | 2020-04-01 11:59 | 2020-04-01 13:57 | EPM | Occidente | Santa Fe de Antioquia TyD | SA_TyD Mantenimiento | TyD Mantenimiento | TyD | Mantenimiento TyD | Buriticá | 6722212 | -75905166 | 3 |  | Se inspeccionó el R1178 del cto 607-12 se realizó limpieza al gabinete y se y se le reparo la puesta a tierra rota se prenso en la varilla y se dejo el equipo comunicado y operactivo |  | 1575641101 | 1668722 | EPM
M_EPM_EN_4050612 | 3362505 | 1 | Realizada | MAR | Mantenimiento Energía | E_MP333 | CU-TyD-Moto_Poda_X2 | 2020-04-01 08:51 | 2020-04-01 16:39 | 240 | EVENTOPROGRAM | 2020-04-01 16:40 | 2020-04-01 06:57 | 2020-04-01 06:57 | 2020-04-08 06:57 | 2020-04-01 07:04 | 2020-04-01 07:34 | 2020-04-01 08:48 | EPM | Suroeste | Amagá TyD | AM_TyD Mantenimiento | TyD Mantenimiento | TyD | Mantenimiento TyD | Venecia | 5928699 | -75670006 | 9 |  | SE Realiso poda en El Ramal monofacico cito 503-16 | PODAR ARBOLES - Ramales | 1579188258 | 1682657 | Enecon
M_EPM_EN_4051321 | 3363056 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0135 | CU-TyD-Camioneta_MttoDaños_X3 | 2020-04-01 15:42 | 2020-04-01 16:40 | 40 | TRABACOMSECUN | 2020-04-01 16:41 | 2020-04-01 14:35 | 2020-04-01 14:35 | 2020-04-03 14:34 | 2020-04-01 14:38 | 2020-04-01 15:31 | 2020-04-01 15:42 | EPM | Metropolitana | Norte TyD | MN_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Bello | 6339668 | -75558615 | 3 |  | Se destrocan medidores en gabinete,y se reparan conexiones principales del gabinete, se verifica servicio normal en las instalaciones que estaban trocadas entre ellas un prepago, se solicita pin de desbloqueo | REPARAR BARRAJE SECUNDARIO | 1579409418 | 1683341 | EPM
M_EPM_EN_4051321 | 3363056 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0135 | CU-TyD-Camioneta_MttoDaños_X3 | 2020-04-01 15:42 | 2020-04-01 16:40 | 40 | TRABACOMSECUN | 2020-04-01 16:41 | 2020-04-01 14:35 | 2020-04-01 14:35 | 2020-04-03 14:34 | 2020-04-01 14:38 | 2020-04-01 15:31 | 2020-04-01 15:42 | EPM | Metropolitana | Norte TyD | MN_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Bello | 6339668 | -75558615 | 3 |  | Se destrocan medidores en gabinete,y se reparan conexiones principales del gabinete, se verifica servicio normal en las instalaciones que estaban trocadas entre ellas un prepago, se solicita pin de desbloqueo | REPARAR DANO INTERNO | 1579409418 | 1683341 | EPM
M_EPM_EN_4051321 | 3363056 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0135 | CU-TyD-Camioneta_MttoDaños_X3 | 2020-04-01 15:42 | 2020-04-01 16:40 | 40 | TRABACOMSECUN | 2020-04-01 16:41 | 2020-04-01 14:35 | 2020-04-01 14:35 | 2020-04-03 14:34 | 2020-04-01 14:38 | 2020-04-01 15:31 | 2020-04-01 15:42 | EPM | Metropolitana | Norte TyD | MN_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Bello | 6339668 | -75558615 | 3 |  | Se destrocan medidores en gabinete,y se reparan conexiones principales del gabinete, se verifica servicio normal en las instalaciones que estaban trocadas entre ellas un prepago, se solicita pin de desbloqueo | ASEGUARAR/REUBICAR ACOMETIDAS DOMICILIARIAS | 1579409418 | 1683341 | EPM
M_EPM_EN_4051378 | 3363103 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0211 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 16:15 | 2020-04-01 16:35 | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 16:42 | 2020-04-01 15:39 | 2020-04-01 15:39 | 2020-04-01 23:36 | 2020-04-01 15:55 | 2020-04-01 15:58 | 2020-04-01 16:18 | EPM | Oriente | Rionegro TyD | RN_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Rionegro | 6148922 | -75380810 | 1 |  | Se visito el sector el evento no trae ruta el usuario no contesta al teléfono el evento se cierra por falta de informacion |  | 1579425805 | 1683391 | EPM
M_EPM_EN_4051310 | 3363053 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0018 | CU-TyD-Camioneta_MttoDaños_X3 | 2020-04-01 16:14 | 2020-04-01 16:40 | 30 | INSPECQOS | 2020-04-01 16:42 | 2020-04-01 14:32 | 2020-04-01 14:32 | 2020-04-04 14:32 | 2020-04-01 15:46 | 2020-04-01 15:55 | 2020-04-01 16:15 | EPM | Metropolitana | Norte TyD | MN_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Bello | 6338538 | -75539896 | 4 |  | Se aprietan conexiones en breakers en gabinete servicio queda normal | ASEGURAR/REPARAR ACOMETIDAS DOMICILIARIAS | 1579401229 | 1683331 | EPM
MX_EPM_0133_DE_2543531 | 2543531 | 1 | Realizada | EAM | Mantenimiento Energía | E_M0222 | CU-TyD-Moto_Calidad_Geo |  |  | 540 | INSPRECORRIDORA | 2020-04-01 16:42 | 2020-03-04 13:15 | 2020-03-09 07:15 | 2020-03-13 15:15 | 2020-03-28 13:42 | 2020-04-01 07:07 | 2020-04-01 09:42 | EPM | Nordeste | Guadalupe TyD | GU_TyD Mantenimiento | TyD Mantenimiento | TyD | Mantenimiento TyD | Amalfi | 6844288 | -74989066 | 7 |  | Se hizo recorrido a 20 apollos y a 9 transformadores en el trafo 109093 este poste está pa partirse en la mita ,vereda la floresta Serca la carretera q va pa arenas blancas , de las 9:46 a las 16:37 recorrido |  | 1563336750 | 1613446 | INGEOMEGA
M_EPM_EN_4050743 | 3362623 | 1 | No Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0338 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 |  |  | 30 | TRABAJOFUSIBLE | 2020-04-01 16:43 | 2020-04-01 08:02 | 2020-04-01 08:02 | 2020-04-01 15:50 | 2020-04-01 08:17 | 2020-04-01 15:57 |  | EPM | Bajo Cauca | Caucasia TyD | CA_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Caucasia | 8006043 | -75146222 | 1 | TyD_624_Servicio Normal | Buscando la instalación se llama al usuario para pedir información el cual indica que tiene servicio normal, posible apertura del circuito |  | 1579220996 | 1682987 | EPM
MX_EPM_0133_DE_2683861 | 2683861 | 1 | Realizada | EAM | Mantenimiento Energía | E_D0602 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 |  |  | 480 | MTTOSENSOR | 2020-04-01 16:43 | 2020-04-01 07:20 | 2020-04-01 07:19 | 2020-04-01 16:00 | 2020-04-01 08:20 | 2020-04-01 09:24 | 2020-04-01 12:09 | EPM | Suroeste | Tamesis TyD | TM_TyD Mantenimiento | TyD Mantenimiento | TyD | Mantenimiento TyD |  | 5876541 | -75565932 | 5 |  | Se recoge módem en subestación colombia del ST46 se instalo en el sitio se hacen pruebas con la sala de comunicación y queda en operaciones normal |  | 1579196443 | 1682664 | EPM
M_EPM_EN_4051140 | 3362924 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0239 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 14:44 | 2020-04-01 16:00 | 45 | ATEMEDATC | 2020-04-01 16:43 | 2020-04-01 12:27 | 2020-04-01 12:27 | 2020-04-03 12:27 | 2020-04-01 12:32 | 2020-04-01 14:24 | 2020-04-01 14:40 | EPM | Uraba | Apartado TyD | AP_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Carepa | 7747323 | -76651881 | 4 |  | Se realiza visita nuevamente a la ruta 224 190 encontrando nuevamente falla el medidor se procede a cambiar este se retira 04208762601..se inst 14363573321..se reconocen recarga quedando servicio normal. Y medidor actualizado en sistema | ORGANIZAR COLILLAS | 1579335715 | 1682613 | EPM
M_EPM_EN_4051140 | 3362924 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0239 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 14:44 | 2020-04-01 16:00 | 45 | ATEMEDATC | 2020-04-01 16:43 | 2020-04-01 12:27 | 2020-04-01 12:27 | 2020-04-03 12:27 | 2020-04-01 12:32 | 2020-04-01 14:24 | 2020-04-01 14:40 | EPM | Uraba | Apartado TyD | AP_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Carepa | 7747323 | -76651881 | 4 |  | Se realiza visita nuevamente a la ruta 224 190 encontrando nuevamente falla el medidor se procede a cambiar este se retira 04208762601..se inst 14363573321..se reconocen recarga quedando servicio normal. Y medidor actualizado en sistema | ASEGURAR/REPARAR ACOMETIDAS DOMICILIARIAS | 1579335715 | 1682613 | EPM
M_EPM_EN_4051140 | 3362924 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0239 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 14:44 | 2020-04-01 16:00 | 45 | ATEMEDATC | 2020-04-01 16:43 | 2020-04-01 12:27 | 2020-04-01 12:27 | 2020-04-03 12:27 | 2020-04-01 12:32 | 2020-04-01 14:24 | 2020-04-01 14:40 | EPM | Uraba | Apartado TyD | AP_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Carepa | 7747323 | -76651881 | 4 |  | Se realiza visita nuevamente a la ruta 224 190 encontrando nuevamente falla el medidor se procede a cambiar este se retira 04208762601..se inst 14363573321..se reconocen recarga quedando servicio normal. Y medidor actualizado en sistema | CAMBIO MEDIDOR PREPAGO (Solo medidor) | 1579335715 | 1682613 | EPM
M_EPM_EN_4050951 | 3362792 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0036 | CU-TyD-Camioneta_MttoDaños_X3 | 2020-04-01 15:29 | 2020-04-01 16:43 | 35 | PODARED | 2020-04-01 16:44 | 2020-04-01 10:43 | 2020-04-01 10:43 | 2020-04-04 10:42 | 2020-04-01 10:44 | 2020-04-01 15:12 | 2020-04-01 15:28 | EPM | Metropolitana | Sur TyD | MS_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | La estrella | 6110804 | -75632420 | 3 |  | AS 03480 1f se aisló de 15:36 a 16:28 para retirar árbol sobre el ramal FR 5715 se encontró en servicio se repuso 2 fus de 40T | CAMBIAR O INSTALAR FUSIBLE AISLADERO RAMAL - Ramales | 1579294754 | 1682029 | EPM
M_EPM_EN_4050951 | 3362792 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0036 | CU-TyD-Camioneta_MttoDaños_X3 | 2020-04-01 15:29 | 2020-04-01 16:43 | 35 | PODARED | 2020-04-01 16:44 | 2020-04-01 10:43 | 2020-04-01 10:43 | 2020-04-04 10:42 | 2020-04-01 10:44 | 2020-04-01 15:12 | 2020-04-01 15:28 | EPM | Metropolitana | Sur TyD | MS_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | La estrella | 6110804 | -75632420 | 3 |  | AS 03480 1f se aisló de 15:36 a 16:28 para retirar árbol sobre el ramal FR 5715 se encontró en servicio se repuso 2 fus de 40T | PODAR ARBOLES - Ramales | 1579294754 | 1682029 | EPM
MX_EPM_0133_DE_2681639 | 2681639 | 2 | Realizada | EAM | Mto. Ener. Actividades Forestales | E_MP071 | CU-TyD-Camioneta_Poda_X4 |  |  | 510 | PODARED02PLANES | 2020-04-01 16:45 | 2020-03-31 10:37 | 2020-03-31 10:00 | 2020-04-14 17:00 | 2020-03-31 15:54 | 2020-04-01 07:32 | 2020-04-01 07:32 | EPM | Metropolitana | Sur TyD | MS_TyD Mantenimiento | TyD Mantenimiento | TyD | Mantenimiento TyD | Medellín | 6252127 | -75579368 | 7 |  | Sé trabajo en el circuito R02-14 |  | 1578803208 | 1681902 | PRECOODES
M_EPM_EN_4051178 | 3362954 | 1 | Realizada | MAR | Daños Energía | E_D0057 | CU-TyD-Moto_MttoDaños_X1 | 2020-04-01 16:11 | 2020-04-01 16:43 | 40 | TRABPUENTECONEX | 2020-04-01 16:45 | 2020-04-01 12:53 | 2020-04-01 12:52 | 2020-04-03 12:52 | 2020-04-01 13:17 | 2020-04-01 14:49 | 2020-04-01 16:04 | EPM | Norte | Santa Rosa TyD | SR_TyD Atención Clientes | TyD Atención Clientes | TyD | Daños TyD | Santa Rosa De Osos | 6569936 | -75463798 | 4 |  | Se reparó acometida en cortó y se cambio fusible dé 2 K al transformador 39115 sé cambio por que se encontró en mal estado y sé afecta de 16:15 a 16:35 NOTA : pendiente cambiar caja primaria y DPS primario y secundario | CAMBIAR FUSIBLE A TRANSFORMADOR - Transformador | 1579343919 | 1682978 | EPM